Приложение № 1

к договору № ___

от «___» ___________ 2025 г.

| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Директор |  | Главный инженер ООО «БВК» |  |
| _________________ / |  | ___________/О.В. Постоногова/ |  |

Техническое задание

на оказание услуг по проведению технического
обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Березники»,

эксплуатируемых ООО «БВК»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик (наименование, адрес, платёжные и контактные реквизиты) | Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Березниковская водоснабжающая компания» Сокращённое наименование: ООО «БВК» Адрес юридического лица: ул. Березниковская, 95, г. Березники, Пермский край, 618400 Фактический адрес: ул. Ломоносова, 98, г. Березники, Пермский край, 618419 Почтовый адрес: ул. Ломоносова, 98, г. Березники, Пермский край, 618419 ИНН/КПП 5911077166/ 591101001 ОГРН 1175958003605 Банковские реквизиты: Расчётный счёт: 407 028 104 497 700 321 57 Волго-Вятский банк – филиал ПАО Сбербанк (г. Нижний Новгород) Кор. счет 301 018 109 000 000 006 03 БИК 042202603 Адрес электронной почты: info@bervk.ru Телефон: (3424) 29-26-16 Факс: (3424) 29-26-17 Исполнительный директор – Голынский Олег Константинович, действующий на основании доверенности от 10 февраля 2023 г. № б/н |
| 2. | Наименование и местоположение объекта | Выполнение работ осуществляется по местонахождению: – объектов технического обследования (далее – ТО) согласно настоящему техническому заданию в муниципальном образовании городском округе «Город Березники» (Пермский край); – Исполнителя |
| 3. | Источник финансирования | Тариф, производственная программа 2025 -2026 гг. |
| 4. | Основание для оказания услуг | Обязательное ТО проводится согласно части 6 статьи 37 Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – ФЗ-416) и пункту 4 «Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения», утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр (далее – Требования № 437/пр) |
| 5. | Цель работ | 1. ТО централизованных систем холодного водоснабжения питьевой водой (далее – ЦСХВС(п)) проводится в целях определения: 1) технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений; 2) технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, показателей физического износа, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности; 3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий; 4) сопоставления фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов ЦСХВС(п) с фактическими значениями этих показателей объектов ЦСХВС(п), эксплуатируемых организациями, осуществляющими холодное водоснабжение питьевой водой и использующими наилучшие существующие (доступные) технологии. 2. ТО централизованных бытовых систем водоотведения (далее – ЦСВО) проводится в целях определения: 1) технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод, а также установленных нормативов допустимых сбросов и технологических нормативов, установленных в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 2) технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности; 3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий; 4) сопоставления фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов ЦСВО с фактическими значениями этих показателей объектов ЦСВО, эксплуатируемых организациями, осуществляющими водоотведение хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод и использующими наилучшие существующие (доступные) технологии |
| 6. | Сроки оказания услуг | Срок выполнения работ: Исполнитель выполняет работы в 2 (два) этапа: 1) первый этап: ТО ЦСХВС(п): – начало работ с 1февраля 2025 г. включительно; – окончание работ до 30 декабря 2025 г. включительно; 2) второй этап: ТО ЦСВО: – начало работ с 16 января 2026 г. включительно; – окончание работ 30 декабря 2026 г. включительно. По согласованию с Заказчиком Исполнитель имеет право выполнить работы и представить Заказчику результаты выполненных работ к сдаче-приёмке досрочно, в том числе по отдельному этапу |
| 7. | Описание вида оказываемых услуг | 1. ТО в рамках настоящего технического задания проводится в отношении ЦСХВС(п), ЦСВО муниципального образования «Город Березники», эксплуатируемых ООО «БВК». 2. Под ТО ЦСХВС(п) и (или) ЦСВО в рамках настоящего технического задания согласно пункту 25 статьи 2 ФЗ-416 понимается оценка технических характеристик объектов ЦСХВС(п) и (или) ЦСВО в объёме положений Требований № 437/пр. 3. Проведение энергетического обследования (аудита) объектов энергетического обследования – объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; разработка, составление и заполнение отчёта о проведении энергетического обследования; составление энергетического паспорта (потребителя энергетических ресурсов) не входят в объём работ по настоящему техническому заданию. 4. В объём работ по ТО не входят иные виды обследований, а также работы по мониторингу, аудитам, экспертизам и т.п. зданий, сооружений и оборудования ЦСХВС(п), ЦСВО |
| 8. | Наименование и краткое описание объекта, в отношении которого оказываются услуги | Объектами ТО являются все объекты ЦСХВС(п), ЦСВО муниципального образования «Город Березники», эксплуатируемых ООО «БВК», соответствующие требованиям статьи 2 ФЗ-416, в составе перечня объектов ЦСХВС(п), ЦСВО согласно приложению 1 к настоящему техническому заданию. Объектами ТО не являются иные объекты, включая, но не ограничиваясь: 1) объекты централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения технической водой; 2) объекты централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения; 3) объекты централизованных и децентрализованных систем теплоснабжения; 4) объекты нецентрализованных систем холодного водоснабжения питьевой водой; 5) объекты централизованных ливневых, общесплавных, комбинированных систем водоотведения; 6) объекты автономных систем канализации (септики, сооружения подземной фильтрации, очистные сооружения с отведением очищенных сточных вод в поверхностные водные объекты, накопители, насосные станции, канализационные сети и т.п.), неканализованные объекты с накопителями сточных вод (выгребными ямами), обслуживаемые ассенизационным транспортом; 7) локальные очистные сооружения абонентов; 8) объекты производственных систем водоснабжения и водоотведения; 9) объекты ЦСХВС(п), ЦСВО, не соответствующие требованиям пунктов 5, 9, 14, 28, 28.1, 29 статьи 2 ФЗ-416, то есть не являющиеся непосредственно используемыми для холодного водоснабжения питьевой водой и (или) водоотведения хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод, включая, но не ограничиваясь: а) административные и бытовые здания, помещения; б) здания, сооружения, помещения складов, мастерских (по ремонту оборудования), гаражей; в) объекты электросетевого хозяйства (линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления передачи электрической энергии оборудование); г) объекты сетей газопотребления. Примечания 1. В объём ТО входят бесхозяйные объекты ЦСХВС(п), ЦСВО в составе указанного перечня объектов ЦСХВС(п), ЦСВО. В случае выявления Исполнителем иных бесхозяйных объектов ЦСХВС(п), ЦСВО в ходе проведения ТО Исполнитель уведомляет об этом Заказчика. При этом в задачи ТО не входят целенаправленные поиск и выявление бесхозяйных объектов ЦСХВС(п), ЦСВО. В случае необходимости ТО дополнительных бесхозяйных объектов, не включённых в указанный перечень, Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. Данный объём работ не входит в стоимость выполняемых работ по настоящему техническому заданию. 2. Проведение ТО осуществляется только в пределах границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение. 3. Организованные сливные станции, как отдельные объекты для приёма сточных вод и жидких фракций, доставляемых от неканализованных объектов ассенизационным транспортом, в составе ЦСВО отсутствуют |
| 9. | Общие требования к оказанию услуг | 1. В состав работ по ТО входят: а) камеральное обследование объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; б) техническая инвентаризация имущества – объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, включая натурное, визуально-измерительное обследование и инструментальное обследование объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; в) определение технико-экономической эффективности объектов ЦСХВС(п), ЦСВО. 1.1. Камеральное обследование объектов 1.1.1. При проведении камерального обследования водопроводных и канализационных сетей рассматривается следующая нормативно-техническая документация: а) проектная документация (включая чертежи - план, профиль, спецификации, пояснительная записка), содержащая функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения; б) исполнительная документация, содержащая сведения о технических характеристиках инженерных сетей, о соответствии фактически выполненных работ проектной документации, о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях; в) эксплуатационная документация в соответствии с регламентом эксплуатации водопроводной (канализационной) сети; г) иная документация, содержащая сведения: – о техническом состоянии водопроводных и канализационных сетей и элементов сети, в том числе отчеты по телевизионной диагностике сетей, дефектные ведомости (при наличии); – об аварийности сооружений, водопроводных и канализационных сетей, уровне потерь в сетях и сооружениях водоснабжения; – о сроках эксплуатации и проценте физического износа сетей и сооружений; – о результатах определения качества воды (исходной и после водоподготовки) в точках, определенных в программе производственного контроля качества питьевой воды; – о результатах определения качества сточных вод в точках, определенных программой контроля состава и свойств сточных вод, для определения технической возможности очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод и установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, лимитов на сбросы за период не менее 2 лет. При отсутствии перечисленной технической информации составляется конструктивная схема объектов - основание для натурного обследования объектов ЦСХВС(п), ЦСВО (включая установленное на таких объектах оборудование). 1.1.2. При проведении камерального обследования оборудования, установленного на объектах ЦСХВС(п), ЦСВО, рассматривается следующая нормативно-техническая документация: паспорт на оборудование, руководство (инструкция) по эксплуатации оборудования, проектная документация, исполнительная документация (содержащая сведения о соответствии выполненных в натуре работ с проектной документацией или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях), план-график планово-предупредительного ремонта, отчет о выполнении планово-предупредительного ремонта, акт технического освидетельствования объекта, аварийный акт (содержащий сведения о повреждениях трубопроводов, сооружений и оборудования на водопроводной сети или нарушение их эксплуатации). 1.1.3. При наличии в организациях, осуществляющих водоснабжение и (или) водоотведение, информационных систем учета, созданных для централизованного ведения и актуализации данных о местоположении, технических характеристиках водопроводных и канализационных сетей, сооружений, оборудования, а также бухгалтерской, эксплуатационной, ремонтной и иной информации, отражающей техническое состояние объектов, камеральное обследование проводится на основании анализа сведений таких информационных систем. 1.1.4. По результатам анализа нормативно-технической документации на объекты ЦСХВС(п), ЦСВО должны быть установлены следующие данные: а) год постройки объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; б) дата ввода в эксплуатацию объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; в) материал, диаметр трубопроводов по проекту и по исполнительной документации, их фактическое состояние, процент физического износа; г) расчетные и фактические параметры давления и пропускной способности трубопроводов и иных объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; д) сведения об аварийности объектов ЦСХВС(п), ЦСВО за период с момента проведения предыдущего ТО, а в случае проведения ТО в соответствии с настоящими требованиями впервые – за последние 5 лет; е) информация о проведении аварийных и ремонтных работ на объектах ЦСХВС(п), ЦСВО с указанием точных мест проведения (адресов) выполнения таких работ, их фактических объемах, результатов проведенных работ (влияние результатов работ на функционирование систем); ж) информация о наличии или отсутствии технической возможности сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, обеспечивать подготовку питьевой воды в соответствии с требованиями, установленными законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, с учетом состояния источника водоснабжения; з) информация о наличии или отсутствии технической возможности канализационных очистных сооружений обеспечивать проектные параметры очистки сточных вод и соблюдение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов и лимитов на сбросы, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 1.2. Техническая инвентаризация объектов 1.2.1 Техническая инвентаризация объектов ЦСХВС(п), ЦСВО осуществляется на основании плана ТО с определением параметров технической инвентаризации по каждому инвентаризационному объекту, сформированному на основании камерального обследования. 2. План ТО составляется Исполнителем и Заказчиком, утверждается Заказчиком. План проведения ТО должен содержать: а) перечень объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, подлежащих ТО; б) сроки (этапы) проведения ТО; в) перечень параметров, технических характеристик или иных показателей объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, в отношении которых будет проведено ТО; г) сведения об уполномоченном лице организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, утвердившем план. 3. После проведения технической инвентаризации план проведения ТО ЦСХВС(п), ЦСВО может быть откорректирован. При этом в случае изменения объёмов работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. Техническая инвентаризация объектов ЦСХВС(п), ЦСВО включает в себя: а) натурное обследование месторасположения объектов ЦСХВС(п), ЦСВО и определение основных технических параметров (диаметр, материал, типоразмеры); б) визуально-измерительное обследование объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, в том числе включая: – наружный и внутренний осмотр насосных станций и сооружений, наружный осмотр трубопроводов; – оценку технического состояния объекта ТО по совокупности и характеру визуально наблюдаемых дефектов, повреждений, утечек; – сравнение данных об объектах ЦСХВС(п), ЦСВО, полученных в ходе камерального обследования, с фактическими характеристиками систем, установленными при визуально-измерительном обследовании. в) выборочное инструментальное обследование, проводимое в случае, если камеральное и визуально-измерительное обследование не позволяют достичь целей ТО. Выборочное инструментальное обследование выполняется по согласованию между Сторонами. При необходимости выполнения данных работ Стороны заключают дополнительное соглашение к Договору. Данный объём работ не входит в стоимость выполняемых работ по настоящему техническому заданию. Выборочное инструментальное обследование выполняется на основании программы инструментального обследования и в соответствии с Требованиями № 437/пр. 1.2.2. По итогам технической инвентаризации определяются: а) процент физического износа объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; б) актуальное техническое состояние объектов ЦСХВС(п), ЦСВО на дату обследования; в) предельные сроки проведения ремонта или реконструкции объектов ЦСХВС(п), ЦСВО. 1.2.3. Процент физического износа трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений определяется по срокам службы как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы. В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному или превышает его, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определяемый экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент физического износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного (остаточного) срока службы. В случаях, когда фактически прослуженное время приближается к нормативному или превышает его, а трубопроводы и другие объекты ЦСХВС(п), ЦСВО доступны для осмотра и инструментального обследования, процент физического износа трубопровода и других объектов ЦСХВС(п), ЦСВО определяется по результатам технической инвентаризации объектов ЦСХВС(п), ЦСВО. 1.3. Определение технико-экономической эффективности объектов Технико-экономическая эффективность объектов ЦСХВС(п), ЦСВО определяется для каждого объекта ТО либо группы объектов, имеющих единые признаки (расположение, функциональное назначение, модель и марка). Для каждой группы объектов ТО формируется перечень показателей, которые отражают его технико-экономические характеристики. Данные характеристики отражают эффективность использования ресурсов для выполнения полезной функции объектом и выражаются как удельный показатель (например: фактическое потребление электроэнергии на транспортировку единицы объема сточных вод (кВт-час/куб. м), периодичность технического обслуживания ед./час наработки). К показателям технико-экономической характеристики объекта также относится коэффициент полезного действия. Технико-экономическая эффективность объекта определяется в сопоставлении с технико-экономическими характеристиками лучших отраслевых аналогов. 2. Определение (оценка) технических характеристик объектов 2.1. Для объектов ЦСХВС(п) производится определение (оценка): а) проектных и фактических характеристик объектов водоснабжения на период проведения оценки с целью определения дефицита (профицита) производственных мощностей, полезного объема резервуарного парка; б) технических характеристик сооружений водоподготовки с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений; в) соответствия применяемых технологических решений требуемой эффективности очистки на основе учета сведений о качестве питьевой (горячей) воды, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть, требованиям, установленным законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством в области охраны окружающей среды, водным законодательством и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения; г) оптимальности эксплуатационных характеристик сооружений водозабора, водоподготовки, насосных станций и водопроводной сети; д) удельного количества повреждений на водопроводной сети, продолжительности перерывов водоснабжения; е) технологических нарушений на сооружениях водоподготовки и водопроводной сети за год, предшествующий проведению оценки; ж) оперативности реагирования и общего времени устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей; з) качества питьевой воды на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети на соответствие требованиям, установленным законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Оценка технических возможностей сооружений водоподготовки на соответствие проектным параметрам качества питьевой воды, соответствующей требованиям действующих нормативов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям на выходе с водопроводных станций и в распределительной водопроводной сети, оформляется по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 1 к Требованиям № 437/пр. 2.2. Для объектов ЦСВО производится определение (оценка): а) объемов сброса сточных вод, подвергающихся очистке, в том числе: – доли сточных вод, подвергающейся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в ЦСВО; – доли промывных вод водопроводных станций, подвергающихся очистке, в общем объеме сброса промывных вод водопроводных станций; – доли сточных вод, прошедших обеззараживание, обеспечивающее нормативное качество сточных вод по микробиологическим показателям, в общем объеме сброса сточных вод; б) объемов сброса неочищенных сточных вод; в) наличия прямых выпусков с формированием сведений по водоему-приемнику, диаметрам, расходам сточных вод; г) проектных и технических характеристик объектов водоотведения в период проведения оценки с целью определения дефицита (профицита) производственных мощностей; д) технического состояния тоннельных коллекторов на основе результатов технического осмотра, обследования с использованием мобильных диагностических средств; е) аварийности на сооружениях водоотведения и количества засоров в канализационной сети за год, предшествующий проведению оценки; ж) технологических нарушений на сооружениях водоотведения и канализационной сети за год, предшествующий проведению оценки; з) оперативности реагирования и общего времени устранения аварий и технологических нарушений при работе оборудования и инженерных сетей; и) технических характеристик и возможности канализационных очистных сооружений и сооружений по обработке осадка сточных вод обеспечивать проектные параметры качества очистки сточных вод и обработки осадка сточных вод; к) технических характеристик объектов для хранения осадка сточных вод и наличия дефицита или резерва их мощности; л) соответствия применяемых технологических решений требуемой эффективности очистки на основе учета сведений о качестве, соответствующем требованиям, установленным законодательством в области охраны окружающей среды, водным законодательством и законодательством в сфере водоснабжения и водоотведения; м) оптимальности эксплуатационных характеристик канализационной сети, канализационных очистных сооружений, сооружений по обработке осадка сточных вод (в том числе, с определением доли осадка сточных вод, обработанного или утилизированного до экологически безопасного состояния); н) содержания загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в составе сточных вод и соответствия состава и свойств сточных вод требованиям, установленными законодательством в области охраны окружающей среды. Оценка технической возможности канализационных очистных сооружений очищать сточные воды до нормативных показателей производится путем сравнения фактических показателей состава и свойств очищенных сточных вод (включая бактериологические показатели) на соответствие проектным параметрам очистки сточных вод, установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы, а в части определения эффективности сооружений обеззараживания сточных вод - на соответствие санитарным нормам и правилам. Для канализационных очистных сооружений, не обеспеченных узлами обеззараживания сточных вод, оценка эффективности обеззараживания не производится. Для оценки используются среднегодовые значения состава и свойств сточных вод за период не менее двух лет (за исключением случаев отсутствия таких данных при передаче бесхозяйных объектов), а также информация о количестве проб очищенных сточных вод, не соответствующих проектным параметрам очистки и установленным нормативам допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов, лимитам на сбросы по каждому нормируемому показателю. При соответствии фактического среднегодового качества сточных вод проектным параметрам очистки или концентрации в составе нормативов допустимых сбросов, лимитов на сбросы окончательная оценка производится с учетом числа проб сточных вод, не соответствующих проектным или нормативным показателям. В результате выявляются показатели, по которым не достигается стабильного нормативного качества сточных вод. Оценка технических возможностей канализационных очистных сооружений по очистке сточных вод до проектных параметров и установленных нормативов (лимитов), оформляется по рекомендуемой форме, приведённой в приложении № 2 к Требованиям № 437/пр. Примечания 1. Техническая инвентаризация проводится: – при наличии доступа к колодцам, камерам, трубопроводам, зданиям и их помещениям, сооружениям; – при отсутствии загазованности объектов водопроводных и канализационных сетей, зданий и их помещений, сооружений в случае необходимости доступа (спуска) в них для достижения целей технической инвентаризации; – при наличии исправных средств доступа (лестницы, площадки, переходные мостики) к зданиям и сооружениям; – при отсутствии иных рисков (угроз) для жизни и здоровья лиц, проводящих ТО; 2. Под отсутствием доступа к колодцу, камере на момент проведения технической инвентаризации следует понимать случаи: а) когда открытие крышки люка невозможно: – наличие автотранспортных средств над колодцем, камерой в припаркованном состоянии; – нахождение крышки люка вне зоны видимости (под слоем асфальтового или другого покрытия, под слоем грунта, мусора и т.п.); – блокировка (защемление) или неисправность крышки люка без возможности открытия вручную; б) при необходимости спуска в колодец, камеру, когда отсутствует возможность спуска из-за затопления или подтопления колодца, камеры. в) наличие иных факторов и обстоятельств, ограничивающих проведение технической инвентаризации. 3. При отсутствии доступа к объекту (зданию, помещениям, сооружениям) на момент проведения технической инвентаризации по объективным причинам (отсутствуют свободные подходы, заперты двери, завален проход (вход) и т.п.) техническая инвентаризация в отношении такого объекта не проводится. 4. Если сооружения или оборудование находятся в эксплуатации и (или) возможность их технической инвентаризации отсутствует (для заполненных водой сооружений отсутствует доступ для внутреннего осмотра и т.п.), затруднена, не обеспечена, представляет существенные сложности, создаёт риски (угрозы) для жизни и здоровья лиц, проводящих ТО, то техническая инвентаризация выполняется в отношении доступных частей таких сооружений или оборудования |
| 10. | Требования к оказанию услуг | ТО должно быть проведено в соответствии с требованиями настоящего технического задания, а также требованиями, установленными следующими нормативными правовыми актами: – Водный кодекс Российской Федерации; – ФЗ-416; – Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; – Требования № 437/пр; – «Показатели технико-экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядок их мониторинга», утверждённые приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 августа 2014 г. № 437/пр |
| 11. | Особые условия оказания услуг | 1. В ходе выполнения работ Заказчик обеспечивает доступ на обследуемые объекты, в том числе на режимные объекты, объекты, расположенные под дорожным полотном и т.п. и назначает лицо, ответственное за сопровождение, представителей Исполнителя, проводящих ТО. 2. Работы по ТО следует выполнять в присутствии представителя Заказчика. 3. Исполнитель несет ответственность за соблюдение при выполнении работ требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, иных требований безопасности. 4. Права на результаты выполненных Исполнителем работ принадлежат Заказчику. 5. Исполнитель обязуется хранить в тайне конфиденциальную информацию и не раскрывать её какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия Заказчика |
| 12. | Уточнение и дополнение задания | В настоящее техническое задание могут быть внесены изменения, дополнения, уточнения на любом этапе выполнения работ по согласованию между Заказчиком и Исполнителем путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к Договору |
| 13. | Требования по согласованию документации | После сдачи-приёмки выполненных работ и утверждения Заказчиком акта ТО Исполнитель обеспечивает техническое сопровождение при согласовании Заказчиком результатов выполненных работ с органом местного самоуправления, предусмотренного частью 4 статьи 37 ФЗ-416, главой V Требований № 437/пр |
| 14. | Требования к Исполнителю | 1. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 2. Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации о государственной тайне. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности «секретно» или выше, выданную Федеральной службой безопасности Российской Федерации. Исполнитель должен иметь кадровые ресурсы, необходимые для проведения работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 3. Исполнитель должен состоять в саморегулируемой организации в области инженерных изысканий |
| 15. | Исходные данные, предоставляемые Заказчиком | Заказчик в срок до 30 (тридцати) календарных дней включительно по запросу Исполнителя предоставляет имеющиеся в наличии: – исходные данные и (или) документацию, необходимые для проведения камерального обследования объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, согласно п.9 (1.1 настоящего ТЗ); – иные данные и (или) документацию, необходимые для выполнения работ, согласно перечню, направленному Исполнителем Заказчику. В исключительных случаях Заказчик вправе продлить срок, указанный в запросе, но не более чем на 14 календарных дней, уведомив о об этом Исполнителя. Исполнитель вправе в ходе выполнения ТО обращаться к Заказчику для уточнения исходных данных, получения дополнительных данных и (или) документации. |
| 16. | Требования к качеству оказываемых услуг | Качество выполненных Исполнителем работ должно соответствовать условиям Договора, требованиям настоящего технического задания |
| 17. | Требования к форме предоставляемых материалов | 1. По итогам завершения ТО составляется акт ТО, содержащий результаты проведенного ТО: а) перечень объектов, в отношении которых было проведено ТО; б) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и водоотведение, или иных показателей объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, выявленных в процессе проведения ТО; в) описание выявленных дефектов и нарушений с привязкой к конкретному объекту с приложением фотоматериалов, результатов инструментальных исследований (испытаний, измерений); г) заключение о техническом состоянии объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; д) оценку технического состояния объектов ЦСХВС(п), ЦСВО в момент проведения ТО, включая процент физического износа; е) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов ЦСХВС(п), ЦСВО; ж) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию; з) анализ технико-экономической эффективности существующих технических решений, применяемых в соответствующих ЦСХВС(п), ЦСВО, в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами; и) предлагаемые рекомендации, в том числе предложения по плановым значениям показателей надежности, качества, энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов ЦСХВС(п), ЦСВО, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и инвестиционные проекты), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов ЦСХВС(п), ЦСВО в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения. 1.1. Результаты ТО могут быть представлены Исполнителем, как в виде единого акта ТО по всем объектам ЦСХВС(п), ЦСВО, так и в виде отдельных актов ТО по отдельным централизованным системам. 1.2. Оформление акта ТО должно быть выполнено с учётом общих требований к оформлению текстовых документов, установленных в ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов». 1.3. На основе акта ТО и материалов, полученных в ходе проведения ТО, составляется 1 (одна) общая итоговая презентация, содержащая обобщённые сведения о результатах ТО (далее – общая итоговая презентация). 2. Исполнитель выполняет интеграцию результатов технического обследования в существующую геоинформационную систему ZuluGIS Заказчика (далее – результат интеграции в ZuluGIS). Результат интеграции в ZuluGIS должен содержать и обеспечивать: 1) описание объектов; 2) описание реальных характеристик, режимов работы объектов; 3) сведения о паспортизации объектов; 4) пространственную привязку объектов к географическим координатам; 5) описание единиц административного деления земельных участков; 7) получение информации об объекте при выборе его курсором компьютерной мыши; хранения и управления данными; 8) работу с картами в местной и географической системах координат; 9) формирование пространственных запросов, в которых одновременно участвуют графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям; 10) навигацию на местности с использованием спутниковых технологий; 11) картометрические операции, включая вычисление расстояний между объектами, длин кривых линий; 12) пространственный анализ, включающий анализ размещения, связей и иных пространственных отношений объектов, анализ близости, анализ топологии сетей и др. |
| 18. | Дополнительные требования | Гарантийный срок на результат выполненных работ составляет 12 (двенадцать) месяцев включительно с даты подписания акта о сдаче-приёмке выполненных работ. Исполнитель несёт ответственность в течение гарантийного срока за результат выполненных работ, в том числе за недостатки, которые обнаружены при использовании и реализации результатов выполненных работ, и обязан безвозмездно их устранить |
| 19. | Порядок сдачи-приёмки выполненных работ | Приёмку выполненных Исполнителем работ осуществляет Заказчик. Заказчик вправе создать комиссию по приёмке выполненных Исполнителем работ или комиссию по работе с Исполнителем в рамках Договора и настоящего технического задания в целом. В состав комиссии могут быть включены представители Исполнителя. При готовности акта ТО и результата интеграции в ZuluGIS Исполнитель направляет их вместе с сопроводительным письмом в электронном виде на адрес электронной почты Заказчика. С даты представления Исполнителем акта ТО и результата интеграции в ZuluGIS с сопроводительным письмом Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней включительно, проверяет результаты выполненных работ на соответствие требованиям Договора и настоящего технического задания, подготавливает замечания (в случае их наличия) и контролирует их устранение Исполнителем. После устранения Исполнителем всех выявленных замечаний (в случае их наличия) Исполнитель уведомляет Заказчика о завершении работ и готовности к сдаче-приёмке выполненных работ и повторно направляет Заказчику результат работ со следующими приложениями: – подписанный со своей стороны акт ТО на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 3 (трёх) экземплярах и на электронном носителе: в виде редактируемых файлов формата .doc или .docx, .xls или xlsx; в виде нередактируемых файлов формата .pdf (PDF или PDF/A), полностью соответствующих оригиналу на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре; – общая итоговая презентация на бумажном носителе в сброшюрованном виде в 1 (одном) экземпляре и на электронном носителе: в виде редактируемого файла формата .ppt или .pptx; в виде нередактируемого файла формата .pdf (PDF или PDF/A), полностью соответствующих оригиналу на бумажном носителе, в 1 (одном) экземпляре; – результат интеграции в ZuluGIS; – подписанная со своей стороны накладная приёма-передачи документов на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах; – подписанный со своей стороны акт о сдаче-приёмке выполненных работ на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах; – счет на оплату на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре; – счет-фактура на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре. После получения от Исполнителя указанных документов Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней включительно рассматривает и проверяет их. Заказчик направляет Исполнителю подписанный со своей стороны акт о сдаче-приёмке выполненных работ на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре при отсутствии замечаний либо мотивированный отказ. Подписанный между Заказчиком и Исполнителем акт о сдаче-приёмке выполненных работ является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ по Договору |
| 20. | Обеспечение режима секретности | При выполнении работ Стороны обязаны руководствоваться законодательством Российской Федерации о государственной тайне: – Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне»; – Указом Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне»; – «Правилами допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне», утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2024 г. № 132; – иными нормативными правовыми актами в области защиты государственной тайны |
| 21. | Контрольная информация | Центр ответственности: Начальник ПТО Котова О.Н. 8 (3424) 29-26-12 E-mail: kotova_on@bervk.ru |