Приложение № 1 к договору
 от «___» ________2022 г. №_____

| СОГЛАСОВАНО: _________________ | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ /О.В. Постоногова/ |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
«Реконструкция и модернизация действующих очистных сооружений левого берега (с внедрением глубокого удаления биогенных элементов, АСУ ТП и автоматизация анализа сточных вод). Реконструкция аэрационной системы подачи воздуха с заменой воздуходувных агрегатов воздуходувной станции ГОС г. Березники»

|  |  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид строительства | Реконструкция |  |  |
|  |  | Стадия проектирования | Проектная документация Рабочая документация Сметная документация |  |  |
|  |  | Исходные данные | Общий перечень исходных данных для проектирования (уточняется при заключении Договора). |  |  |
|  |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Пермский край, г. Березники, ул. Папанинцев 6 |  |  |
|  |  | Порядок разработки документации. | - 6.1. На этапе предпроектного обследования выполнить: - 6.1.1. Оценка технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей (в соответствии с ГОСТ Р 53778-2010, СП 13-102-2003). 6.1.2. По результатам обследования запроектировать состав и объем работ по устранению выявленных дефектов. 6.1.3. Произвести расчёт потребности в аэротенках относительно объёмов поступления сточных вод за последние 3 года. 6.1.4. Обязательное использование отечественного оборудования, а при отсутствие таких возможностей - содружественных стран. 6.1.5. В составе обосновывающих материалов должны быть включены документы подтверждающие отпускные цены на материально технические ресурсы – коммерческие предложения минимум от 3-х поставщиков в части оборудования, включенного в ОПР от производителей оборудования или официальных представителей производителя. На основание обследования в составе ОПР представить основные технические решения, стоимость владения оборудованием, схемы электроснабжения, автоматизации и др. в трёх вариантах, в зависимости от комплектации различными видами оборудования в соответствии с действующей редакции Единой технической политики ООО «РКС-Холдинг». - 6.1.6. Выполнение эскизного проекта с разработкой технико-экономического обоснования ТЭО с расчётом стоимости владения оборудованием на 10-летний период. Согласование с Заказчиком эскизного проекта (для возможности размещения заказа основного технологического оборудования с длительными сроками поставки). - 6.1.7. Разработка проектной документации по согласованному эскизному проекту. - 6.1.8. Разработка рабочей документации. - 6.1.9 Разработка сметной документации: - 6.1.10. Независимая экспертиза сметной документации. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими законодательными, нормативно-правовыми документами, Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». В составе Проектной документации предусмотреть разработку разделов: «Пояснительная записка»; «Архитектурные решения»; «Система электроснабжения»; «Конструктивные и объемно-планировочные решения»; «Система водоснабжения»; «Система водоотведения»; «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети»; «Технологические решения»; «Автоматизация технологических процессов»; «Проект организации строительства»; «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». Отдельным документом выполнить техническую часть тендерной документации для проведения тендера по выбору поставщиков материально технических ресурсов. В составе каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. Объем рабочей документации должен быть достаточным для выполнения строительно-монтажных работ и содержать чертежи изделий и узлов, чертежи типовых строительных конструкций (в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013), сметную документацию. Дополнительно, в рамках разработки рабочей документации должна быть разработана рабочая документацию АСУ поддержания концентрации растворённого кислорода каждого аэротенка, а также сбора и передачи информации в ЦОС находящегося на территории ГОС (г. Березники, ул. Папанинцев 6, кабинет инженера-технолога) в объёме, необходимом для выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ. В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики II уровня (календарный план) строительства с помесячным распределением капитальных затрат и объёмов строительно-монтажных работ. На строительном генеральном плане указать ведомости объёмов земляных работ, ведомости демонтажа конструкций, инженерных сетей, ведомость и схемы крепления траншей, котлованов; ведомость объёмов отходов, образовавшихся при работах (при отсутствии отдельного раздела ООС). На стадии ПД разработать Технические требования (ТТ) и Опросные листы (ОЛ) на основное технологическое оборудование. Согласование проектной и рабочей документации с Заказчиком. |  |  |
|  |  | Требования по вариантной разработке | В соответствии с утвержденной методикой Приказа ООО «РКС-Холдинг» №11 от 08.02.2022 г. «Об утверждение единой технической политики в области водоснабжения и водоотведения». |  |  |
|  |  | Особые условия строительства | Реконструкция в условиях действующего производства. |  |  |
|  |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Основные технико-экономические показатели определить в проектной документации в соответствии с прилагаемыми техническими условиями на проектирование и исходными данными. - Аэротенк Аэрационная система включает в себя 4 аэротенка. Днище аэротенков состоит из монолитного железобетона толщиной 120 мм. Стены перегородки, лотки, плиты перекрытий, переходные площадки - сборные железобетонные элементы. Размер одной четырехкоридорной аэротенки составляет 6*5, длиной 72 м. Днище аэротенка состоит из монолитного железобетона толщиной 160 мм. Стены - из сборных железобетонных панелей консольного типа по серии 3.900-3, в.3/82. Перегородки - из сборных железобетонных панелей по серии 3.900-3, в.6. Лотки, плиты перекрытия - из сборных железобетонных элементов по серии 3.900-3, в.8. Переходные площадки и опорные балки из сборных железобетонных элементов серии 3.900-3. Сточные воды после первичных отстойников самотеком по общему коллектору поступают в верхний канал аэротенка - вытеснитель. Аэротенк-вытеснитель представляет собой открытый коридор железобетонный резервуар прямоугольной формы, в котором медленно из коридора в коридор протекает смесь активного ила и хозяйственно-бытовых стоков при непрерывном перемешивании их сжатым воздухом. Аэротенк состоит из трех секций, каждая разделена на четыре коридора продольными перегородками, не доходящими с одной стороны до стенки резервуара. Впуск сточной воды в каждую секцию осуществляется из верхнего канала через прямоугольное отверстие, перекрываемое щитовым затвором. Циркуляционный активный ил подаётся насосом из воздуходувно-насосоной станции в начало первого коридора каждой секции аэротенка по трубопроводу, переходящему в лоток. Смешивание сточной воды с циркуляционным активным илом происходит в начале второго коридора. Иловая смесь в конце четвёртого коридора каждой секции переливается через водослив и по дюкеру поступает в распределительный канал вторичных отстойников. Аэротенк-смеситель состоит из одной секции и представляет собой прямоугольный железобетонный открытый резервуар, разделённый перегородками на четыре коридора. Верхний канал предназначен для приёма сточных вод из верхнего канала аэротенка-вытеснителя по трубопроводу. Сточная вода из верхнего канала поступает в распределительный лоток, расположенный на перегородке между вторым и третьим коридорами и через отверстия, регулируемые щитовыми затворами - водосливами, переливается в аэротенк. Выпускные отверстия расположены вдоль распределительного лотка по шесть с каждой стороны, через 12 метров. Размер отверстия рассчитан на пропуск 50%-го расхода сточной воды, поступающей в секцию. Для возможности отключения секции в начале распределительного лотка установлен щитовой затвор. В конце лотка для его опорожнения имеется отверстие 300*250 мм с щитовым затвором. Нижний канал предназначен для сбора иловой смеси и подачи её по трубопроводу в распределительный канал аэротенка - вытеснителя или в распределительную чашу вторичных отстойников. Сжатый воздух в аэротенки подаётся магистральным воздуховодом из воздуходувно-насосной станции воздуходувными машинами. В начале разводящего воздуховода каждой секции установлена отключающая задвижка. Каждый коридор оборудован мелкопузырчатой системой аэрации из трубчатых аэраторов, изготовленных по ТУ 3351-00 из пористого полиэтилена высокого давления. Аэраторы выполнены в виде труб - стояков с открытыми нижними концами. - Воздуходувно-насосная станция Здание блока насосной станции имеет размер 18*39 м, с высотой до низа балки покрытия 6 м. Здание кирпичное, фундамент свайный ростверк и монолитные железобетонные стены подвала. Междуэтажное перекрытие из железобетонных пустотных плит серии ИИ-03-02 по металлическим балкам. Покрытие из сборных железобетонных плит по серии ПК-01-111 по сборным железобетонным решетчатым балкам серии ПК-01-115. Подвал с размерами в осях 9*18 м и глубиной 2,8 м. Воздуходувно-насосная станция оборудована шестью воздуходувками тип Т-80-1,6м1-01. Одновременно работает две воздуходувки. Общая проектная мощность очистных сооружений 130 200 м3/сут. |  |  |
|  |  | Особые требования к проектированию | В рамках разработки эскизного проекта выполнить технико-экономическое обоснование ТЭО выбора конструкции и оборудования системы аэрации, аэрационных элементов, воздуходувных агрегатов, воздуходувных комплектующих, подающих трубопроводы в котором: - Выполнить расчёт технологической потребности в массовом расходе воздуха, учитывая требования, предъявляемые к категории надёжности воздуходувной станции (объекта), качество сточных вод на входе сооружений/после механической очистки, расходы сточных вод. - Выполнить расчёт технологической потребности в аэрационных системах, учитывая поступление сточных вод в течении 3 последних лет. - Запроектировать условия протекания процесса в аэрационной системе со следующими параметрами: - рН среды - в пределах 6,5-8,5 ед. рН - Температура - 10-30 градусов Цельсия - Растворенный кислород - не менее 2,0 мг/дм3 - Соотношение БПК:N:Р = 100:5:1 - Отношение БПК полн: ХПК должно быть не менее 0,5 - Прозрачность очищенной сточной воды - не менее 12 см - Концентрация ила в аэротенках -от 1,0 до 3,0 г/дм3 - Иловый индекс - 8-150 см3/г - Зольность активного ила - 25-35% - Определить потребное избыточное давление воздуха. - Рассмотреть не менее трёх вариантов воздуходувного оборудования в соответствии с утвержденной методикой Приказа ООО «РКС-Холдинг» №11 от 08.02.2022 г. «Об утверждение единой технической политики в области водоснабжения и водоотведения» - расчёт стоимости владения оборудованием на 10-летний период. - Сформировать коньюктурный анализ цен на материалы, по которым стоимость отсутствует в сметно-нормативной базе. - Выполнить расчёт потребности кислорода для аэрационной системы; - Разработать план реконструкции конструкций аэрационной системы; - Разработать план размещения нового оборудования в аэротенках. - Разработать план размещения нового оборудования в существующем машинном зале. - Оценить возможность совместной работы существующих и вновь устанавливаемых воздуходувных агрегатов (подтвердить расчётом). - Выполнить проверочные расчёты существующих электрических установок на соответствие вновь устанавливаемому оборудованию. - Оценить объем реконструкции (замену) питающих линий и устройств. - Сформировать укрупненно объем работ по реконструкции системы энергоснабжения электропитания агрегатов. - Обосновать схему забора наружного воздуха. - Сформировать укрупненный объем работ по обустройству фундаментов. - Рассмотреть варианты приборов для контроля расхода воздуха. - Рассмотреть варианты приборов для контроля давления воздуха. - Предусмотреть групповое управление воздуходувными агрегатами. - Предусмотреть уровень звукового давления не более 80 дБ. - Предусмотреть минимально возможные изменения существующих строительных конструкций. - Учесть наилучшие условия предоставления гарантийного и сервисного обслуживания (с представительством на территории РФ); - Расчётный срок эксплуатации аэрационной системы (технический ресурс) принять не менее 25 лет. - Расчётный срок эксплуатации воздуходувных агрегатов (технический ресурс) принять не менее 25 лет. - При выборе системы аэрации и воздуходувного оборудования при разработке проектно-сметной документации принять вариант с наименьшими капитальными затратами. - Конструкция и тип управления оборудования должны обеспечить максимальное энергосбережение при полном обеспечении технологических потребностей ГОС в массовом расходе воздуха с учётом суточной и сезонной неравномерностей поступления стоков и температур воздуха. Общие требования разработки проектной документации: - Запроектировать реконструкции строительных конструкций аэротенков. - Запроектировать установку новой аэрационной системы и аэрационных составляющих. - Запроектировать установку новых управляемых воздуходувных агрегатов в машинном зале воздуходувной насосной станции. При необходимости предусмотреть реконструкцию системы энергоснабжения, охлаждения в соответствии с параметрами проектируемых воздуходувных нагнетателей. - Разработать проектное решение по оптимизации схемы магистрального воздухопровода для обеспечения равномерной подачи воздуха ко всем рабочим аэротенкам с расчётом потерь давления по длине. При необходимости провести обследование (стоимость определяется коммерческим предложением, сметным расчётом). - Запроектировать установку запорно-регулирующей арматуры на трубопроводы подачи воздуха в каждом аэротенке. Определить необходимое количество, тип и местоположение запорно-регулирующей арматуры на подаче воздуха в аэротенки, согласовать с заказчиком. - Запроектировать установку датчиков расхода воздуха на каждый трубопровод подачи воздуха в аэротенк с учётом прямых участков, согласовать с заказчиком. - Запроектировать установку анализаторов концентрации растворённого кислорода для регулирования подачи воздуха, положения запорно-регулирующей арматуры в каждом аэротенке. Определить оптимальное количество анализаторов концентрации растворённого кислорода и места их установки в аэротенке, согласовать с заказчиком. - Запроектировать систему регулирования, которая должна автоматически поддерживать концентрацию растворённого кислорода. Контрольные регулировочные значения концентрации растворённого кислорода устанавливаются в рамках пуско-наладочных работ. - Разработать организационную структуру проектируемого объекта с учётом максимальной минимизации оперативного персонала и автоматизации управления технологическими и производственными процессами. - Систему регулирования подачей воздуха запроектировать на базе промышленных контроллеров, в зависимости от показаний анализаторов концентрации растворённого кислорода по аналоговому выходу 4-20 мА в режиме ПИД регулирования. Система управления подачей воздуха должна обеспечивать автоматическую бесперебойную работу без привлечения оперативного персонала. - Запроектировать передачу данных системы регулирования концентрации растворённого кислорода в ЦОС (г. Березники, ул. Папанинцев 6, кабинет инженера-технолога) Предусмотреть передачу следующих данных: - Показания анализаторов растворённого кислорода с каждого аэротенка. - Показания мгновенного расхода воздуха на каждом аэротенке. - Положение и состояние запорно-регулирующей арматуры (% открытия и сигнал авария). - Запроектировать распределительные шкафы для электропитания запорно-регулирующей арматуры (с приводами) на подаче воздуха в аэротенки (место установки шкафов согласовать с отделом главного энергетика). - Запроектировать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) воздуходувными агрегатами, которая должна работать в комплексе с системой регулирования подачи воздуха на аэротенки и обеспечивать: - возможность одновременной и надёжной работы (без передавливаний, помпажа, цикличного открытия/закрытия обратных клапанов и т.д.) в единую сеть магистральных воздуховодов существующих и новых воздуходувных агрегатов; - регулировку подачу воздуха в аэротенк в соответствии с содержанием растворённого кислорода в сточной воде и с требуемой степенью очистки сточной воды; - автоматическое, дистанционное (с АРМ машиниста) и местное (ручное) управление нагнетателями; - контроль энергообеспечения (электроснабжения) технологического процесса; - контроль следующих технологических параметров: • состояние нагнетателей (режим работы, скорость вращения, время наработки и т. д.); • расход и давление воздуха в подающих воздуховодах. • другие параметры, необходимые для эффективного контроля и надёжного управления работой воздуходувных агрегатов и подачей воздуха в аэротенки. - формирование отчётов (ведомостей, протоколов) по создаваемым пользователями шаблонам, распечатка их на принтере, сохранение в файл в различных форматах (HTML/XML/XLS/PDF и т.д.); - архивирование поступившей информации, её хранение и защиту. Обеспечить максимально полную автоматизацию технологических процессов. Отказ от автоматизации и применение ручных операций должны быть технически или экономически обоснованы. Решения, требующие согласования с заказчиком оформлять в письменном виде в ходе официальной переписки или протоколами технических совещаний. Допускается использовать средства электронной и факсимильной почты. |  |  |
|  |  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |  |  |
|  |  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | - Выполнить поверочный расчёт потребности воздуха в рамках ТЭО на основании данных качества поступающих сточных вод/после механической очистки и установленных нормативов допустимого сброса и технологических нормативов; согласовать с Заказчиком. - Диапазон значений потребного избыточного напора определить расчётным путём. - Запроектировать установку новых управляемых воздуходувных агрегатов в машинном зале. - Разработать проектное решение по оптимизации схемы магистрального воздухопровода для обеспечения равномерного подачи воздуха ко всем аэротенкам с расчётом потерь давления по длине. - Технические требования к воздуходувному оборудованию: - Для проектирования принять современные энергоэффективные управляемые одноступенчатые центробежные воздуходувные агрегаты; - Вновь устанавливаемые воздуходувные агрегаты должны обеспечивать возможность работы в режиме регулирования производительности. Диапазон регулирования подачи каждого агрегата должен составлять от 100% до 45% от номинала при сохранении необходимого давления нагнетания. - Количество агрегатов определить исходя из необходимости обеспечения технологической потребности в массовом расходе воздуха, учитывая требования, предъявляемые к категории надёжности воздуходувной станции (объекта), качество сточных вод на входе сооружений/после механической очистки, расходы сточных вод в двух вариантах: на нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ; на технологические параметры. - Количество и единичную производительность, требуемый диапазон регулирования устанавливаемого оборудования обосновать расчётом (в соответствии с результатами расчёта потребности в воздухе по двум вариантам). - Данные по максимальной суточной производительности и качеству сточных вод в дни максимального притока, Данные по качеству поступающих сточных вод с максимальными концентрациями и суточным расходам сточных вод, усреднённые данные качества и расходов сточных вод за требуемый период будут предоставлены по запросу. - Выбор производителя воздуходувных агрегатов к дальнейшему проектированию будет определён по согласованию с Заказчиком на основании сравнения не менее 3 (трёх) вариантов по «Методике расчёта стоимости Затрат Жизненного Цикла оборудования, систем и сооружений водоснабжения и водоотведения» Единой технической политики ООО "РКС-Холдинг". - Требования к средствам измерения. - Проектируемые средства измерения должны быть включены в Госреестр как средства измерения и иметь действующее свидетельство об утверждении типа. - Анализатор для измерения концентрации растворённого кислорода: Промышленное исполнение датчика. Измеряемая среда - сточные воды. Возможность монтажа-демонтажа прибора без остановки технологического процесса. Принцип измерения – оптический (люминесцентный). Диапазон измерения – 0,1… 20 мг/л. Диапазон температуры рабочей среды – 0 … 50°С. Время отклика измерения – не менее 40 с (200С). Наличие встроенной автоматической термокомпенсации. Точность измерения: ± 0,1 мг/л О2 (в диапазоне до 0-1 мг/л), ±0,2 мг/л О2 (в диапазоне 1-20 мг/л). Заводская калибровка датчика. Материал корпуса нержавеющая сталь. Наличие в комплекте контроллера. - Датчик для измерения расхода воздуха: Принцип измерения термально-массовый или термодифференциальный массовый. Измеряемая среда – сжатый атмосферный воздух. Динамический диапазон не хуже 100:1. Автоматический пересчёт в объёмный расход, приведённый к нормальным условиям. Возможность монтажа-демонтажа прибора без остановки технологического процесса. Наличие встроенного индикатора расхода, индикатор расхода должен отображать объёмный расход, массовый расход, температуру воздуха в точке измерения. Наличие выходного сигнала 4-20 мА. Температура окружающей среды от - 40 до +60 0С. Температура рабочей среды от 0 до +100 0С Погрешность +-1.5% от значения измерения. Исполнение по защите корпуса не хуже IP 67 Рабочее давление 0,4-0,6 Bar. - Контроллер для индикации и регистрации показаний датчика кислорода: Контроллер должен обеспечить приём сигнала с датчика концентрации растворённого кислорода. Подключение не менее 2 датчиков. Наличие графического матричного жидко-кристаллического дисплея с светодиодной подсветкой. Отображение результатов измерения в режиме реального времени. Регистрация данных. Русскоязычный интерфейс. Класс защиты корпуса IP66. Напряжение электропитания 100 ... 240В, 50/60 ГЦ, Наличие ПИД регулятора. Наличие аналоговых выходов (0-20 или 4-20) для управления электроприводом запорно - регулируемой арматуры. - Требования к запорно-регулирующей арматуре: Исполнение-регулирование подачи воздуха Напряжение питания электропривода 380 В Встроенный датчик положения с выходным сигналом 4-20 мА. электропривод должен обеспечивать управление по аналоговому входу 4-20 мА в режиме ПИД регулирования Для запорно-регулирующей арматуры предусмотреть местные пульты управления (переключатель режимов управления - автоматический, ручной; кнопки открыть, закрыть, стоп индикатор наличия напряжения). Исполнение электропривода не хуже IP67. Температура наружного воздуха -40+40оC. - Средства измерения должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и сервисное обслуживание. Приборы, требующие осмотра или обслуживания при работе технологического оборудования, должно устанавливаться в местах, безопасных для пребывания персонала. Все внешние элементы средств измерения, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. - Шкафы, контроллерное оборудование и кабельная продукция должны подбираться в исполнении, соответствующем условиям их эксплуатации по температуре окружающей среды и помехозащищенности, защищенности от проникновения влаги и пыли, стойким к коррозии. В шкафах управления обеспечить необходимый для бесперебойной работы оборудования температурный режим. - Согласовать с заказчиком (службой главного энергетика) точки подключения электропитания запорно-регулируемой арматуры и шкафов управления. - Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать заданию на проектирование, техническим регламентам и техническим условиям. - Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. При проектировании необходимо применение наилучших доступных технологий в соответствии с утверждёнными справочниками. - Системы разрабатывать в соответствии с требованием максимальной минимизации оперативного персонала и автоматизации управления технологическими и производственными процессами. |  |  |
|  |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | - Проектом предусмотреть: восстановительные отделочные работы после демонтажа и монтажа оборудования. - Выполнить проверочный расчёт (при необходимости провести обследование по согласованию с Заказчиком, затраты подтвердить коммерческим предложением) на возможность использования установленного в машинном зале воздуходувной станции грузоподъёмного оборудования для монтажа и эксплуатации воздуходувного оборудования. - При необходимости предусмотреть в производственных помещениях грузоподъёмное оборудование, а также площадки для его ремонта и обслуживания. - Фундаменты под заменяемое оборудование должны обеспечивать предотвращение передачи вибраций оборудования на строительные конструкции здания, обладать необходимой жёсткостью. - Предусмотреть применение новых строительных материалов, изделий, оборудования, конструкций, современных строительных технологий. Конструкции в коррозионно-активных условиях, должны быть выполнены из коррозионностойких материалов. Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. - Площадки обслуживания и технологические лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. - Конструктивные и инженерные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. |  |  |
|  |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | В соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разработать и обосновать (технологически и экономически) варианты временного хранения и удаления (утилизации, размещения) отходов, планируемых к образованию в процессе производства строительно-монтажных работ по проекту, а также в процессе будущей эксплуатации проектируемого объекта. В составе обоснования предоставить расчётные данные по объёму образования отходов, данные по вариантам хранения, утилизации или размещения отходов исходя из классов опасности отходов, в привязке к существующим производственным мощностям по обработке отходов (организациям, оказывающим соответствующие услуги, имеющим лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию и размещению отходов I-IV класса опасности), территориально расположенным на наименьшем расстоянии до проектируемого объекта. Класс опасности отходов определять в соответствии с действующей редакцией Федерального классификационного каталога отходов; если данным документом класс опасности не установлен, производить отнесение отходов к классу опасности в соответствии с «Критериями отнесения отходов к I - V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утв. Приказом Минприроды России от 04.12.2014 N 536. В сметный расчёт включать полный объем затрат, необходимых для соблюдения требований по хранению, утилизации, размещению отходов. |  |  |
|  |  | Автоматизация технологических процессов | - Запроектировать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП) воздуходувными агрегатами, которая должна работать в комплексе с АСУТП биологической очистки и обеспечивать возможность одновременной и надёжной работы (без передавливаний, помпажа, цикличного открытия/закрытия обратных клапанов и т.д.) в единую сеть магистральных воздуховодов существующих и новых воздуходувных агрегатов; - АСУТП должна состоять из 2-х независимых контуров: Контур 1 – автоматизированное регулирование производительности воздуходувного оборудования, расположенного в воздуходувной станции, по сигналу обратной связи от датчика давления в общем коллекторе и температуры окружающей среды; Контур 2 – автоматизированное поддержание заданной концентрации растворённого кислорода в каждом из 4 аэротанках, в зависимости от сезонной и суточной неравномерности. Программно-аппаратный комплекс, применяемый для автоматизации процесса поддержания растворённого кислорода в одном аэротенке, должен быть унифицированным и взаимозаменяемым для любого из 4 аэротенков. АСУТП должна обеспечивать автоматическое, дистанционное и местное (ручное) управление нагнетателями, а также: контроль состояния системы энергообеспечения (электроснабжения) технологического оборудования; состояние нагнетателей (режимы работы и виды управления, производительность, время наработки и другие параметры, необходимые для эффективного контроля и надёжного управления работой воздуходувных агрегатов и подачей воздуха в аэротенки); расход и давление воздуха в подающих воздуховодах; формирование отчётов (ведомостей, протоколов) по создаваемым пользователями шаблонам, распечатка их на принтере, сохранение в файл в различных форматах (HTML/XML/XLS/PDF и т.д.); архивирование поступившей информации, её хранение и обработку. - Технические требования к АСУТП аэротенков: • Предусмотреть защиту компонентов АСУ от воздействия агрессивной среды. • Программно-аппаратный комплекс запроектировать на каждый аэротенк. • При размещении вторичных приборов предусмотреть внешний шкаф с системой обогрева и вентиляцией, и питанием 220 В. • Применить термально-массовые расходомеры с токовым выходным 4-20 мА, на каждый аэротенк - 2 шт. • В качестве электропривода задвижки предусмотреть привод серийного производства со степенью защиты не ниже IP 66 и с температурным режимом работы -40 +40оС с токовым выходом положения задвижки 4-20 мА. • Все настройки по режиму работы системы должны быть доступны оператору через панель управления непосредственно в месте установки шкафа управления. • Эскизы мнемосхем для отражения параметров технологического процесса согласовать с Заказчиком. • Предусмотреть возможность дистанционного управления по сухим контактам и по протоколу ModBus RTU (TCP/IP) с предоставлением карты адресов данного протокола и его описанием, которое позволит включать/выключать систему, изменять уставки работы станции и осуществлять контроль за работой станции дистанционно. - В составе РД предусмотреть использование прикладного программного обеспечения (в том числе разработанного для конкретного проекта) в составе систем автоматизации производственного объекта. - На проектирование разделов АСУ ТП и разработку прикладного программного обеспечения привлечь единого интегратора согласно утвержденной стратегии выбора единого интегратора по АСУ ТП. - К системе АСУ ТП предъявляются следующие требования: - предотвращение несанкционированного доступа к воздействию на технологические объекты управления в соответствии с требованиями № 87-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» от 19.07.2017 г. - надёжности, в соответствии с «ГОСТ 24.701-86. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надёжность автоматизированных систем управления. Основные положения». - патентной чистоте программного обеспечения. Программное обеспечение систем АСУТП должно разрабатываться на основе лицензионных пакетов ПО, соответствующих требованиям международных стандартов. - разработка видов обеспечения – технического, организационного, информационного, программного, математического, метрологического, общесистемных решений – в соответствии с РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». Необходимость разработки видов обеспечения определяет Заказчик. |  |  |
|  |  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Разработать раздел согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иных законодательных и нормативных документов в области метрологии и контроля качества. Раздел должен устанавливать требования: - к организации измерений по проекту в целом, по объектам, по материальным потокам энергоресурсов; устанавливать требования к средствам измерений, измерительным системам, метрологической экспертизе проекта, объёму разрешительной, технической и эксплуатационной документации; требования к условиям эксплуатации, организации поверки/калибровки, техобслуживания; - к организации контроля качества, испытательным лабораториям, перечню продукции, веществ и материалов, подлежащих испытаниям; объёму разрешительной, технической и эксплуатационной документации; требования к условиям эксплуатации, поверке средств измерений, аттестации испытательного оборудования, аккредитации лабораторий. Основные решения по организации измерений и испытаний продукции предоставить и согласовать в составе ОПР. На этапе РД для коммерческих узлов учёта выполнить метрологическую экспертизу, разработать методику измерений (МИ) на все узлы учёта воды, ингибиторов и реагентов. Требования к применяемым единицам физических величин в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 №879 (ред. от 15.08.2015) «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». |  |  |
|  |  | Энергоснабжение | Рассмотреть варианты реконструкции системы электроснабжения ВНС |  |  |
|  |  | Требования по энергосбережению | В соответствии с Постановлением № 87 от 16.02.2008г. разработать раздел для объектов производственного назначения «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащённости зданий, строений и сооружений приборами учёта используемых энергетических ресурсов». Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. Предусмотреть применение и развитие системы технической диагностики. |  |  |
|  |  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Разработать требования по режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей редакции). Раздел X. Охрана труда; - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (в действующей редакции); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции); - СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и другими действующими нормативными документами. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующим разрешениям на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. |  |  |
|  |  | Требования по ассимиляции производства | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта. |  |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не предусматривать |  |  |
|  |  | Требования по пожарной безопасности | Разработать раздел “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”, №123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ», ГОСТ Р 21.1101-2013. В состав рабочей документации, передаваемой заказчику, включить комплект рабочих чертежей с маркой ПТ (пожаротушение) и ПС (пожарная сигнализация), если требования в необходимости данных систем указаны в разделе ПБ (Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности) проектной документации. |  |  |
|  |  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Для объектов автоматизации и связи (АСУ, ИУС, ОСОДУ и др.) при необходимости разработать раздел «Информационная безопасность» с учётом требований корпоративных нормативных документов. |  |  |
|  |  | Требования к сметной документации | Формирование сметной документации выполнить на основании проектной документации с разделением сметной документации на этапность, поэтапность выполнения работ: 1 этап: Реконструкция аэрационной системы № 1 с заменой воздуходувных агрегатов, ремонт строительных конструкций, установка датчиков кислорода, замена запорной арматуры. 2 этап: Реконструкция аэрационной системы № 2 с заменой воздуходувных агрегатов, ремонт строительных конструкций, установка датчиков кислорода, замена запорной арматуры. 3 этап: Реконструкция аэрационной системы № 3 с заменой воздуходувных агрегатов, ремонт строительных конструкций, установка датчиков кислорода, замена запорной арматуры. 4 этап: Реконструкция аэрационной системы № 4 с заменой воздуходувных агрегатов, ремонт строительных конструкций, установка датчиков кислорода, замена запорной арматуры (при необходимости). 5 этап: Автоматизация системы управления технологическим процессом (АСУТП) воздуходувными насосными агрегатами, в комплексе с системой регулирования подачи воздуха на аэротенки. 6 этап: Диспетчеризация системы. Этапность предварительно согласовать с Заказчиком на этапе проектирования. При выявлении новых этапов выполнения работ не прописанных в техническом задании, но выявленные в ходе проведения обследования и запроектированные в проекте, разрабатываются отдельный локально-сметные расчёты с разделением на подэтапы. До ввода федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), при разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесённые в федеральный реестр сметных нормативов базисно-индексным методом. Сметную документацию формировать с применением индексов по элементам структуры прямых затрат (ФОТ, Эксплуатация машин, Материалы), разрабатываемых ООО "ПРЦЦС" (г. Пермь, Комсомольский пр.62, оф.7), с привлечением средств государственного бюджета всех уровней по видам строительства. - В состав сводного сметного расчета в обязательном порядке включается сводная ведомость ТМЦ, включённых в смету стройки, в текущих ценах с указанием единиц измерения, количества, цены за единицу и общей стоимости; - сформировать коньюктурный анализ цен на материалы, по которым стоимость отсутствует в сметно-нормативной базе; - - в состав обосновывающих материалов должны быть включены документы подтверждающие отпускные цены на материально технические ресурсы – коммерческие предложения минимум от 3-х поставщико на все ТМЦ включаемых в смету стройки от поставщиков или производителей. Коммерческие предложения поставщиков или производителей должны содержать следующую информацию: - цена за единицу без НДС; - величина НДС; - сроки изготовления в месяцах (неделях); - соответствие ГОСТам и иным регулирующим документам производителя, сертификации; - стоимость доставки в регион; - затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам; - стоимость ЗИП. В качестве Поставщиков выбираются производители или поставщики соответствующих следующим критериям: а) являются официальными производителями или оптовыми поставщиками; б) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Подрядчику, по согласованию с Заказчиком, привлечь независимую компетентную организацию для анализа разработанного сметного комплекта документации на предмет полноты и корректности расчётов с предоставлением отчёта. |  |  |
|  |  | Проектировщик | Определяется по результатам конкурсной процедуры |  |  |
|  |  | Заказчик | ООО «Березниковская водоснабжающая компания» |  |  |
|  |  | Субподрядные проектные организации | Определяются проектировщиком по согласованию с Заказчиком. |  |  |
|  |  | Срок выполнения работы | январь-июнь 2023г., в т.ч. поэтапно: - Выполнение обследований с формированием заключения – 30 календарных дней от даты заключения договора. - Разработка эскизного проекта с ТЭО, согласование ООО "БВК", определение оптимального варианта к проектированию, подписание акта о согласовании эскизного проекта – 30 календарных дней со дня заключения договора. - Разработка проектной документации – 60 календарных дней со дня подписания акта о согласовании эскизного проекта. - Разработка рабочей документации, сметной документации, независимая экспертиза сметной документации – 130 календарных дней со дня подписания акта о согласовании эскизного проекта. Общий срок выполнения проектных работ по объекту не должен превышать 160 календарных дней. |  |  |
|  |  | Состав демонстрационных материалов | По требованию Заказчика: - эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей. |  |  |
|  |  | Срок действия задания | В течение срока проектирования |  |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | Проектировщик передаёт проектно-сметную документацию Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - в 5-ти экземплярах; - в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, DOC (DOCX), XLS (XLSX), DWG. При необходимости могут быть использованы другие форматы передачи данных. Проектировщик в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. Проектные спецификации по всем разделам выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX). |  |  |
|  |  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передаётся на оптических дисках в одном экземпляре, изготовленных разработчиком документации. Допускается использовать носители формата CD-R и DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате TXT или PDF 1.7 (AEL 3). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF 1.7 (AEL 3) и DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032): 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF 1.7 (AEL 3); 2 версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032); - картографические материалы, включённые в проектную и рабочую документацию – в форматах чтения ПО «MapInfo», PDF 1.7 (AEL 3), DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032), в формате ГИС «Zulu», а также в формате GDB. |  |  |
| Приложения: |  |  |  |
| Приложение № 1.1. Перечень исходных данных и технических условий на подключение объекта |  |  |  |

Согласовано:

Начальник ЦОС                                                                              И.Ю. Котельников

Заместитель главного инженера по производству                      А.Ю. Петров

Начальник ПТО                                                                              И.Г. Карнаухова

Начальник ОПР                                                                              Е.Н. Моховикова