от «___» ______________20__г. №___________

| СОГЛАСОВАНО: ______________ «____»________________20__ г. | УТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «НОВОГОР-Прикамья» ________________ В.В. Глазков «____»________________20__ г. |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБСЛЕДОВАНИЕ

Выполнение работ по разработке  проектно-сметной документации «Модернизация устройств РЗА п/ст «Гляденово». Обследование силовых трансформаторов п/ст «Гляденово».

|  | Основание для проектирования |  | Программа НВС на 2022 год Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей Руководство по эксплуатации трансформатора ТДТН Письмо ООО «НТЦ «Механотроника» №АВ/ВН/8 от 14.02.2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид строительства |  | Реконструкция |  |
|  | Стадия проектирования |  | Рабочая документация Отчет с рекомендациями Сметная документация |  |
|  | Исходные данные |  | Руководство по эксплуатации ТДТН Комплект рабочей/исполнительной документации «Реконструкция ПС «Гляденово» 110/35/6 кВ, г. Пермь, 2008г. на бумажном носителе |  |
|  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения |  | г. Пермь, б.н.п. Гляденово |  |
|  | Порядок разработки документации. |  | 6.1. РЗА 6.1.1. В рамках данной работы выполняется модернизация релейной защиты следующего оборудования: - Панель 6 «Центральная сигнализация», блоки БМ ЦС; - Панель 7 «Защита тр-ра №1 16000 кВА, В-110кВ, блоки БМРЗ-ТД, БМРЗ-ТР; - Панель 8 «Защита минимального напряжения», блоки БМРЗ-КН; - Панель 9 «Защита тр-ра №2 16000 кВА, В-110кВ, блоки БМРЗ-ТД, БМРЗ-ТР; - Панель 10 «РЗА В-35кВ Т-1,2, СВ-35кВ», блоки БМРЗ-ВВ, БМРЗ-СВ; - Панель 11 «РЗА В-6кВ Т-1,2, СВ-6кВ», блоки БМРЗ-ВВ, БМРЗ-СВ; - Панель 12 «РЗА АЧР-35/6кВ», блоки БРЧН-100; - Панель 13 «РЗА В-35кВ ЛЭП «Аэропорт», блок БМРЗ-КЛ; - Панель 14 «РЗА В-35кВ ЛЭП «Красава-1», блок БМРЗ-КЛ. В рамках данной работы не меняется и сохраняется существующим: - Схема организации цепей ТН,ТТ 110 кВ; - Схема организации цепей ТН, ТТ 35 кВ; - Схема организации цепей ТН, ТТ 6 кВ; - РУ 6 кВ; - Уличные шкафы ТН 110 кВ и 35 кВ; - Уличные шкафы ТТ 110 кВ и 35 кВ; - Щит управления подстанции, панель центральной сигнализации; - Шкафы ШОТ; - АИИС КУЭ, измерительные преобразователи ССПИ. 6.1.2. На этапе предпроектной проработки разработать основные проектные решения (ОПР) в соответствии с утвержденной методикой Приказа ООО «РКС-Холдинг» от 08.02.2022г. №11. - Перед началом проектирования провести выезд на место с целью предпроектного обследования совместно с представителями Заказчика. - Выполнить предпроектное обследование технической документации и существующего оборудования, с целью использования его в составе проекта с учетом технического состояния. - В составе ОПР представить основные проектные решения с вариантами реконструкции/модернизации , - Уставки защит и противоаварийной автоматики принять существующими. - ОПР представить Заказчику для согласования. - ОПР согласовать с ПО ЦЭС МРСК-Урала «Пермэнерго» 6.1.3. Разработать рабочую документацию Рабочую документацию разработать в соответствии с ОПР. В составе рабочей документации предусмотреть инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения в составе разделов. Рабочий проект для каждого этапа работ должен содержать: - план размещения вновь устанавливаемого оборудования; - спецификацию оборудования и материалов; - полные схемы РЗА; - схемы расключения жил кабелей (схемы подключения клеммных рядов); - кабельный журнал; - данные для параметрирования и конфигурирования терминалов РЗА; - принципиальные электрические схемы присоединений, указанные в п. 6.1 с применением вновь устанавливаемых терминалов РЗиА - монтажные электрические схемы присоединений, указанные в п. 6.1 с применением вновь устанавливаемых терминалов РЗиА - бланки уставок РЗиА терминалов, устанавливаемых в присоединениях, указанных в п. 6.1 - предусмотреть телесигнализацию положения В 110, 35 кВ с передачей в ОИК ПО ЦЭС - предусмотреть расширение телеизмерений по 1, 2 СШ 110, 35 кВ (напряжения фазные/линейные) с передачей в ОИК ПО ЦЭС - сметную документацию. Документацией предусмотреть технические решения по организации питания вновь устанавливаемой аппаратуры РЗА постоянным оперативным током. Документацией предусмотреть применение экранированных контрольных кабелей для вновь устанавливаемого оборудования РЗА. В рамках настоящей работы не требуется выполнять: - расчет уставок и параметров настройки оборудования РЗА; - расчет времени насыщения трансформаторов тока (ТТ) и проверка ТТ по допустимому времени насыщения; - разработку решений по восстановлению/замене контура заземления объектов; - разработка решений по восстановлению/замене кабельных лотков и/или кабельных каналов. Рабочую документацию согласовать с ПО ЦЭС МРСК-Урала «Пермэнерго» (за исключением сметной) - Рабочую документацию в полном объеме согласовать с Заказчиком 6.2. Трансформаторы На п/ст «Гляденово» установлено 2 (два) силовых трансформатора ТДТН-16000/110. Обследование каждого производится в объеме: - анализ режимов работы и особенностей эксплуатации трансформатора; - ознакомление с эксплуатационной документацией; - анализ конструкции, внешний осмотр трансформатора, вспомогательных систем и узлов; - тепловизионное обследование поверхности бака трансформатора, системы охлаждения, высоковольтных вводов и внешних контактных соединений; - измерение и анализ частичных разрядов; - выявление частичных разрядов акустическим методом; - измерение вибрационных характеристик; - СВИП-анализ частотных характеристик (метод SFRA); - частотный анализ диэлектрических характеристик для оценки изоляции трансформатора (анализ и оценку влажности изоляции); - измерение сопротивления изоляции обмоток трансформатора; - измерение сопротивления постоянному току обмоток трансформатора; - проверка коэффициента трансформации; - измерение потерь холостого хода; - проверка работы переключающего устройства (DRM-тест); - измерение тангенса угла диэлектрических потерь изоляции и емкости обмоток трансформатора; - отбор проб масла из бака трансформатора и проведение хрома-тографического анализа газов растворенных в масле; - отбор проб масла из бака трансформатора и проведение химико-физического анализа масла; - отбор проб масла из бака контактора переключающего устройства трансформатора и проведение химико-физического анализа масла; - комплексный анализ полученных данных, составление технического отчета с заключением о техническом состоянии трансформатора, выдача рекомендаций о дальнейшей эксплуатации. |  |
|  | Требования по вариантной разработке |  | В соответствии с утвержденной методикой Приказа АО «РКС-Менеджмент» №14 от 05.02.2020г. «Об утверждение единой технической политики в области водоснабжения и водоотведения». |  |
|  | Особые условия строительства |  | Работы в условиях действующей электроустановки. |  |
|  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта |  | 9.1. Разработать сметную документацию До ввода федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), при разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов базисно-индексным методом, с разницей в стоимости материальных ресурсов по всей номенклатуре. Сметную документацию формировать с применением индексов по элементам структуры прямых затрат (ФОТ, Эксплуатация машин), разрабатываемых ООО "ПРЦЦС" (г. Пермь, Комсомольский пр.62, оф.7), с привлечением средств государственного бюджета всех уровней по видам строительства. Сформировать конъюнктурный анализ на материалы и оборудование, применяемые в смете стройки в случае отсутствия базисной расценки в сметных нормативах. Принять в конъектурном анализе стоимость по наиболее экономичному варианту. В состав раздела «Сметная документация» в обязательном порядке включается сводная ведомость ТМЦ, включенных в смету стройки, в текущих ценах с указанием единиц измерения, количества, цены за единицу и общей стоимости. В состав Обосновывающих материалов должны быть включены документы подтверждающие отпускные цены на материально технические ресурсы – коммерческие предложения минимум от 3-х поставщиков в 2 этапа: 1) на этапе ОТР (выбор основных технических решений) в части оборудования, включенного в ОТР от производителей оборудования или официальных представителей производителя; 2) на этапе разработки проектно-сметной документации в части остальных ТМЦ включаемых в смету стройки от поставщиков или производителей. Коммерческие предложения поставщиков и производителей должны содержать следующую информацию: 1) цена за единицу без НДС; 2) величина НДС; 3) сроки изготовления в рабочих днях (неделях); 4) условия оплаты; 5) соответствие ГОСТам и иным регулирующим документам производителя, сертификации; 6) стоимость доставки в регион; 7) затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам; 8) стоимость ЗИП. В качестве Поставщиков выбираются производители или поставщики соответствующих следующим критериям: а) являются официальными производителями или оптовыми поставщиками; б) отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 9.1.1. В сводный сметный расчет (СР) включать следующие затраты: • Затраты по отводу земельного участка; • Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, оси трассы трубопроводов; • Строительство временных зданий и сооружений согласно Методики (приказ №332/пр от 19.06.2020) по расчету, основанному на данных ПОС, с учетом процента возврата используемых материалов или их оборачиваемости; • Возмещение потерь после сноса зеленых насаждений; • Производство в зимнее время согласно Методики (приказ Минстроя России от 25.05.2021 №325/пр); • Затраты на пуско-наладочные работы; • ПИР по договору подряда; • Авторский надзор; • Непредвиденные расходы в размере 2%; • Затраты связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС). В локальных сметных расчетах (ЛСР) в итогах включать следующие затраты: • Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, при наличии обоснования факторов в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов; • Коэффициенты 1,15 к затратам труда и оплате рабочих и 1,25 к затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов, затратам труда машинистов (по реконструкции объектов капитального строительства), при наличии обоснований в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов; • Предоставлять расчет стоимости выполнения контрольно-исполнительной съемки объекта со штампом ДГА от лицензированной организации, с учетом корректировки накладных расходов по геодезическим работам. Предусмотреть передачу сметной документации в основном формате ПО «ГРАНД-Смета» и форматах XLS (XLSX). |  |
|  | Особые требования к проектированию |  | Все согласования проводятся самостоятельно, без привлечения Заказчика |  |
|  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции |  | Принятые технологии и решения должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |  |
|  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию |  | Принятые технологии, оборудование и решения должны соответствовать заданию на проектирование, техническим регламентам и техническим условиям. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. При проектировании необходимо применение наилучших доступных технологий. Предусмотреть применение оборудования, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов. Опросные листы необходимо оформить на все оборудование, используемые в проекте. |  |
|  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям |  | Конструктивные и инженерные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. |  |
|  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий |  | Не требуется. |  |
|  | Автоматизация технологических процессов |  | Не требуется. |  |
|  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции |  | Не требуется |  |
|  | Технологическая связь |  | Не требуется. |  |
|  | Энергоснабжение |  | Не требуется. |  |
|  | Требования по энергосбережению |  | Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. |  |
|  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда |  | Не требуется |  |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов |  | Не требуется |  |
|  | Требования по ассимиляции производства |  | Максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта. |  |
|  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  | Не требуется. |  |
|  | Требования по пожарной безопасности |  | Не требуется. |  |
|  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов |  | Не требуется |  |
|  | Требования к системам безопасности и охране объектов |  | Не требуется. |  |
|  | Определение затрат на страхование |  | Не требуется |  |
|  | Субподрядные проектные организации |  | Определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. |  |
|  | Срок выполнения работы |  | Обследование трансформаторов ТДТН – 30 календарных дней, со дня заключения договора Рабочая документация – 60 календарных дней, со дня заключения договора |  |
|  | Дополнительные требования и особые условия |  | 1. Работы осуществляются в условиях действующего производства. 2. Наличие сертифицированного диагностического оборудования и испытательных стендов, аттестованной в Ростехнадзоре электролаборатории, для проведения испытаний оборудования до и выше 1000 В. 3. Укомплектованность основным персоналом: - из числа ИТР, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже V до и выше 1000 В с отметкой о проведении специальных работ в ЭУ (работы на высоте, работы под напряжением, проведение высоковольтных испытаний), удостоверения по охране труда; - электромонтажник , из числа рабочих, с IV группой по электробезопасности до и выше 1000 В с отметкой о проведении специальных работ в ЭУ (работы на высоте, работы под напряжением, проведение высоковольтных испытаний), удостоверения по охране труда. 4. Наличие ответственных за безопасное производство работ в электроустановках с указанием должности и фамилии руководителей со стороны Подрядчика: а) ответственный за оформление акта-допуска; б) выдающий наряд-допуск; в) ответственный руководитель работ; г) ответственный производитель (исполнитель работ); ж) члены бригады. 5. Наличие профессиональных знаний, квалификации и опыта в области проектирования, обслуживания, ремонта и диагностики электрооборудования класса напряжения не ниже 110 кВ. |  |
|  | Состав демонстрационных материалов |  | Не требуется. |  |
|  | Срок действия задания |  | В течение срока действия договора |  |
|  | Порядок сдачи работы |  | Подрядчик выполняет следующие работы: - представляет заказчику материалы проектной документации в 5-х экземплярах на бумажных носителях и в 1-ом экземпляре на электронном носителе согласно требованиям к форматам предоставления документации. Подрядчик в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. Проектные спецификации по всем разделам выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX). Подрядчик передает проектно-сметную документацию Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - в 5-ти экземплярах; - в электронном виде - на CD-R (DVD-R) диске в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). При необходимости могут быть использованы другие форматы передачи данных. |  |
|  | Требования к передаче материалов на электронных носителях |  | Электронная версия комплекта документации передается на оптических дисках в одном экземпляре, изготовленных разработчиком документации. Допускается использовать носители формата CD-R и DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате TXT или PDF 1.7 (AEL 3). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. |  |
| Приложение 1. Согласование ТЗ ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго». Приложение 2. Согласование ТЗ филиал АО «СО ЕЭС» Пермское РДУ. Приложение 3. Согласование ТЗ ПАО «Т Плюс». РАЗРАБОТАЛ Главный энергетик Мишуринских В.Г. СОГЛАСОВАНО Начальник УРПП Голдобин А.В. |  |  |  |  |