Приложение №1 к договору 
от «___» ______________2022 г. №___________

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОД ИП 0016 - 2021 - 0700 - 0514
«Установка расходомерных узлов сточных вод на сетях и сооружениях канализации»

|  |  | Основание для проектирования | Инвестиционная программа ООО «НОВОГОР – Прикамье» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на территории г. Перми на 2018-2022 гг., утвержденная приказом Региональной службы по тарифам пермского края от 27.11.2017 г. №СЭД-46-04-3811. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид строительства | Реконструкция |  |
|  |  | Стадия проектирования | Проектная документация. Рабочая документация (включая сметную документацию) |  |
|  |  | Исходные данные | Исходные данные приведены в приложении 1.1. Исходные данные уточняются Подрядчиком при выполнении проектных работ. |  |
|  |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Местоположение объектов указаны в приложении 1.1 |  |
|  |  | Порядок разработки документации. | 6.1. Разработать проектную документацию Разработка ПСД на различные этапы проведения работ (СМР и ПНР), включая ТЗ, расчеты, эскизные и технические проекты на узлы учета сточных вод ; В составе проектной документации разработать и согласовать с Заказчиком пояснительную записку. Провести следующие работы - Обследование насосных станций для определения мест размещения приборов учета сточных вод на напорных коллекторах. - Выполнить комплексные инженерные изыскания в объеме, необходимом для проектирования. - Сбор и обработка исходных данных. - Проработка возможных вариантов проектных решений, необходимых реконструкций напорных коллекторов и при необходимости мест строительства расходомерных камер; - Согласование с заказчиком проектных решений строительства расходомерных узлов и моделей расходомеров. - При необходимости размещения расходомерных камер за границами земельных участков, отведенных для размещения насосных станций, оформить документацию для отвода земельных участков для строительства (акты выбора, кадастровые паспорта, договоры аренды з/у). - Согласование с управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми с получением акта комиссионного обследования зеленых насаждений (при необходимости) в местах проектируемых узлов учета. При выполнении ПИР должно быть получено согласование по сносу в соответствии с ПОРЯДКОМ СНОСА И ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ПОСАДОК ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ПЕРМИ и учтены затраты при формировании смет в составе ПСД. После проведения обследования должна быть составлена и согласована с Заказчиком отчетная документация. На стадии проектной документации разработать Опросные листы (ОЛ) на расходомеры. Обязательным приложением является наличие коммерческих предложений от поставщиков оборудования или их законных представителей. Проектную документацию разработать в соответствии с действующими законодательными, нормативными правовыми и нормативными документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав проектной документации: Раздел 1 "Пояснительная записка" – ПЗ; Раздел 6 "Проект организации строительства" – ПОС; Необходимые для проектирования конкретного объекта разделы перечислить в соответствии с: По стадии ПД – постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; По стадии РД - ГОСТ Р 21.1101-2013. Объем работ по комплексным инженерным изысканиям включает в себя: - Инженерно-геодезические изыскания: - На этапе инженерных изысканий получить сведения о наличии инженерных коммуникаций, расположенных на территории проектирования, отразить эти сведения на разрабатываемой топооснове, согласовать топооснову с владельцами инженерных коммуникаций. - Изыскания выполнить в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (в действующей редакции) "Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 11-104-97 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 и прочими действующими нормативными документами. - Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в городской системе координат и Пермской системе высот. Для создания ПВО и привязки грунтовых реперов использовать ГГС, существующие грунтовые репера. - Необходимо обеспечить не менее 4-х пунктов в плане и не менее 5-ти пунктов по высоте. - При выполнении работ использовать 2-х частотную спутниковую аппаратуру – приемники GPS. - На местности необходимо закрепить: - Объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения по углам с выносными знаками за пределами границы района работ; - Линейные объекты (трубопроводы, ВЛ, КЛ, автодороги) по осям с выносными знаками за пределами границы района работ. - Пересечение трассами существующих коммуникаций закрепить створными знаками. - Расстояние между двумя створными знаками по трассам не более 300 м. - Описание створного знака выполнять на металлической пластине, закрепляемой на металлическом уголке, масляной краской. - На площадках заложить грунтовые репера в соответствии с действующими нормативными документами. - По линейным объектам грунтовые репера в выполняются в соответствии с действующими нормативными документами. - На каждом пересечении трасс коммуникаций заложить базис из одного грунтового репера по типу 150 «опознавательный знак» и одного временного репера. - Количество и местоположение закладки грунтовых реперов согласовать с отделом маркшейдерии. - На каждом грунтовом репере установить деревянную (съёмную) пирамиду 3-4 метра. - Выдать материалы инженерно-геодезических изысканий в городской системе координат и Пермской системе высот в формате DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032) и цифровую модель местности (топографическую съемку) в формате ГИС Zulu, а также в формате GDB ГИС «ВЕГА». - Известить заказчика в письменной форме, не менее чем за 7 дней до начала сдачи закрепительных знаков и реперов, установленных при производстве инженерных изысканий площадки. - Площадки и трассы коммуникаций сдать представителю заказчика (в отдел маркшейдерии), с предоставлением: файлов спутниковых наблюдений (в формате разработки), материалов вычислений, уравнивания и оценки точности - ведомости (в формате разработки), схемы планово-высотного обоснования, схемы закреплений трасс и площадок (в формате DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032)), каталога уравненных координат и высот ПВО, закрепительных знаков, грунтовых и временных реперов (в формате DOC (DOCX)), топографического плана трасс и площадок (в формате DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032)), цифровую модель местности в формате ГИС «Zulu», а также в формате GDB ГИС «ВЕГА», фотографий используемых пунктов ГГС с названиями (на каждый пункт по четыре снимка, наружный знак по четырем направлениям), фотографий грунтовых реперов до и после закладки. - Предоставить на согласование Заказчику проект границ земельного участка в программном продукте «MapInfo» в системе координат (СК) 1963г. в формате таблиц проекция «план-схема» с заполнением семантической таблицы по каждому земельному участку, а также в формате ГИС «Zulu» и в формате GDB ГИС «ВЕГА». Границы земельных участков сформировать с учётом выписки ГЗК и существующего расположения объекта строительства. - Инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97. - Инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости) в соответствии с СП 11-103-97. - До начала производства работ по инженерным изысканиям: - Согласовать с Заказчиком задание на производство инженерных изысканий. В случае разработки отдельного задания на инженерно-экологические изыскания, также согласовать его с Заказчиком. - Согласовать с Заказчиком Программу производства работ комплексных инженерных изысканий. - Утвердить График производства работ комплексных инженерных изысканий. Предоставлять фактически выполненные объемы работ в адрес Заказчика ежедневно. - Потребность в инженерно-геофизических исследованиях в составе инженерно-геологических изысканий определить до начала производства полевых работ. Программу комплексных инженерных изысканий согласовать с Заказчиком. - Проведение инженерных изысканий выполнять по следующим требованиям: объем изысканий определяется индивидуально по каждому объекту, с учетом удаленности сетей водоснабжения и водоотведения друг от друга; не включается либо включается в определенном объеме в случае наличия результатов изысканий у застройщика при расположении проектируемой сети на земельном участке застройщика; включается по одной из сетей в случае расположения сетей водоснабжения и водоотведения вблизи друг друга. Получение технических условий и согласование схемы организации дорожного движения в Департаменте дорог и благоустройства Администрации города Перми на период временного ограничения движения на улично-дорожной сети (при необходимости). Получение технических условий в Департаменте дорог и благоустройства Администрации города Перми на восстановление проезжей части (при необходимости). Подготовить разрешительную документацию на земельные участки для размещения объекта в соответствии с требованиями действующего законодательства: - разработать схемы границ занимаемых на период строительства земельных участков в соответствии с требованиями действующего законодательства (на государственных и муниципальных землях, на землях третьих лиц); - оформить правоотношения на земельные участки с третьими лицами на период строительства (соглашения о сервитуте, соглашения о временном занятии земельных участков на период строительства и т.д.); - оформить разрешительную документацию на земельные участки, находящиеся в государственной либо муниципальной собственности на период строительства (разрешения на размещение объектов, соглашение о сервитуте и т.д.). 6.2. Разработать Рабочую документацию Рабочую документацию разработать в соответствии с проектной документацией. Состав рабочей документации: - Наружные сети канализации -(НК) - Технологические решения –ТХ - Автоматизация технологических процессов – АТХ. -Метрологическая экспертиза проектной документации. В составе каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. По каждому объекту формируется отдельный комплект проектной и сметной документации При разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость материальных ресурсов и оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, включать по коммерческими предложениями и прайс-листам с учетом доставки их в регион расположения объектов. В стоимость оборудования должны войти затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам, при необходимости включать стоимость запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Сметную документацию разработать согласно требованиям прилагаемых технических условий на проектирование. (технические условия на проектирование предлагаем запрашивать проектировщику в зависимости от необходимых к разработке разделов в порядке сбора исходных данных) Состав сметной документации: - Наружные сети канализации; - Технологические решения; - Автоматизация технологических процессов; - Пуско-наладочные работы (автоматизация). - Программирование системы Телеметрии ЦДС на Фрезеровщиков 50 - Метрологическая экспертиза Предусмотреть передачу сметной документации в основном формате ПО «ГРАНД-Смета» и форматах XLS (XLSX). |  |
|  |  | Особые условия строительства | Строительство в условиях действующего производства. |  |
|  |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Не требуется |  |
|  |  | Особые требования к проектированию | Проект организации строительства (ПОС) разработать в соответствии с действующими нормативными документами, согласно требованиям технических условий на проектирование (технические условия на проектирование запрашивает Исполнитель в зависимости от необходимых к разработке разделов в порядке сбора исходных данных при проведении предпроектного обследования). |  |
|  |  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые проектные решения должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов Российской Федерации по качеству. |  |
|  |  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Примененные технические решения должны обеспечивать снижение эксплуатационных затрат и соответствовать современному техническому уровню, в том числе по надежности и энергоэффективности. Предусмотреть применение оборудования, материалов и компонентов, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению. Опросные листы необходимо оформлять на все оборудование, машины и механизмы, используемые в проекте Установка приборов учета не должна ухудшать условия эксплуатации объекта. При необходимости предусмотреть реконструкцию напорных коллекторов внутри станций для обеспечения прямых участков проектируемых узлов учета. |  |
|  |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Расходомерные камеры, по возможности, разместить в пределах участков, отведенных для размещения насосных станций. Вновь проектируемые расходомерные камеры должны соответствовать нормативным документам. |  |
|  |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется. |  |
|  |  | Автоматизация технологических процессов | Запроектировать передачу и интеграцию данных с расходомерных узлов учета стоков объектов (список объектов в приложении 1.1) в существующую SCADA. Внешний вид и обозначения элементов мнемосхем вновь создаваемых объектов в SCADA, должны быть аналогичны существующим элементам системы. Линии связи от датчиков при необходимости должны иметь грозозащиту. Технические средства должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась их безопасная эксплуатация и сервисное обслуживание. Оборудование и кабельная продукция должны подбираться в исполнении, соответствующем условиям их эксплуатации по температуре окружающей среды и помехозащищённости, защищенности от проникновения влаги и пыли. Соответствие приборов учета техническим характеристикам объектов (при выборе приборов учета учитывать режим работы трубопроводов; состав и пульсации измеряемой среды); Требования к расходомерам В качестве приборов для измерения расхода сточных вод применять стационарные расходомеры с накладными или врезными датчиками для стационарной установки, позволяющие проводить демонтаж датчиков без останова технологического процесса. В случае невозможности установки приборов учета, позволяющие демонтаж без останова технологического процесса, по согласованию с Заказчиком проектировать электромагнитные расходомеры. Технические характеристики: - указать предполагаемый диапазон измерения расхода по коллектору, - соответствие диапазонов СИ диапазонам измеряемых параметров, - определение мгновенного расхода и суммирование расхода за период измерения, - наличие стандартного токового сигнала 4-20 мА и импульсного сигнала, - Наличие стандартного интерфейса для передачи данных (Ethernet или Modbus) - возможность измерения двунаправленного потока. - межповерочный интервал не менее 4 лет, - погрешность измерения не более 2%. - Условия эксплуатации: - рабочая температура блок электроники: -20…+60 °С; накладные датчики: -30...+100 °С - Степень защиты первичных измерительных элементов IP68 при установке в колодцах. - Соответствие диапазонов измерения узлов учета диапазонам измеряемых параметров - Допустимые пульсации потока, режим течения, значения температур, давлений, скоростей потока и чисел Рейнольдса должны соответствовать требованиям, изложенным в технической документации на используемые расходомеры - защита от несанкционированного доступа: приборы узлов учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу, нарушающего достоверный учет измеряемой среды, массы (объема) и регистрацию параметров - доступ в системный режим должен быть защищен от несанкционированного вмешательства, - регистрацию параметров во времени с заданным интервалом в энергонезависимом запоминающем устройстве и хранение их при отключении электропитания (глубина архива суточных данных - не менее 45 суток); Предусмотреть установку вторичных приборов узлов учета в помещениях станций, по возможности, в существующих шкафах КИП, при отсутствии возможности в удобном для обслуживания и считывания показаний месте. Все внешние элементы средств измерения, находящиеся под напряжением, должны быть защищены от случайного прикосновения к ним обслуживающего персонала. Проектируемые средства измерения должны быть включены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений как средства измерения и иметь действующее свидетельство об утверждении типа. В спецификации предусмотреть подменные приборы на время проведения ремонта или поверки. Количество согласовать с Заказчиком. |  |
|  |  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Разработать раздел РД согласно Федеральному закону от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» и иных законодательных и нормативных документов в области метрологии и контроля качества. Основные решения по организации измерений и испытаний продукции предоставить и согласовать с Заказчиком в составе проектной документации. Провести метрологическую экспертизу узлов учета. Требования к применяемым единицам физических величин в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 №879 (ред. от 15.08.2015) «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». |  |
|  |  | Технологическая связь | Не требуется |  |
|  |  | Энергоснабжение | Не требуется |  |
|  |  | Требования по энергосбережению | Не требуется |  |
|  |  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Не требуется. |  |
|  |  | Выделение очередей и пусковых комплексов | При необходимости предусмотреть выделение этапов строительства для объектов, составляющих единый технологический цикл, которые возможно ввести в эксплуатацию после завершения этапа работ. В целях снижения объёма незавершённого строительства в процессе работ обеспечить минимизацию этапов строительства. |  |
|  |  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |  |
|  |  | Требования по пожарной безопасности | Не требуется. |  |
|  |  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Не требуется. |  |
|  |  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется |  |
|  |  | Определение затрат на страхование | Не требуется. |  |
|  |  | Исполнитель | Определяется по результатам конкурсной процедуры |  |
|  |  | Срок выполнения работы | 6 месяцев. |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | По каждому объекту формируется отдельный комплект проектной и сметной документации. Исполнитель выполняет следующие работы: - предоставляет Заказчику материалы ПСД в 5-х экземплярах на бумажных носителях и в 2-х экземплярах на электронном носителе согласно требованиям к форматам предоставления документации. Исполнитель в обязательном порядке должен обеспечить следующие требования к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. |  |
|  |  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | По каждому объекту формируется отдельный комплект проектной и сметной документации. Электронная версия комплекта документации передается на оптических дисках в двух экземплярах, подготовленных Исполнителем. Допускается использовать носители формата CD-R и DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате TXT или PDF 1.7 (AEL 3). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту ПСД. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF 1.7 (AEL 3) и DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032): 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF 1.7 (AEL 3); - версия – исходная документация в формате разработки: чертежи и схемы – DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032). |  |
| Приложение № 1.1. Перечень объектов и исходных данных для установки узлов учета |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК: Согласовано: Технический директор |  |  | Политов А.А. |  |
| Главный инженер |  |  | Гусев К.А. |  |
| Начальник УРПП |  |  | Голдобин А.В. |  |
| Главный энергетик Начальник ЦДАС |  |  | Мишуринских В.Г. Цицюрская В.А. |  |
| Главный специалист Приложение № 1.1. Перечень объектов и исходных данных* для установки узлов учета |  |  | Спешилов А.А. |  |

| № | Наименование объекта | Адрес объекта | Наружный диаметр трубопровода, Ду мм | Материал трубопровода | Глубина заложения | Диапазон измерения расхода, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС-4 Январский коллектор №1 | Ул.Маршала Рыбалко 97в | 300 | сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-540 |
| 2 | КНС-4 Январский коллектор №2 | Ул.Маршала Рыбалко 97в | 300 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-540 |
| 3 | КНС Радистов коллектор №1 | Ул. Радистов 13 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-60 |
| 4 | КНС Радистов коллектор №2 | Ул. Радистов 13 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-60 |
| 5 | КНС ПТУ коллектор №1 | Ул. Вагонная 29 | 200 | Сталь | 2,5 м | 0-540 |
| 6 | КНС ПТУ коллектор №2 | Ул. Вагонная 29 | 200 | Сталь | 2,5 м | 0-540 |
| 7 | КНС Хабаровская коллектор №1 | Ул. Хабаровская 139 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-230 |
| 8 | КНС Хабаровская коллектор №2 | Ул. Хабаровская 139 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-230 |
| 9 | КНС-2 Крым коллектор №1 | Ул. Воронежская 3а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-480 |
| 10 | КНС-2 Крым коллектор №2 | Ул. Воронежская 3а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-480 |
| 11 | КНС-1 Крым коллектор №1 | Ул. Ялтинская 1а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-300 |
| 12 | КНС СРЗ цех коллектор №1 | Ул. Каляева 39б | 150 | сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-230 |
| 13 | КНС Портовая левый коллектор | Ул. Портовая 1 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 14 | КНС Портовая правый коллектор | Ул. Портовая 1 | 200 | ПП | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 15 | РНС Кировоградская коллектор №1 | Ул. Кировоградская 174 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-600 |
| 16 | КНС Пролетарская коллектор №1 | Ул. Транспортная 40 | 300 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-600 |
| 17 | КНС Пролетарская коллектор №2 | Ул. Транспортная 40 | 300 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-600 |
| 18 | КНС Облвоенкомат коллектор №1 | Ул. Докучаева 46 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 19 | КНС Облвоенкомат коллектор №2 | Ул. Докучаева 46 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 20 | КНС Мелитопольская коллектор №1 | Ул. Мелитопольская 1а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-300 |
| 21 | КНС Мелитопольская коллектор №2 | Ул. Мелитопольская 1а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-300 |
| 22 | КНС Юнимилк коллектор №1 | Ул. Героев Хасана 149 а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-160 |
| 23 | КНС Юнимилк коллектор №2 | Ул. Героев Хасана 149 а | 300 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-160 |
| 24 | КНС Ива - 1 коллектор №1 | Ул. Сакко и Ванцетти 74 | 150 | Сталь | 2,5 м | 0-200 |
| 25 | КНС Ива - 1 коллектор №2 | Ул. Сакко и Ванцетти 74 | 150 | Сталь | 2,5 м | 0-200 |
| 26 | КНС Коломенская коллектор №1 | Ул. Коломенская 32 | 80 | Сталь | 2,5 м | 0-160 |
| 27 | КНС Коломенская коллектор №2 | Ул. Коломенская 32 | 80 | Сталь | 2,5 м | 0-160 |
| 28 | КНС Жукова коллектор №1 | Ул. Маршала Жукова | 50 | Сталь | 2,5 м | 0-200 |
| 29 | КНС Жукова коллектор №2 | Ул. Маршала Жукова | 50 | Сталь | 2,5 м | 0-200 |
| 30 | КНС Исхакова коллектор №1 | Ул.Журналиста Дементьева 52 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-30 |
| 31 | КНС Исхакова коллектор №2 | Ул.Журналиста Дементьева 52 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-30 |
| 32 | КНС Подлесная коллектор №1 | Ул. Подлесная 2 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-180 |
| 33 | КНС Подлесная коллектор №2 | Ул. Подлесная 2 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-180 |
| 34 | КНС Н.Ляды коллектор №1 | Ул Береговая 44 | 110 | ПП | 2,5 м | 0-200 |
| 35 | КНС КАМА коллектор №1 | Ул .Танцорова 88 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-900 |
| 36 | КНС КАМА коллектор №2 | Ул .Танцорова 88 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-900 |
| 37 | КНС ЧОС коллектор №1 | Ул. Водозаборная 2 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-320 |
| 38 | КНС ЧОС коллектор №2 | Ул. Водозаборная 2 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-320 |
| 39 | КНС Бумажников коллектор №1 | Ул Бумажников 1 | 220 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-300 |
| 40 | КНС ВОС коллектор №1 | Самаркандская 32а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 41 | КНС-3 Пермь -1 коллектор №1 | Ул Сибирская 1а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-360 |
| 42 | КНС-3 Пермь -1 коллектор №2 | Ул Сибирская 1а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-360 |
| 43 | КНС Управление коллектор №1 | Ул Фрезеровщиков 50 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-260 |
| 44 | КНС Управление коллектор №2 | Ул Фрезеровщиков 50 | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-260 |
| 45 | РНС-1 Язовая коллектор №1 | Ул. Новозвягинская 2 | 600 | Сталь | 2,5 м | 0-3000 |
| 46 | РНС-1 Язовая коллектор №2 | Ул. Новозвягинская 2 | 600 | Сталь | 2,5 м | 0-3000 |
| 47 | КНС Липовая гора коллектор №1 | Ул. Героев Хасана 159 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-240 |
| 48 | КНС Липовая гора коллектор №2 | Ул. Героев Хасана 159 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-240 |
| 49 | КНС Щитовая коллектор №1 | Ул. Щитовая 11а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-390 |
| 50 | КНС Щитовая коллектор № | Ул. Щитовая 11а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-390 |
| 51 | КНС-1 Левшино коллектор №1 | Ул. Левшинская 34 | 100 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 52 | КНС-2 Левшино коллектор №1 | Ул. Гомельская 23 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-660 |
| 53 | КНС-2 Левшино коллектор №2 | Ул. Гомельская 23 | 400 | Сталь | 2,5 м | 0-660 |
| 54 | КНС Банная гора коллектор №1 | Ул. Корсуньская 2-я, 6 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 55 | КНС Банная гора коллектор №2 | Ул. Корсуньская 2-я, 6 | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-200 |
| 56 | КНС Коминтерна коллектор №1 | Ул. Коминтерна 25а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-380 |
| 57 | КНС Коминтерна коллектор №2 | Ул. Коминтерна 25а | 200 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-380 |
| 58 | КНС-3 "Зеленое хозяйство" коллектор №1 | Ул. Льва Шатрова 27 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-270 |
| 59 | КНС-3 "Зеленое хозяйство" коллектор №2 | Ул. Льва Шатрова 27 | 100 | Сталь | 2,5 м | 0-270 |
| 60 | КНС Социальная гостиница коллектор №1 | ул. Героев Хасана 47а | 70 | Сталь | 2,5 м | 0-90 |
| 61 | КНС Ижевская цех коллектор №1 | Ул. Ижевская 25 | 200 | сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-160 |
| 62 | КНС-6 Ипподром коллектор №1 | Ул. Шоссе Космонавтов 158 | 600 | Сталь | 2,5 м | 0-1500 |
| 63 | КНС-6 Ипподром коллектор №2 | Ул. Шоссе Космонавтов 158 | 600 | Сталь | 2,5 м | 0-1500 |
| 64 | КНС Чкалова коллектор №1 | Ул. Чкалова 54 а | 100 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-228 |
| 65 | КНС Карпинского коллектор №1 | Ул. Архитектора Свиязева 2а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-110 |
| 66 | КНС Карпинского коллектор №2 | Ул. Архитектора Свиязева 2а | 150 | Сталь | Узел учета в машинном отделении | 0-110 |

*Исходные данные уточняются Подрядчиком при выполнении проектных работ.

Кодировка объектов:

| № | Наименование объекта | Код |
| --- | --- | --- |
| 1 | КНС-4 Январский коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.1/1 |
| 2 | КНС-4 Январский коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.2/1 |
| 3 | КНС Радистов коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.3/1 |
| 4 | КНС Радистов коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.4/1 |
| 5 | КНС ПТУ коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.5/1 |
| 6 | КНС ПТУ коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.6/1 |
| 7 | КНС Хабаровская коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.7/1 |
| 8 | КНС Хабаровская коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.8/1 |
| 9 | КНС-2 Крым коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.9/1 |
| 10 | КНС-2 Крым коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.10/1 |
| 11 | КНС-1 Крым коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.11/1 |
| 12 | КНС СРЗ цех коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.12/1 |
| 13 | КНС Портовая левый коллектор | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.13/1 |
| 14 | КНС Портовая правый коллектор | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.14/1 |
| 15 | РНС Кировоградская коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.15/1 |
| 16 | КНС Пролетарская коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.16/1 |
| 17 | КНС Пролетарская коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.17/1 |
| 18 | КНС Облвоенкомат коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.18/1 |
| 19 | КНС Облвоенкомат коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.19/1 |
| 20 | КНС Мелитопольская коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.20/1 |
| 21 | КНС Мелитопольская коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.21/1 |
| 22 | КНС Юнимилк коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.1/1 |
| 23 | КНС Юнимилк коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.2/1 |
| 24 | КНС Ива - 1 коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.3/1 |
| 25 | КНС Ива - 1 коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.4/1 |
| 26 | КНС Коломенская коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.5/1 |
| 27 | КНС Коломенская коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.6/1 |
| 28 | КНС Жукова коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.22/1 |
| 29 | КНС Жукова коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.23/1 |
| 30 | КНС Исхакова коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.7/1 |
| 31 | КНС Исхакова коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.8/1 |
| 32 | КНС Подлесная коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.9/1 |
| 33 | КНС Подлесная коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.10/1 |
| 34 | КНС Н.Ляды коллектор №1 | 12/0016-2022-0700-0514/1 |
| 35 | КНС КАМА коллектор №1 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.24/1 |
| 36 | КНС КАМА коллектор №2 | 03/0016 - 2021 - 0700 – 0514.25/1 |
| 37 | КНС ЧОС коллектор №1 | 1/0016-2022-0700-0514.1/1 |
| 38 | КНС ЧОС коллектор №2 | 1/0016-2022-0700-0514.2/1 |
| 39 | КНС Бумажников коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.11/1 |
| 40 | КНС ВОС коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.12/1 |
| 41 | КНС-3 Пермь -1 коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.13/1 |
| 42 | КНС-3 Пермь -1 коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.14/1 |
| 43 | КНС Управление коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.15/1 |
| 44 | КНС Управление коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.16/1 |
| 45 | РНС-1 Язовая коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.17/1 |
| 46 | РНС-1 Язовая коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.18/1 |
| 47 | КНС Липовая гора коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.19/1 |
| 48 | КНС Липовая гора коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.20/1 |
| 49 | КНС Щитовая коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.21/1 |
| 50 | КНС Щитовая коллектор № | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.22/1 |
| 51 | КНС-1 Левшино коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.23/1 |
| 52 | КНС-2 Левшино коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.24/1 |
| 53 | КНС-2 Левшино коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.25/1 |
| 54 | КНС Банная гора коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.26/1 |
| 55 | КНС Банная гора коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.27/1 |
| 56 | КНС Коминтерна коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.28/1 |
| 57 | КНС Коминтерна коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.29/1 |
| 58 | КНС-3 "Зеленое хозяйство" коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.30/1 |
| 59 | КНС-3 "Зеленое хозяйство" коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.31/1 |
| 60 | КНС Социальная гостиница коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.32/1 |
| 61 | КНС Ижевская цех коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.33/1 |
| 62 | КНС-6 Ипподром коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.34/1 |
| 63 | КНС-6 Ипподром коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.35/1 |
| 64 | КНС Чкалова коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.36/1 |
| 65 | КНС Карпинского коллектор №1 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.37/1 |
| 66 | КНС Карпинского коллектор №2 | 06/0016 - 2021 - 0700 – 0514.38/1 |