Приложение №1.1.1 к ЗП

4.2. Требования по применению основных групп труб

Выбор трубопроводов должен осуществляться в зависимости от технологических параметров системы, эксплуатационных требований и способа прокладки.

- Основные виды применения трубопроводов

Выбор материала трубопроводов определяется исходя из назначения объектов:

- Водопроводные сети;

- Канализационные сети;

- Напорные сети;

- Самотечные сети;

- Обвязка сооружений, НС и внутриплощадочные сети;

- Устройство вводов в здания.

- Основные критерии

- Пропускная способность и оптимальная скорость для существующих режимов (с учетом снижения потерь по сетям и выполнения условий по незаиляемости трубопроводов) без превышения максимально допустимой скорости транспортируемой жидкости;

- Состав транспортируемой жидкости (физико-химический состав, температура);

- Условия прокладки (грунты, температурный режим и проч.);

- Условия эксплуатации (номинальное и максимальное давление, вероятность гидроударов, внешняя нагрузка от грунта и объектов);

- Способ прокладки (открытым способом, технология горизонтально- направленного бурения, санация);

- Применение трубопроводов из полимерных материалов на системах ВиВ подтверждается расчетом на прочность согласно приложению Д СП 40-102-2000 и расчету шага пригрузов от всплытия.

- Минимальная глубина заложения рассчитывается по СП 399.1325800.2018 Приложение В.

- Основные материалы трубопроводов

Наиболее универсальными в применении и востребованными по соотношению цена/качество являются трубопроводы из следующих материалов:

4.2.3.1. Стальные трубы

Стальные, стальные с цементно-песчаным покрытием (ЦПП) и стальные с весьма усиленной изоляцией (ВУС) для напорных трубопроводов всех видов применения.

- На Днр от 630мм допускается внутри ЦПП восстанавливать вручную в местах соединений.

- Для стальных труб требуется катодная или протекторная защита.

Область применения стальных трубопроводов описана в Таблице № 4.1.

Таблица № 4.1. Область применения стальных трубопроводов

| Способ укладки, метод | Область применения1) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Труба бесшовная, сталь нержавеющая 12Х18Н10Т (ГОСТ 9940-81, ГОСТ 994181) 10 атм | Труба стальная электросварная прямошовная (ГОСТ 10704-91) 10 атм |
| Вводы |  |  |
| Открытый метод | Днр от 108 мм до 219 мм | С ВУС и внутренним ЦПП2) Днр от 108 мм до 219 мм |
| Укладка в скальных породах, без песчаной подушки | Днр от 108 мм до 219 мм | С ВУС и внутренним ЦПП2) Днр от 108 мм |
| Метод ГНБ (футляры) | Не применяется | С ВУС |
| Уличные сети и водоводы |  |  |
| Открытый метод | Днр от 159 мм | С ВУС и внутренним ЦПП2) Днр от 108 мм |
| Укладка в скальных породах, без песчаной подушки | Днр от 159 мм | С ВУС и внутренним ЦПП2) Днр от 108 мм |
| Метод ГНБ (футляры) | Не применяется | С ВУС |
| Канализационные сети (напорные) |  |  |
| Открытая прокладка напорных коллекторов | Днр от 108 мм | С ВУС и внутренним ЦПП2) Днр от 108 мм |
| Фасонные части |  |  |
|  | Днр от 108 мм | С утолщенной стенкой Днр от 100 мм |
| 1) - Применение материала с учетом требований СП 31.13330.2012. |  |  |

2) - Обязательное применение специальных муфт для внутренней изоляции стыков при сварке.

4.2.3.2. Чуянные трубы

Область применения чугунных труб ВЧШГ, ВЧШГ с ЦПП при различных методах прокладки с учетом катодной или протекторной защиты описана в Таблице № 4.2.

Таблица № 4.2. Область применения чугунных труб

| Способ прокладки, метод | Область применения |
| --- | --- |
| При строительстве Вводов Д до 100 мм не применяются |  |
| Уличные сети и водоводы |  |
| Открытый метод | Двн от 150 мм |
| Укладка в скальных породах, без песчаной | Двн от 100 до 400 мм |
| подушки |  |
| Метод ГНБ | Применяется |
| Санация с уменьшением диаметра | Не применяется |
| Санация методом протаскивания с | Не применяется |
| увеличением диаметра |  |
| Канализационные сети (самотечные) |  |
| Строительство уличных коллекторов | Двн от 150 мм |
| Канализационные сети (напорные) |  |

| Открытый метод | Двн от 150 мм |
| --- | --- |
| Укладка в скальных породах, без песчаной подушки | Двн от 100 до 400 мм |
| Метод ГНБ | Применяется |
| Санация с уменьшением диаметра | Не применяется |
| Санация методом протаскивания с увеличением диаметра | Не применяется |
| Сифонные и самотечные водоводы водозаборов, всасывающие линии и обвязка насосных агрегатов станций |  |
| Открытый метод | Двн от 100 мм |

4.2.3.3. Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы

Область применения ПВХ труб описана в Таблице №4.3.

Таблица № 4.3. Область применения ПВХ труб

| Основные технические характеристики | Значения |
| --- | --- |
| Вводы в здания, внутриквартальные сети водоснабжения |  |
| Номинальное давление (PN) | 5; 6,3; 8; 10 |
| Открытая прокладка | Двн от 32 мм до 315 мм |
| Прокладка методом проталкивания в футляр (труба в трубе) | Не применяется |
| Напорные сети технической воды и канализации |  |
| Открытая прокладка | Двн от 110 мм до 315 мм |
| Безнапорные канализационные сети, любого назначения |  |
| Класс жесткости (SN) | 4, 8 |
| Открытая прокладка | Двн от 110 мм до 500 мм |
| Прокладка методом проталкивания в футляр (труба в трубе) | Не применяется |

В качестве фитингов используются элементы из чугуна с антикоррозийным покрытием из эпоксидных смол.

4.2.3.4. Ориентированные поливинилхлоридные (ПВХ-О) трубы

Область применения ПВХ-0 труб описана в Таблице № 4.4.

Таблица № 4.4. Область применения ПВХ-0 труб

| Основные технические характеристики | Область применения |
| --- | --- |
| Внутриквартальные, магистральные сети водоснабжения и напорной канализации |  |
| Номинальное давление (PN) | до 2,5 МПа |
| Открытая прокладка | Двн от 110 мм до 400 мм |
| Прокладка методом проталкивания в футляр (труба в трубе) | Не применяется |

4.2.3.5. Полипропиленовые трубы

Область применения: гофрированные трубы: безнапорные канализационные сети хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод описана в Таблице № 4.5.

Таблица № 4.5 Полипропиленовые трубы

| Основные технические характеристики | Область применения |
| --- | --- |
| Класс жесткости (SN) | 8; 10; 12; 16; 24 |

| Открытая прокладка | Днр от 110 мм до 1000 мм (включительно) |
| --- | --- |
| Прокладка методом проталкивания в футляр (при резьбовом соединении) | Днр от 110 мм до 1000 мм (включительно) |
| 4.2.3.6. Стеклопластиковые трубы |  |
| Область применения стеклопластиковых труб при различных методах прокладки описана в Таблице № 4.6. |  |
| Таблица № 4.6. Область применения стеклопластиковых труб |  |
| Способ прокладки, метод | Область применения |
| Канализационные сети (самотечные) и напорные сети канализации |  |
| Строительство уличных коллекторов | Двн от 600 мм3) |
| Водоснабжение | Двн от 600 мм3) |

3)—при обосновании решения в пользу выбора стеклопластиковой трубы.

4.2.3.7. Полиэтиленовые, полимерные, поливинилхлоридные трубы

Полиэтиленовые ПЭ100, полимерные с высокими прочностными характеристиками: ПЭ100+, ПЭ100RC; ПЭ112; многослойные с соэкструзионными слоями, в том числе гофрированные для самотечной канализации.

- Область применения полиэтиленовых труб: согласно СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа».

- Область применения полиэтиленовых гофрированных труб: безнапорные канализационные сети для хозяйственно-бытовых, ливневых и промышленных сточных вод описана в Таблице № 4.7.

Таблица № 4.7. Область применения полиэтиленовых гофрированных труб

| Основные технические характеристики | Область применения |
| --- | --- |
| Класс жесткости (SN) | 8; 10; 12; 16; 24 |
| Открытая прокладка | Применяется |
| Прокладка методом проталкивания в футляр (труба в трубе) | Применяется |
| Дворовые сети канализации | Днр от 110 мм до 250 мм |
| Внутриквартальные сети канализации | Днр от 250 мм до 400 мм |
| Магистральные сети канализации (коллектора) | Днр от 500 мм |

• Полиэтиленовые гладкие трубы, в том числе ПЭ100+; ПЭ100RC; ПЭ112; многослойные с соэкструзионными слоями - для напорных сетей хозяйственно-питьевого водоснабжения, напорных сетей водоотведения, технологических трубопроводов и внутренних сетей, согласно СП 399.1325800.2018 описана в Таблице № 4.8.

Таблица № 4.8 Область применения полиэтиленовых гладких труб

| Способ прокладки, метод | Область применения |
| --- | --- |
| Открытый метод | Днр до 1600 мм (включительно) |
| Укладка в скальных породах, без песчаной подушки | Применяются ПЭ трубы с высокими прочностными характеристиками: ПЭ100+; ПЭ100RC; ПЭ112; многослойные с соэкструзионными слоями Днр до 1600 мм (включительно) |
| Метод ГНБ |  |
| Санация с уменьшением диаметра |  |
| Санация методом протаскивания с увеличением диаметра |  |

4.2.3.8. Медные трубы

Область применения медных труб:

- Хлорное хозяйство (соединение хлорного контейнера с трубопроводом хлоргаза)

- КИПиА (импульсная трубка) компенсация вибраций от основного трубопровода до манометра либо мембрамного разделителя

- Регуляторы давления (транспортировка воды задающего давления на исполнительный механизм)

- Гидравлические линии исполнительных механизмов, а именно гидравлические грабли системы мусорозадержания

- Топливная и масляная системы автотранспортных средств

- Системы охлаждения систем вентиляции и кондиционирования.