| Заказчик: | АО «ПКС-Водоканал» | Группа материалов: | ЕВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: |  | Код МТР в ЕНС РКС: | ЕВ000629 |

Наименование МТР: Станция насосная автоматическая промышленная Q-180м3/ч, H-45м

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/час | 180 |
| 1.2 | Напор | м | 60 |
| 1.3 | Количество насосов в станции | шт | 2 |
| 1.4 | Габариты станции (с учетом рамы) | мм | 1500*1000*600 (Ш*Д*В) |
| 1.5 | КПД одного насоса (в рабочей точке): | % | Не менее 84.2 |
| 1.6 | Перекачиваемая среда |  | вода |
| 1.7 | Максимальная мощность на кривой рабочей | kW | 42,56 |
| 1.8 | Потребляемая мощность | kW | 34,86 kW |
| 1.9 | Номинальный ток | А | 81,9 |
| 1.10 | Допустимое рабочее давление | bar | 16 |
| 1.11 | Исполнение корпуса подшипников |  | Моноблочное исполнение |
| 1.12 | Материал корпуса |  | Чугун EN-GJL-250/A48CL35B |
| 1.13 | Материал рабочего колеса |  | Чугун EN-GJL-250/A48CL35B |
| 1.14 | Материал вала |  | Улучшенная сталь C45+N |
| 1.15 | Частота вращения насоса | Об./мин. | 2969 |
| 1.16 | Вид уплотнения вала |  | Торцевое уплотненние |
| 1.17 | Категория защиты двигателя | Не ниже | IP55 |
| 1.18 | Наличие частотно-регулируемого привода | шт | 1 |
| 1.19 | Поддержание постоянного давления на выходе из насосной станции в условиях переменных расходов. |  | да |
| 1.20 | Пуск и регулирование частоты вращения эл. двигателя одного насоса с помощью частотного преобразователя |  | да |
| 1.21 | Обеспечение «каскадной» работы н.а. |  | да |
| 1.22 | При выходе из строя рабочего н.а., переход на резервный насос должен осуществляться автоматически с сохранением частотного регулирования |  | да |
| 1.23 | Возможность изменения параметра поддерживаемого давления |  | да |
| 1.24 | Возможность программирования ночного режима |  | да |
| 1.25 | Возможность перехода на альтернативный режим по сигналу |  | да |
| 1.26 | Чередование насосов (обеспечение равномерной наработки м. часов) |  | да |
| 1.27 | Защита эл. двигателей насосов от перегрузки и токов короткого замыкания |  | да |
| 1.28 | Обеспечение защиты насосов от «сухого хода», по сигналу внешнего датчика |  | да |
| 1.29 | Алгоритм управления должен быть осуществлен через ПЛК с выносным сенсорным дисплеем. |  | да |
| 1.30 | Наличие мембранного бака (объем 500литров) |  | - |
| 1.31 | Наличие АВР |  | да |
| 1.32 | Наличие на лицевой панели ЩУ вольтметров показывающих напряжение на каждом вводе |  | да |
| 1.33 | Наличие на лицевой панели ЩУ амперметров показывающих ток каждого насоса |  | да |
| 1.34 | Материал коллектора |  | Нержавеющая сталь |
| 2 | КОМПЛЕКТАЦИЯ |  |  |
| 2.1. | Станция комплектная на раме со шкафом управления; Наличие запорной арматуры и обратных клапанов на каждый насос; |  | да |
| 2.2. | Паспорт, сертификат соответствия таможенного союза, инструкция по эксплуатации и наладке. | Компл. | 1 |

| ФИО Ответственного: | Кощеев Александр Анатольевич |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник участка ВНС |
| Телефон / Факс: | 8-911-420-16-07 |
| Электронный адрес: | a.koscheev@rks.karelia.ru |
| Подпись: |  |