| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: | ЕВ |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 17 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

Наименование МТР: агрегат электронасосный центробежный скваженный ЭЦВ10-160-100 или эквивалент

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность |  | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  |  | Питьевая вода по СанПин 2.1.4.1074 |
| 1.2 | Производительность (подача) | м3/ч |  | 160 |
| 1.3 | Высота подъема (напор) | м |  | 100 |
| 1.4 | КПД, не менее | % |  | 70 |
| 1.5 | Диапазон температур перекачиваемой среды | оС |  | От +0.1 до +25 |
| 1.6 | Материал корпуса насоса, не хуже |  |  | GG-20 или аналог |
| 1.7 | Материал рабочего колеса, не хуже |  |  | Нержавеющая сталь AISI 316 или аналог |
| 1.8 | Тип рабочего колеса |  |  | С гидравлической разгрузкой |
| 1.9 | Свободный проход колеса | мм |  | - |
| 1.10 | Уплотнение вала |  |  | - |
| 1.11 | Конструктивное исполнение насоса |  |  | Установка в колонне |
| 1.12 | Внутренний диаметр колонны (обсадной трубы), не менее | мм |  | 250 |
| 1.13 | Глубина погружения насоса, не более | м |  | 50 |
| 1.14 | Минимальный уровень воды (подпор),не менее | м |  | 1 |
| 2. | Требования к электрооборудованию (электродвигателю) |  |  |  |
| 2.1 | Мощность номинальная, не более | кВт | 33 |  |
| 2.2 | Напряжение сети | В |  | 361-418 |
| 2.3 | Номинальная скорость вращения | об./мин. |  | 3000 |
| 2.4 | Частота тока | Гц |  | 50 |
| 2.5 | Номинальный ток (FLC), не более | А |  | 80-140 |
| 2.6 | Количество пусков, не более | Ед./ч. |  | 6 |
| 2.7 | Требования к работе с частотным приводом (при наличии частотного привода) |  |  | нет |
| 2.8 | Степень защиты двигателя, не ниже |  |  | IP 68 |
| 2.9 | Длина погружного кабеля, не менее | м |  | 1.5 |
| 3. | Требование к комплекту поставки |  |  |  |
| 3.1 | Насосный агрегат | Комп. |  | 1 |
| 3.2 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | Комп. |  | 1 |
| 3.3 | Инструкция эксплуатации на русском языке | Комп. |  | 1 |
| 3.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | Месяцы |  | 24 |

| ФИО ответственного: | Елагин А.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы главного механика |
| Телефон / Факс: | (4752)700700 доб.6600 |
| Электронный адрес: | ElaginAV@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |