| Заказчик: | АО «Тамбовские коммунальные системы» | Группа материалов: | Е – оборудование механическое |
| --- | --- | --- | --- |
| № опросного листа: | 6 | Код МТР в ЕНС РКС: |  |

| Наименование МТР: химический насос (Для замены вышедшего из строя насоса для перекачивания ГПХ в баки. В результате долгой эксплуатации выработал свой технический ресурс, имеет сильное окисление внутренних узлов в результате агрессивного воздействия ГПХ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| 1. | Функциональные параметры |  |  |
| 1.1 | Перекачиваемая среда |  | Техническая вода |
| 1.2 | Диапазон температур перекачиваемой среды | °С | От +0,1 до +85 |
| 1.3 | Климатическое исполнение |  | УЗ.1 по Гост15150-69 |
| 1.4 | Производительность (подача) | Q.м³/ч | 8 |
| 1.5 | Высота подъема (напор) | м | 18 |
| 1.6 | Утечка через уплотнение вала | л\ч | Не более 1,5 |
| 1.7 | Допускаемый квитанционный запас не более | м | 3,8 |
| 1.8 | Материал рабочего колеса, не хуже |  | EN-GJL-250, серый чугун или аналог |
| 1.9 | Материал корпуса насоса, не хуже |  | EN-GJL-250, серый чугун или аналог |
| 1.11 | КПД насоса не менее | % | 53 |
| 2 | Прочие требования |  |  |
| 2.1 | Назначенный срок службы до списания агрегата, не менее | лет | 6 |
| 2.2 | Наработка на отказ, не менее | ч | 4000 |
| 2.3 | Средний ресурс до капитального ремонта, не менее | ч | 22500 |
| 3 | Параметры электрооборудования |  |  |
| 3.1 | Электродвигатель | Тип | АИР80А2У2 |
| 3.2 | Мощность | кВт | 1.5 |
| 3.3 | Частота | Гц | 50 |
| 3.4 | Частота вращения | Обр./мин | 2850 |
| 3.5 | Соединение эл. двигатель/насос | Тип | муфта |
| 3,6 | Напряжение | В | 380 |
| 3.7 | Страна производства эл. двигателя |  | Россия |
| 4 | Требования к комплекту поставки |  |  |
| 4.1 | Насос | шт. | 1 |
|  | Муфта соединительная | шт | 1 |
| 4.2 | Паспорт на оборудование, включающий все технические данные | шт. | 1 |
| 4.3 | Инструкция эксплуатации на русском языке | шт. | 1 |
| 4.4 | Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее | мес. | 24 |
| 4.5 | Электродвигатель | Шт. | 1 |

| ФИО Ответственного: | Елагин А.В. |
| --- | --- |
| Должность: | Начальник службы главного механика |
| Телефон / Факс: | +7 (4752) 700-700 доб. 6600 |
| Электронный адрес: | ElaginAV@tamcomsys.ru |
| Подпись: |  |