Опросный лист заказа насосного оборудования

Заказчик_______ООО «СКС» УОС__________________________________________________

Количество ____1____________ шт. 	Аналог ___Х80-50-160____________________

Годовая (перспективная) потребность __________1_______шт.

| № | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ |  |  |
| 1.1 | Подача | м3/ч | 50 |
| 1.2 | Напор | м | 32 |
| 1.3 | Давление на входе / выходе (не более) | кгс/см2 | 3,5 |
| 1.4 | Кавитационный запас ( не более) | м | 4,5 |
| 1.5 | Для полупогружных (погружных) насосов: |  |  |
| 1.5.1 | Глубина погружения (расстояние от поверхности жидкости до всасывающего патрубка) | м | - |
| 2 | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |  |  |
| 2.1 | Наименование перекачиваемой среды | Раствор сульфата алюминия |  |
| 2.2 | Содержание твердых частиц: |  |  |
| 2.2.1 | Объемная концентрация | % | 0,1 |
| 2.2.2 | Размеры частиц (абразивных/неабразивных) | мм | 0,2 |
| 2.3 | Рабочая температура ,tp | 0С | 5-20 |
| 2.4 | Вязкость (кинематическая) при tp | сСт (мм2/с) | 30 |
| 2.5 | Плотность при tp | кг/м3 | 1,200 |
| 3 | МАТЕРИАЛЫ СТОЙКИЕ В ПЕРЕКАЧИВАЕМОЙ СРЕДЕ |  |  |
|  | - СТАЛЬ 12Х18Н9ТЛ |  |  |
| 4 | УПЛОТНЕНИЕ ВАЛА |  |  |
| 4.1 | Сальниковое одинарное/двойное (С/СД) |  | СД |
| 4.2 | Торцовое одинарное/двойное (5/55) |  | 5 |
| 5 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ (УСТАНОВКИ) |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69 |  | УХЛ4 |
| 5.2 | Класс взрывоопасности и пожарной зоны размещения по ПУЭ |  | - |
| 5.3 | Необходимость подвода охлаждающей/обогревающей среды | да/нет | нет |
| 6 | ПРИВОД |  |  |
| 6.1 | Напряжение, количество фаз |  | 380В, 3 |
| 6.2 | Частота сети |  | 50Гц |
| 6.3 | Мощность эл.двигателя |  | 10-15кВт |

Опросный лист заполнил (Ф.И.О., должность, дата)_Баранов Александр Владимирович, начальник УОС, 03.09.21г.

Подпись:_______________________________________

Адрес:_г. Самара, Кировский р-он, ул. Студеный Овраг, 7

Тел.__89171085358________________ факс_________________E-mail ___avbaranov@samcomsys.ru______