- Опросный лист на приобретение:

- «Трансформаторной подстанции КТПНп-К-К 1000 /10/0.4 У1

- (с трансформатором ТМГ  1000/10 /0.4 Y|Y кВА)»

Товар  соответствует: ГОСТ 14695, ГОСТ 14693, ГОСТ Р 51321-2000  (части 1-4), ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.007.4.

| № п/п | Наименование, характеристика | Комплектация заказчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мощность подстанции, кВА | 2х1000 |  |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) | 10 |  |
| 3 | Исполнение вводов выводов ВН-НН; воздух-воздух (ВВ), кабель-кабель (КК), воздух- кабель (ВК), кабель-воздух (КВ) | КК |  |
| 4 | Тупиковая/проходная | проходная |  |
| 5 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН) |  |  |
| 5.1 | Наличие камер с выключателем нагрузки (камера ввода) | КСО-395-03 с ВНА-10/630, З.Н. | 2шт |
| 5.2 | Наличие камер с выключателем нагрузки и предохранителями | КСО-395-04 с ВНА-10/630, З.Н. | 2шт |
| 5.3 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН | 100 | ПКТ-103-10-100 |
| 5.4 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 кВ | Да | ОПН -10 |
| 5.5 | Трансформатор силовой масляный ТМГ 10/0,4 УХЛ1 Y/Y н-0 (да, нет) | Да | 2х1000 |
| 5.6 | Тамбур для обслуживания РУВН (да, нет) | Да |  |
| 5.7 | Ошиновка РУВН | 4х40 |  |
| 6 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |
| 6.1.1 | Панель ЩО-70-2-23 | ВА 53-43 1600А- 1шт. РЕ 19-43 1600А 1шт. | 2шт |
| 6.1.2 | Панель ЩО-70-2-03 (с предохранителями) | РПС-250-2 шт. РПС-400-2 шт. | 8шт |
| 6.1.3 | Панель ЩО-70-1-71 | 1600А | 1шт |
| 6.1.4 | Ошиновка РУНН | 10х100 |  |
|  | Трансформаторы тока на вводном коммутационном аппарате | 1 Т-0,66 2000/5 | 2 комплекта |
|  | Приборы контроля |  |  |
|  | Вольтметр | Да | 2 шт. |
|  | Амперметры | Да | 6 шт. |
|  | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный) | АР |  |
|  | Электронный СЕ 308 S31.543.OG.SYVF GS01 (или аналог) | 2 |  |
|  | Тамбур для обслуживания РУНН (да,нет) | Да |  |
|  | Количество КТП в заказе, шт. | 1 |  |
|  | Конструктивные особенности и дополнительные требования: - Корпус трансформаторной подстанции необходимо выполнить на цельносваренной раме, изготовленной из швеллера № 20; - Обшивка корпуса - металл листовой толщиной не менее 1,5 мм; - Освещение КТПН. |  |  |
|  | Степень защиты и вид оболочек по ГОСТ 14254 | IP23, IP34 |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-70 | УХЛ1 |  |
|  | Габаритные размеры | 1 | 3,3х8,4 м. |

Приложение 1: План компоновки трансформаторной подстанции на одном листе

Согласовано:

Начальник СТП                                                                            ___________        С.В. Новиков

И.о. директора по электроснабжению                                       ___________        А.Р. Сатуров

Приложение  1