Экз. №___

Российская Федерация

Институт по изысканиям и проектированию
объектов строительства и инфраструктуры

Коллективный член Российской Инженерной Академии

610035, г. Киров, ул. Воровского,78

Телефон, Факс: (8332) 63-30-33,  57-20-57

Эл.  почта  Fregat@VodProekt.Kirov.ru

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

КВП-13-037 – ПЗ

Том 1

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013 
ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»

«Кировводпроект»

Коллективный  член  Российской  Инженерной  Академии

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

КВП-13-037 – ПЗ

Том 1

Генеральный директор	____________	Смирнов В.Г.

Главный  инженер	____________	Кириленков А.П

Главный  инженер проекта	____________	Елисеев К.Ю.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013

Содержание тома 1

| Обозначение | Наименование | Номер листа, примечание |
| --- | --- | --- |
| КВП-13-037– ПЗ3-С | Содержание тома | 2 |
| КВП-13-037- СП | Состав проектной документации. | 4 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | Общая часть | 5 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «а». Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации | 5 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «б». Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства | 6 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «в» Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта | 6 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «г» Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее – трасса), обоснование выбранного варианта трассы | 13 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «д» Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта | 13 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «е» Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта | 14 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «ж» Сведения указанные в подпунктах «з» - «л», «н», «п», «с» пункта 10 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | 16 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «з». Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, при необходимости изъятия земельного участка | 16 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «и». Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «к». Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «л». Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследованиях | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «н». Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «п». Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «с». Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости) | 17 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «з» Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию | 18 |
| КВП-13-037– ПЗ3 | «т». Заверения проектной организации | 20 |
|  | Приложения | 21 |
| КВП-13-037- ПЗ-РИ | Таблица регистрации изменений |  |

Состав проектной документации

по объекту:   по объекту: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

| Номер тома | Обозначение | Наименование | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВП-13-037- ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | КВП-13-037 – ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 | КВП-13-037 – ТКР | Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
| 5 | КВП-13-037 – ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства». |  |
| 7 | КВП-13-037 – ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». |  |
| 8 | КВП-13-037 – ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 9 | КВП-13-037 – СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |

Примечание:

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» не разрабатывается в виду отсутствия на площадке строительства зданий, строений и сооружений.

Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта» не разрабатывается в виду отсутствия подобных работ

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Общая часть.

Решение о разработке проектной документации на линейный объект: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», принято на основании Инвестиционной программы ОАО «ККС» на 2009-2018г. и договора № 2075 от 23.04.2013г.

Проектная документация «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове» выполнена согласно договора, заключенного между ОАО «Кировводпроект» и ОАО «ККС», на основании задания на проектирование, исходных документов, а также в соответствии с постановлением «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008г. №87.

Право ОАО «Кировводпроект» на разработку проектной документации подтверждено Свидетельством члена саморегулируемой организации о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № СРО-П-013-15072009 от 17.07.2013г.

Проект разработан в соответствии с нормативными и законодательными документами, техническими условиями, утвержденными соответствующими службами и требованиями нормативно-методических документов при проектировании систем постоянного назначения для населенных пунктов.

«а». Реквизиты документа, на основании которого принято решение о разработке проектной документации.

Решение о разработке проектной документации на линейный объект: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», принято на основании Инвестиционной программы ОАО «ККС» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Кирова на 2009 – 2018 годы».

«б». Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект капитального строительства.

Данный раздел проектной документации разработан на основании следующих документов:

- Задание на проектирование;

- Технический отчет по инженерным изысканиям, предоставленный Заказчиком;

- Проект планировки и проект межевания территории для строительства линейного объекта «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

- Исходные данные и технические условия от администрации и эксплуатирующих организаций, перечень которых приведён в приложении.

«в» Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять строительство линейного объекта.

Проектируемый участок сети водопровода расположен в центральной  части города  Кирова. Водопровод проложен от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующею сеть Ду300.

Из  подземных инженерных коммуникаций на участке съёмки расположены: теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, дренажная канализация, газопровод среднего и низкого давления, электрические кабели, кабели связи.

Рельеф на участке спокойный с частичным асфальтированным покрытием. Общее понижение рельефа с востока на запад с уклоном 3 %. Абсолютные отметки высот составляют 165.16 – 143.80 м. В геоморфологическом отношении район изысканий относится к водораздельному склону р. Люльченка.

Обзорный план

Климат.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Кирова, в Ленинском районе, в квартале улиц Калинина, Пугачева, Попова, Сурикова.

В соответствии с СНиП 23-01-99* Кировская область относится к климатическому подрайону IB.

Климат района работ – умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, согласно СНиП 23-01-99* и выпуску «Климат Кировской области», характеризуется следующими основными показателями (по метеостанции Киров):

- средняя годовая температура воздуха - плюс 1.5°С;

- абсолютный минимум - минус 48 °С;

- абсолютный максимум - плюс 37 °С;

- количество осадков за год - 584мм.

Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-восточное, весной и осенью западное и юго-западное, летом – западное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 4,9м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте и ноябре.

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -14.2 | -13.1 | -7.1 | 2.0 | 9.8 | 15.5 | 17.8 | 15.4 | 9.0 | 1.5 | -6.0 | -12.0 | 1.5 |

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Расчетные температуры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 39°С, обеспеченностью 92% (один раз в 12.5лет) - минус 37°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 35°С, обеспеченностью
92% - минус 33°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 7.2°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С - 168 дней;

- средняя температура периода - минус 9°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С - 231
день, средняя температура периода - минус 5.4°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10°С - 247
дней, средняя температура периода - минус 4.8°С.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

Геоморфология и техногенные условия.

Согласно государственной геологической карте по типологическому геоморфологическому районированию изучаемая территория относится к Вятско-Быстрицкому району (II-4) умеренно расчлененной ступенчатой денудационной равнины (II). Денудационная поверхность относится к позднеплиоценово-раннечетвертичной поверхности выравнивания с абсолютными отметками 140.0-170.0м.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на правобережном водораздельном склоне долины реки Люльченка левобережного притока р. Вятка.

Рельеф участка проектируемого строительства водопровода полого-наклонный, с общим уклоном на запад к р. Люльченка. Абсолютные отметки в устьях выработок изменяются от 144.08м до 164.45м. Перепад высот составляет 20.37м.

Проектируемая трасса водовода проходит по территории жилой застройки г. Кирова вдоль улицы Калинина от ул. Пугачева до ул. Сурикова. Улицы с асфальтовым покрытием, полотно проезжей части улиц выложено бордюрным камнем. По обеим сторонам улицы Калинина обустроены тротуары с асфальтовым покрытием шириной до 3,0 м. Проезжая часть улицы и тротуары разделены газонами и полосами древесных насаждений. Вдоль улицы Калинина установлены электрические фонари на железобетонных столбах.

В пределах проезжей части улицы Калинина и по обеим сторонам ее обочин проходит множество подземных коммуникаций (водопроводы, газопроводы, электрические кабели, ливневые канализации, кабели связи, теплотрассы, канализации). Коммуникации проложены как вдоль проектируемой трассы, так и пересекают ее. Над проезжей частью ул. Попова протянута контактная сеть для электроснабжения троллейбусов.

На участке ПК0 – ПК3+06.96 проектируемая трасса проходит с запада на восток по проезжей части улицы Калинина, пересекая множество подземных коммуникаций и проезжую часть ул. Сурикова. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 143.83м до 149.37м. Дорожное покрытие улиц представлено асфальтобетоном толщиной 0.1-0.2м. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии, участками выполнен ямочный ремонт. На пересечении улиц Калинина и Попова остались ямы после ремонтных работ на подземной теплотрассе.

На ПК3+06.96 проектируемая трасса поворачивает на 90° и до ПК3+28.05 проходит с севера на юг. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 149.37м до 150.72м. На данном участке трасса пересекает проезжую часть ул. Калинина, газон, тротуарную дорожку, металлическое ограждение парковой зоны. Дорожное покрытие улицы Калинина – асфальтобетон толщиной 0.1-0.15м. Состояние покрытия удовлетворительное.

На ПК3+28,05 трасса поворачивает на 90° и до П7+80.7 проходит с запада на восток. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 150.72м до 164.08м. В пределах данного участка проектируемая трасса до ПК 6+79.7 проходит по парковой зоне, пересекая множество подземных и наземных коммуникаций (газопроводы, кабели связи, канализацию, водопроводы, теплотрассу.

На участки ПК6+79.7 – ПК7+84.5 проектируемая трасса проходит по площадке для парковки автотранспорта и проезжей части ул. Калинина, пересекая ул. Сурикова. Дорожное покрытие площадки и улиц - асфальтобетон толщиной 0.15-0.2м, участками находится в неудовлетворительном состоянии.

На ПК7+80.7 проектируемая трасса поворачивает на 90° и до точки подключения ПК8+19.75 проходит с юга на север. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 164.08м до 165.00м. На данном участке трасса пересекает ул. Калинина, дорожное покрытие которой представлено асфальтобетоном толщиной 0.15-0.17м. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Инженерно-геологические условия.

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-литологического строения площадки, на основании лабораторных и полевых исследований и в соответствии с ГОСТ-20522-96, ГОСТ 25100-2011 в сфере воздействия проектируемых сооружений выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Распространение и условия залегания выделенных элементов отображены на продольных профилях, совмещенных с инженерно-геологическими разрезами (в проекте см. КВП-13-037-ППО).

ИГЭ-H (t IV) - Насыпной грунт – супесь песчанистая, песок, асфальтобетон, грунты обратной засыпки. Возраст более 5 лет, процесс уплотнения завершен.

Мощность 0,2м. На участках пересечения проектируемой трассы с проезжими частями улиц насыпной грунт мощностью до 0,5-1,0м представлен асфальтобетоном, песком. Мощность грунтов обратной засыпки на участках пересечения проектируемой трассы с существующими подземными коммуникациями до 3м.

Плотность грунта 1.75-1.90 г/см3, расчетное сопротивление 150-250 кПа (2.5 кгс/см2) (таблица В.9, приложение В, СП 22.13330.2011).

Насыпной грунт неоднороден, не может служить основанием фундамента.

ИГЭ-1 (ed I-III) – Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м легкий песчанистый, прослоями до 0.2м мягкопластичный, с прослоями до 0.05м супеси и песка, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

ИГЭ-2 (ed I-III) – Глина легкая пылеватая, тугопластичная (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м мягкопластичная, красно-коричневая. Мощность составляет 1.3-1.6м.

ИГЭ-3 (e I-III) – Глина легкая пылеватая, полутвердая (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0,2м твердая, коричневая, прослоями до 0,2м голубовато-серая, с включением до 3% щебня. Мощность вскрытая составляет 2.2-2.5м.

ИГЭ- 4 (e I-III) – Песок средней крупности, неоднородный, средней степени водонасыщения, средней плотности (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.9, Б.10, Б.11, Б.12), в подошве слоя плотный, с глубины 1.6м с прослоями до 0.1-0.2м глины, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

Строительная группа грунтов при разработке одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 прил. 1.1:

Почвенно-растительный слой			п.9а (1);

ИГЭ-Н Насыпной грунт				п.29б (1), 29б (3), 8а (2);

ИГЭ-1 Суглинок ТП				п.35б(1);

ИГЭ-2 Глина ТП					п.8а (2);

ИГЭ-3 Глина ПТ					п.8г (3);

ИГЭ-4 Песок					п.29б (1).

Общие показатели физико-механических свойств грунтов сведены в таблицу

Таблица 2.Сводная таблица показателей физико-механических свойств грунтов

| Характеристика грунта | Номер ИГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-H | ИГЭ-1 Суглинок ТП | ИГЭ-2 глина ТП | ИГЭ-3 глина ПТ | ИГЭ-4 песок |
| Плотность H I г/см3 II | 1.75-1.90 | 1.89 1.87 1.88 | 1.87 1.84 1.85 | 1.98 1.96 1.97 | 1.91 1.85 1.88 |
| Удельное Сн cцепление СI кПа СII | R0=150-250кПа | 21 14 21 | 40 27 40 | 66 44 66 | 31 21 31 |
| Угол н внутреннего I трения градус II |  | 20 17 20 | 15 13 15 | 20 17 20 | 28 25 28 |
| Модуль общей деформации Е, МПа |  | 12 | 13 | 22 | 26 |
| Коэффициент пористости е |  | 0.793 | 0.914 | 0.680 | 0.605 |
| Показатель текучести IL |  | 0.45 | 0.43 | 0.04 | - |
| Число пластичности Ip |  | 0.13 | 0.20 | 0.21 | - |
| Коэффициент К | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

H – нормативный показатель

pII – расчетный показатель по деформациям

pI – расчетный показатель по несущей способности

К– коэффициент в формуле (5.7) СП 22.13330.2011.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена лабораторными методами – замеры УЭС выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные».

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали изменяется от средней до низкой (УЭС 31.2-235.0 Ом*м) .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты согласно СНиП 2.03.11-85 неагрессивны к бетону и железобетону .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты обладают высокой степенью агрессивности по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, к свинцовой оболочке кабеля – грунты среднеагрессивны (ГОСТ 9.602-2005, табл. 2, 4) .

Зона влажности территории по СНиП 23-02-2003 – нормальная.

Защиту от почвенной коррозии следует осуществлять согласно ГОСТ 9.602-2005.

Гидрогеологические условия.

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

Геологические и инженерно-геологические процессы.

Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию водопровода, выделяется морозная пучинистость сезонно-промерзающих грунтов.

Пучение тесно связано с формированием сезоннопромерзающего (СМС) слоя. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Показатели Rf и D рассчитаны по формулам (21, 22) Пособия к СНиП 2.02.01-83.

ИГЭ-1 –среднепучинистые (Rf x102=0.48);

ИГЭ-2 – среднепучинистые (Rf x102=0.76);

ИГЭ-3 –слабопучинистые (Rf x102=0.16);

ИГЭ-4 – слабопучинистые (D=1.78).

В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках, на глубине 0.5-1.0м, возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер.

Условия для развития карста в пределах участка изысканий отсутствуют. Район некарстоопасный.

Вскрытые скважиной пески являются несуффозионными.

Подработки территории, селей, склоновых процессов в пределах участка изысканий не наблюдается.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

В соответствии с СНиП 22-01-95 территория изысканий по сложности природных условий относится к простой категории.

«г» Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории района строительства (далее – трасса), обоснование выбранного варианта трассы.

Выбор варианта прохождения трассы водовода в данном проекте выполнялся из следующих условий:

- минимизация прохождения  под проезжими частями автодорог;

- минимизация пересечения с существующими подземными инженерными коммуникациями;

«д» Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта.

Пропускной способности существующих сетей водоснабжения, недостаточно для осуществления подключения к инфраструктуре водоснабжения г.Кирова объекта «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартире ул. Сурикова, ул. Калинина, ул.Тургенева в г. Кирове» и перспективного развития микрорайона. В связи с этим принято решение о строительстве водопровода Ду300 от ул.Пугачева до ул.Сурикова, одновременно выполняющего роль перемычки между 7 и 3 водоводами.

Проектируемый участок водопровода расположен в центральной части города Кирова и является частью централизованной системы водоснабжения города. Прокладка водопровода предусматривается от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующую сеть Ду300.

«е» Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта.

Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного объекта 3-й пусковой комплекс

В составе проектной документации по объекту «Сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове» предусмотрено:

- строительство линейной водопроводный сети общей протяженностью 0.85 км, в том числе:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.83км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.02км;

- установка колодцев водопроводных круглых из сборного железобетона Ø2.0м - 2шт.;

- установка «мокрых колодцев» круглых из сборного железобетона Ø1.0 м – 2шт.;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона на точке врезки в существующую сеть Ду900 – 1шт;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона для обвязки проектируемого водопровода с существующей водопроводной насосной станцией – 1шт.

Запорно-регулирующая арматура размещаются в железобетонных колодцах. Конструкция колодцев принята согласно ТП 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные» c использованием сборных элементов по ТУ 5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей».

На проектируемой сети выделены два ремонтных участка:

- от точки врезки в существующую сеть Ду900 (К-1) до камеры обвязки с существующей водопроводной насосной станцией в районе перекрестка ул.Калинина и ул.Попова (К-3);

- от камеры обвязки с существующей водопроводной насосной станцией в районе перекрестка ул.Калинина и ул.Попова (К-3) до точки подключения в существующую сеть Ду300 (К-4).

В соответствии с требованиями п. 8.10 СНиП 2.04.02-84*. Длина ремонтных участков не превышает 3 км. Также предусмотрены выпуски в пониженных точках каждого ремонтного участка с устройством «мокрых» колодцев (п. 8.14, 8.15 СНиП 2.04.02-84*) для возможности последующей откачки воды.

Согласно Технического задания на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале улиц Сурикова, Калинина, Тургенева в г.Кирове» в качестве запорной арматуры приняты: задвижки марки 30ч39р «Гранар» серии KR Dу100 мм, Ру=1.0 МПа и фланцевые поворотные затворы «Гранвэл» Dу300 мм, Ру=1.6 МПа.

Запорно-регулирующая арматура размещаются в железобетонных колодцах. Конструкция колодцев принята согласно ТП 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные» c использованием сборных элементов по ТУ 5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей». Размеры рабочей камеры колодцев приняты из необходимости размещения в них узлов арматуры и сооружений согласно п. 8.63 СНиП 2.04.02-84*. На трассе водопроводной сети в качестве водопроводных колодцев предусматривается установка:

- круглых колодцев из сборных железобетонных элементов с диаметром рабочей части 2.0 м

- монолитных железобетонных камер с размерами в плане 3.1х2.2 м.

В качестве мокрых (сбросных) колодцев – круглых колодцев из сборных железобетонных элементов с диаметром рабочей части 1.0 м.

Минимальная высота рабочей части для колодцев принята 1800 мм. Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные скобы, в рабочей части колодца – стальные стремянки. В соответствии с СНиП 2.04.02-84* п.14.27 люки колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, следует предусматривать на 5 см над поверхностью земли, вокруг них предусматривается отмостка шириной 1м, с уклоном от крышки люка. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части. На проезжей части с усовершенствованным покрытием крышка люка должна располагаться на уровне с поверхностью проезжей части. Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 20 см.

Люки колодцев и камер, расположенных на проезжей части принимаются с максимальной нагрузкой не менее 40т.

«ж» Сведения указанные в подпунктах «з» - «л», «н», «п», «с» пункта 10 Постановления правительства РФ от 16.02.2008г № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»:

- «з».  Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период строительства) и (или) постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного участка, если такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами планировки, межевания территории, - при необходимости изъятия земельного участка.

Земельный участок, отведенный под строительство линейного объекта сети водопровода  расположен в центральной  части города  Кирова. Участок представляет собой узкую полосу местности, которая берёт свое начало от ул. Пугачёва по проезжей части ул. Калинина до ул.Попова, от ул. Попова через парк Дворца пионеров к стоящему жилому дому на ул. Сурикова.

В процессе строительства существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса, в основном, прокладывается вдоль существующих улиц со спланированным рельефом, проектом предусматривается восстановление нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительство водовода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории  существенного влияния не окажет.

Линейный объект – разводящие сети водоснабжения - не является магистральным и соответственно на него не распространяется действие СН 456-73. «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». Границы временной полосы отвода формировались на основе раздела «Проект организации строительства», разрабатываемого в рамках данной проектной документации (см. Раздел 5).

Ширина полосы отвода под строительство принята на основании организационно-технологических схем производства работ по данным ПОС.

Общая площадь отчуждаемых земель под строительство составляет 0.4 га. Участок временно отводится на период строительства для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций.

После завершения строительства, в долгосрочную аренду передаются территории под водопроводные колодцы общей площадью 48 м2.

- «и». Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) объект капитального строительства.

Земельный участок на котором предполагается строительство линейного объекта относится к категории земель – земли МО «г.Киров».

- «к». Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям земельных участков, - в случае их изъятия во временное и (или) постоянное пользование.

Возмещение убытков правообладателям земельных участков не предусмотрено.

- «л». Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследованиях.

В проектной документации не использовались патентные изобретения.

- «н». Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий – в случае необходимости разработки таких условий.

При проектировании данного объекта необходимости в разработке специальных технических условий нет.

- «п». Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений.

При подготовке проектной документации использовалось расчётное (SCAD, СТАРТ) и графическое (Autocad) специальное программное обеспечение. Все программные продукты лицензированы и сертифицированы.

- «с». Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-технического обеспечения (при необходимости).

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений,  переселением людей не предполагается.

«з» Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки  ввода их в эксплуатацию.

- Принципиальные проектные решения

Работы, проводимые в охранных зонах ЛЭП и кабельных линий проводить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

В проекте существующие подземные коммуникации и глубина их заложения нанесены согласно топосъемки, в натуре возможны отклонения, а также наличие неуказанных подземных инженерных коммуникаций, что должно уточняться при производстве работ.

2.Последовательность строительства линейного объекта, намечаемые этапы строительства и планируемые сроки ввода в эксплуатацию

2.1.Подготовительный период

До начала производства основных строительно-монтажных работ на объекте следует выполнить комплекс подготовительных работ, связанных с освоением строительной площадки и обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства, а именно:

- отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;

- получение от заказчика разрешения на производство работ;

- перебазировка строительной организации от места ее постоянной дислокации к месту производства работ;

- создание геодезической разбивочной основы;

- организация временного складского хозяйства;

- расчистка и подготовка территории;

- устройство временных дорог и организация водоотвода;

- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства

- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;

- согласование  в соответствующих службах времени прокладки водовода через существующие дороги.

2.2.Геодезическое обеспечение строительства

Не менее чем за 10 дней до начала строительства заказчик обязан передать подрядчику закрепленные на площадке строительные пункты и знаки геодезической строительной основы.

Знаки геодезической основы должны:

- располагаться вне зон, предназначенных для строительства запроектированных сооружений;

- находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью.

Расположение знаков геодезической разбивочной основы должно быть нанесено на стройгенплан проекта производства работ.

2.3.Основной период

В основной период строительства, прокладываются подземный водовод

2.4.Очередность работ

Производство работ должно  вестись по 5-ти захватной системе:

1 захватка – подготовительные работы, включающие срезку древесно-кустарниковой растительности с корчевкой пней, планировку территории,  установку ограждений, завоз труб на участок.

2 захватка – земляные работы, включающие снятие растительного слоя, рытье траншей, приямков для сварки неповоротных стыков, котлованов для колодцев, зачистка и отработка откосов, крепление траншей при необходимости.

3 захватка – монтажные работы, включающие устройство постели под водовод, укладку труб в траншею отдельными трубами,  установку арматуры, установку мостов для пешеходов и транспорта.

4 захватка – испытание водовода.

В этом комплексе производятся работы по  проверке уложенного водовода на глубину заложения, соблюдение уклонов, качество изоляции. Производится присыпка водовода на 20-25 см мелким грунтом, испытание водовода на прочность и изоляция неподвижных стыков.

5 захватка – в этом комплексе работ производится разборка креплений траншей, снятие подвесок и крепление коммуникаций, засыпка траншей с укреплением грунта, разравнивание растительного грунта с засевом трав, снятие ограждений и другие работы по обустройству  трассы.

После окончания монтажа водовода необходимо восстановить водоотводные канавы, разрушенное дорожное покрытие, произвести культуртехничесие работы.

«т». Заверения проектной организации.

ОАО «Кировводпроект» заверяет, что проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства (в случае, если на земельный участок не распространяется действие градостроительного регламента или в отношении его не устанавливается градостроительный регламент), техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Главный инженер проекта                                                К.Ю.Елисеев

Приложения

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |