Экз. №___

Российская Федерация

Институт по изысканиям и проектированию
объектов строительства и инфраструктуры

Коллективный член Российской Инженерной Академии

610035, г. Киров, ул. Воровского,78а

Телефон, Факс: (8332) 63-30-33,  57-20-57

Эл.  почта  Fregat@VodProekt.Kirov.ru

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

КВП-13-037 – ППО

Том 2

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013 
ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»

«Кировводпроект»

Коллективный  член  Российской  Инженерной  Академии

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

КВП-13-037 – ППО

Том 2

Генеральный директор	____________	Смирнов В.Г.

Главный  инженер	____________	Кириленков А.П

Главный  инженер проекта	____________	Елисеев К.Ю.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013

Содержание тома 2

| Обозначение | Наименование | Номер листа, примечание |
| --- | --- | --- |
| КВП-13-037-ППО-С | Содержание | 2 |
| КВП-13-037-СП | Состав разделов проектной документации | 3 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «а» Характеристика трассы линейного объекта | 4 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «б» Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта | 12 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «в» Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству | 13 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «г» Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории | 16 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «д» Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах | 17 |
| КВП-13-037-ППО-Т | «е» Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий | 18 |
| КВП-13-037-ППО | Графическая часть | 19 |
| КВП-13-037-ППО-РИ | Таблица регистрации изменений | 27 |

Примечания:

- Содержание тома 2 выполнено в соответствии с пунктом 35 Постановления №87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Следующие пункты тома 2 по Постановлению №87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» не разрабатывались в связи с тем, что проектируемый объект относится к линейным объектам газоснабжения:

- пункт «ж» - разрабатывается для автомобильных дорог;

- пункт «з» - разрабатывается для автомобильных дорог.

Состав проектной документации

по объекту: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВП-13-037 – ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | КВП-13-037 – ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 | КВП-13-037 – ТКР | Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
| 5 | КВП-13-037 – ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства». |  |
| 7 | КВП-13-037 – ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». |  |
| 8 | КВП-13-037 – ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 9 | КВП-13-037 – СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |

Примечание:

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» не разрабатывается в виду отсутствия на площадке строительства зданий, строений и сооружений.

«а» Характеристика трассы линейного объекта.

Проектируемый участок сети водопровода расположен в центральной  части города  Кирова. Водопровод проложен от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующею сеть Ду300.

Из  подземных инженерных коммуникаций на участке съёмки расположены: теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, дренажная канализация, газопровод среднего и низкого давления, электрические кабели, кабели связи.

Рельеф на участке спокойный с частичным асфальтированным покрытием. Общее понижение рельефа с востока на запад с уклоном 3 %. Абсолютные отметки высот составляют 165.16 – 143.80 м. В геоморфологическом отношении район изысканий относится к водораздельному склону р. Люльченка.

Обзорный план

Климат.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Кирова, в Ленинском районе, в квартале улиц Калинина, Пугачева, Попова, Сурикова.

В соответствии с СНиП 23-01-99* Кировская область относится к климатическому подрайону IB.

Климат района работ – умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, согласно СНиП 23-01-99* и выпуску «Климат Кировской области», характеризуется следующими основными показателями (по метеостанции Киров):

- средняя годовая температура воздуха - плюс 1.5°С;

- абсолютный минимум - минус 48 °С;

- абсолютный максимум - плюс 37 °С;

- количество осадков за год - 584мм.

Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-восточное, весной и осенью западное и юго-западное, летом – западное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 4,9м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте и ноябре.

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -14.2 | -13.1 | -7.1 | 2.0 | 9.8 | 15.5 | 17.8 | 15.4 | 9.0 | 1.5 | -6.0 | -12.0 | 1.5 |

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Расчетные температуры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 39°С, обеспеченностью 92% (один раз в 12.5лет) - минус 37°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 35°С, обеспеченностью
92% - минус 33°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 7.2°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С - 168 дней;

- средняя температура периода - минус 9°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С - 231
день, средняя температура периода - минус 5.4°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10°С - 247
дней, средняя температура периода - минус 4.8°С.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

Геоморфология и техногенные условия.

Согласно государственной геологической карте по типологическому геоморфологическому районированию изучаемая территория относится к Вятско-Быстрицкому району (II-4) умеренно расчлененной ступенчатой денудационной равнины (II). Денудационная поверхность относится к позднеплиоценово-раннечетвертичной поверхности выравнивания с абсолютными отметками 140.0-170.0м.

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен на правобережном водораздельном склоне долины реки Люльченка левобережного притока р. Вятка.

Рельеф участка проектируемого строительства водопровода полого-наклонный, с общим уклоном на запад к р. Люльченка. Абсолютные отметки в устьях выработок изменяются от 144.08м до 164.45м. Перепад высот составляет 20.37м.

Проектируемая трасса водовода проходит по территории жилой застройки г. Кирова вдоль улицы Калинина от ул. Пугачева до ул. Сурикова. Улицы с асфальтовым покрытием, полотно проезжей части улиц выложено бордюрным камнем. По обеим сторонам улицы Калинина обустроены тротуары с асфальтовым покрытием шириной до 3,0 м. Проезжая часть улицы и тротуары разделены газонами и полосами древесных насаждений. Вдоль улицы Калинина установлены электрические фонари на железобетонных столбах.

В пределах проезжей части улицы Калинина и по обеим сторонам ее обочин проходит множество подземных коммуникаций (водопроводы, газопроводы, электрические кабели, ливневые канализации, кабели связи, теплотрассы, канализации). Коммуникации проложены как вдоль проектируемой трассы, так и пересекают ее. Над проезжей частью ул. Попова протянута контактная сеть для электроснабжения троллейбусов.

На участке ПК0 – ПК3+06.96 проектируемая трасса проходит с запада на восток по проезжей части улицы Калинина, пересекая множество подземных коммуникаций и проезжую часть ул. Сурикова. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 143.83м до 149.37м. Дорожное покрытие улиц представлено асфальтобетоном толщиной 0.1-0.2м. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии, участками выполнен ямочный ремонт. На пересечении улиц Калинина и Попова остались ямы после ремонтных работ на подземной теплотрассе.

На ПК3+06.96 проектируемая трасса поворачивает на 90° и до ПК3+28.05 проходит с севера на юг. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 149.37м до 150.72м. На данном участке трасса пересекает проезжую часть ул. Калинина, газон, тротуарную дорожку, металлическое ограждение парковой зоны. Дорожное покрытие улицы Калинина – асфальтобетон толщиной 0.1-0.15м. Состояние покрытия удовлетворительное.

На ПК3+28,05 трасса поворачивает на 90° и до П7+80.7 проходит с запада на восток. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 150.72м до 164.08м. В пределах данного участка проектируемая трасса до ПК 6+79.7 проходит по парковой зоне, пересекая множество подземных и наземных коммуникаций (газопроводы, кабели связи, канализацию, водопроводы, теплотрассу.

На участки ПК6+79.7 – ПК7+84.5 проектируемая трасса проходит по площадке для парковки автотранспорта и проезжей части ул. Калинина, пересекая ул. Сурикова. Дорожное покрытие площадки и улиц - асфальтобетон толщиной 0.15-0.2м, участками находится в неудовлетворительном состоянии.

На ПК7+80.7 проектируемая трасса поворачивает на 90° и до точки подключения ПК8+19.75 проходит с юга на север. Абсолютные отметки в пределах данного участка изменяются от 164.08м до 165.00м. На данном участке трасса пересекает ул. Калинина, дорожное покрытие которой представлено асфальтобетоном толщиной 0.15-0.17м. Покрытие находится в удовлетворительном состоянии.

Инженерно-геологические условия.

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-литологического строения площадки, на основании лабораторных и полевых исследований и в соответствии с ГОСТ-20522-96, ГОСТ 25100-2011 в сфере воздействия проектируемых сооружений выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Распространение и условия залегания выделенных элементов отображены на продольных профилях, совмещенных с инженерно-геологическими разрезами (в проекте см. КВП-13-037-ППО).

ИГЭ-H (t IV) - Насыпной грунт – супесь песчанистая, песок, асфальтобетон, грунты обратной засыпки. Возраст более 5 лет, процесс уплотнения завершен.

Мощность 0,2м. На участках пересечения проектируемой трассы с проезжими частями улиц насыпной грунт мощностью до 0,5-1,0м представлен асфальтобетоном, песком. Мощность грунтов обратной засыпки на участках пересечения проектируемой трассы с существующими подземными коммуникациями до 3м.

Плотность грунта 1.75-1.90 г/см3, расчетное сопротивление 150-250 кПа (2.5 кгс/см2) (таблица В.9, приложение В, СП 22.13330.2011).

Насыпной грунт неоднороден, не может служить основанием фундамента.

ИГЭ-1 (ed I-III) – Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м легкий песчанистый, прослоями до 0.2м мягкопластичный, с прослоями до 0.05м супеси и песка, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

ИГЭ-2 (ed I-III) – Глина легкая пылеватая, тугопластичная (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м мягкопластичная, красно-коричневая. Мощность составляет 1.3-1.6м.

ИГЭ-3 (e I-III) – Глина легкая пылеватая, полутвердая (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0,2м твердая, коричневая, прослоями до 0,2м голубовато-серая, с включением до 3% щебня. Мощность вскрытая составляет 2.2-2.5м.

ИГЭ- 4 (e I-III) – Песок средней крупности, неоднородный, средней степени водонасыщения, средней плотности (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.9, Б.10, Б.11, Б.12), в подошве слоя плотный, с глубины 1.6м с прослоями до 0.1-0.2м глины, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

Строительная группа грунтов при разработке одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 прил. 1.1:

Почвенно-растительный слой			п.9а (1);

ИГЭ-Н Насыпной грунт				п.29б (1), 29б (3), 8а (2);

ИГЭ-1 Суглинок ТП				п.35б(1);

ИГЭ-2 Глина ТП					п.8а (2);

ИГЭ-3 Глина ПТ					п.8г (3);

ИГЭ-4 Песок					п.29б (1).

Общие показатели физико-механических свойств грунтов сведены в таблицу

Таблица 2.Сводная таблица показателей физико-механических свойств грунтов

| Характеристика грунта | Номер ИГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-H | ИГЭ-1 Суглинок ТП | ИГЭ-2 глина ТП | ИГЭ-3 глина ПТ | ИГЭ-4 песок |
| Плотность H I г/см3 II | 1.75-1.90 | 1.89 1.87 1.88 | 1.87 1.84 1.85 | 1.98 1.96 1.97 | 1.91 1.85 1.88 |
| Удельное Сн cцепление СI кПа СII | R0=150-250кПа | 21 14 21 | 40 27 40 | 66 44 66 | 31 21 31 |
| Угол н внутреннего I трения градус II |  | 20 17 20 | 15 13 15 | 20 17 20 | 28 25 28 |
| Модуль общей деформации Е, МПа |  | 12 | 13 | 22 | 26 |
| Коэффициент пористости е |  | 0.793 | 0.914 | 0.680 | 0.605 |
| Показатель текучести IL |  | 0.45 | 0.43 | 0.04 | - |
| Число пластичности Ip |  | 0.13 | 0.20 | 0.21 | - |
| Коэффициент К | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

H – нормативный показатель

pII – расчетный показатель по деформациям

pI – расчетный показатель по несущей способности

К– коэффициент в формуле (5.7) СП 22.13330.2011.

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена лабораторными методами – замеры УЭС выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные».

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали изменяется от средней до низкой (УЭС 31.2-235.0 Ом*м) .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты согласно СНиП 2.03.11-85 неагрессивны к бетону и железобетону .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты обладают высокой степенью агрессивности по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, к свинцовой оболочке кабеля – грунты среднеагрессивны (ГОСТ 9.602-2005, табл. 2, 4) .

Зона влажности территории по СНиП 23-02-2003 – нормальная.

Защиту от почвенной коррозии следует осуществлять согласно ГОСТ 9.602-2005.

Гидрогеологические условия.

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

Геологические и инженерно-геологические процессы.

Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию водопровода, выделяется морозная пучинистость сезонно-промерзающих грунтов.

Пучение тесно связано с формированием сезоннопромерзающего (СМС) слоя. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Показатели Rf и D рассчитаны по формулам (21, 22) Пособия к СНиП 2.02.01-83.

ИГЭ-1 –среднепучинистые (Rf x102=0.48);

ИГЭ-2 – среднепучинистые (Rf x102=0.76);

ИГЭ-3 –слабопучинистые (Rf x102=0.16);

ИГЭ-4 – слабопучинистые (D=1.78).

В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках, на глубине 0.5-1.0м, возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер.

Условия для развития карста в пределах участка изысканий отсутствуют. Район некарстоопасный.

Вскрытые скважиной пески являются несуффозионными.

Подработки территории, селей, склоновых процессов в пределах участка изысканий не наблюдается.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

В соответствии с СНиП 22-01-95 территория изысканий по сложности природных условий относится к простой категории.

Сведения о проектируемых сетях водоснабжения.

В составе проектной документации по объекту «Сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове» предусмотрено:

- строительство линейной водопроводный сети общей протяженностью 0.85 км, в том числе:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.83км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.02км;

- установка колодцев водопроводных круглых из сборного железобетона Ø2.0м - 2шт.;

- установка «мокрых колодцев» круглых из сборного железобетона Ø1.0 м – 2шт.;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона на точке врезки в существующую сеть Ду900 – 1шт;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона для обвязки проектируемого водопровода с существующей водопроводной насосной станцией – 1шт.

«б» Расчет размеров земельных участков, предоставляемых для размещения линейного объекта.

Земельный участок, отведенный под строительство линейного объекта сети водопровода  расположен в центральной  части города  Кирова. Участок представляет собой узкую полосу местности, которая берёт свое начало от ул. Пугачёва по проезжей части ул. Калинина до ул.Попова, от ул. Попова через парк Дворца пионеров к стоящему жилому дому на ул. Сурикова.

Линейный объект – разводящие сети водоснабжения - не является магистральным и соответственно на него не распространяется действие СН 456-73. «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов». Границы временной полосы отвода формировались на основе раздела «Проект организации строительства», разрабатываемого в рамках данной проектной документации (см. Раздел 5).

Ширина полосы отвода под строительство принята на основании организационно-технологических схем производства работ по данным ПОС.

Общая площадь отчуждаемых земель под строительство составляет 0.4 га. Участок временно отводится на период строительства для размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций.

После завершения строительства, в долгосрочную аренду передаются территории под водопроводные колодцы общей площадью 48 м2.

«в» Перечень искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству.

Трасса водопровода проложена от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующею сеть Ду300. В таблице 3 приведен перечень инженерных коммуникаций, пересекаемых трассой водопровода.

Таблица 3. Пересечение с искусственными сооружениями, инженерными

коммуникациями

| №№ пп | Наименование улицы | Наименование пересекаемых коммуникаций |
| --- | --- | --- |
| 1 | От ул.Пугачево до ул.Попова. | Газопровод н.д.ст.133, газопровод ср.д.ст.273, теплотрасса 2х530, канализация чуг.100, водопровод чуг.100, водопровод чуг.200, канализация кер.500, теплотрасса 2х108, канализация кер.300, канализация чуг.150, кабель связи, канализация кер.200, водопровод чуг.50, теплотрасса 2х159, канализация кер.300 нед., теплотрасса 2х273. |
| 2 | От ул.Попова до ул.Сурикова | Газопровод н.д.ст.219, ЛЭП 6кВ, канализация кер.200, водопровод чуг.200, теплотрасса 2х159, кабель связи, газопровод ср.д.ст.273, газопровод н.д.ст.114, водопровод чуг.300. |

Местоположение и техническую характеристику мест пересечения с вышеперечисленными коммуникациями см. на планах и продольных профилях проектируемых трасс водопровода, представленных в графической части данного тома. Минимальные расстояния по горизонтали и по вертикали в свету выдержаны в соответствии с п. 12.36 СП 42.13330.2011 актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*, п. 6.12 – 6.13  СП 18.13330.2011 актуализированной редакции СНиП II-89-80*. На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями, проходящими в пределах глубины траншей должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлого песка или другого малосжимаемого грунта (модуль деформаций 20 МПа и более) по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее Куп=0,95 (Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-77).

При пересечении трассы с подземными сетями канализации, расположенными выше трассы водопровода, предусматривается прокладка водопровода в футляре из полиэтиленовой трубы. Расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра принимается не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах (п. 6.12 «з» СП 18.13330.2011 актуализированной редакции СНиП II-89-80*).

Пересечения кабелей связи и силовых кабелей до 35 кВ с проектируемым водопроводом выполнены на глубине не менее чем на 0.5 м ниже кабелей. Кабель в месте пересечения защищается футляром из полиэтиленовой трубы ПЭ 100 SDR 21  110х5.3, расстояние от стенок траншеи до обреза футляра принимается не менее 2 м.

Работы, проводимые в охранных зонах ЛЭП и кабельных линий следует проводить в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

Согласно технических условий на проектирование трассы водопровода по ул.Калинина на участке, от ул.Сурикова до ул.Пугачева №3151 от 21.03.2013, выданных Муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» предусмотрена прокладка водопровода по ул.Калинина: на участке от ул.Сурикова до ул.Попова за границей проезжей части ул.Калинина, на участке от ул.Попова до ул.Пугачева и переходы улиц Сурикова и Попова закрытым способом с устройством приямков.

Переход под автодорогами методом ГНБ :

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=45м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=33.6м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=108м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=28.2м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=24.4м.

Переходы проектируемым водопроводом под канализацией предусматривается в футляре из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21 500х23.9 методом ГНБ и открытым способом прокладки. Прокладка водопровода по территории парка Дворца пионеров также предусмотрена закрытым способом. Способы и технические характеристики переходов указаны на планах и продольных профилях проектируемой трассы водопровода, представленных в графической части данного тома.

«г» Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории.

В процессе строительства проектируемого распределительного водопровода существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса водопровода, в основном, прокладывается по существующим улицам со спланированным рельефом, проектом предусматривается восстановление нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер.

Строительство водопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет.

«д» Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах.

Сведения о длине прямых и криволинейных участках, продольных и поперечных уклонах и преодолеваемых высотах смотри Графическую часть данного тома.

«е» Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Проектируемая трасса линейного объекта расположена в центральной части города Кирова. Водопровод проложен от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод прокладывается по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующею сеть Ду300.

Данная территория является землей части города, поэтому обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий не требуется.

Графическая часть.

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |