Экз. №___

Российская Федерация

Институт по изысканиям и проектированию
объектов строительства и инфраструктуры

Коллективный член Российской Инженерной Академии

610035, г. Киров, ул. Воровского,78а

Телефон, Факс: (8332) 63-30-33,  57-20-57

Эл.  почта  Fregat@VodProekt.Kirov.ru

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

КВП-13-037 - ТКР

Том 3

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013
ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»

«Кировводпроект»

Коллективный  член  Российской  Инженерной  Академии

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения»

КВП-13-037 - ТКР

Том 3

Генеральный директор	____________	Смирнов В.Г.

Главный  инженер	____________	Кириленков А.П

Главный  инженер проекта	____________	Елисеев К.Ю.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013

- Содержание тома 3

| Обозначение | Наименование | Номер листа, примечание |
| --- | --- | --- |
| КВП-13-037 - ТКР-С | Содержание тома 3 | 2 |
| КВП-13-037 - СП | Состав проектной документации. | 4 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Общая часть | 5 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «а» Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта. | 7 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «б» Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта. | 11 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «в» Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта. | 12 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «г» Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта. | 13 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «д» Сведения о категории и классе линейного объекта. | 14 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «е» Сведения о проектной мощности линейного объекта. | 15 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «ж» Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта. | 17 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «з» Перечень мероприятий по энергосбережению. | 19 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «и» Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта. | 20 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «к» Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест. | 21 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «л» Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта. | 22 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «м» Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта. | 27 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «н» Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность. | 28 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | «о» Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях. | 30 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложения | 34 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 1. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 48.01.01.515.П.007851.12.08. | 35 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 2. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 48.01.01.515.П.007923.12.08 | 37 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 3. Сертификат соответствия № РОСС RU.AЕ83.В26949. | 39 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 4. Сертификат соответствия № С-RU.ХП28.B.06134. | 41 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 5. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.370.П.000426.06.08 | 43 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 5. Сертификат соответствия № С-RU.АИ30.B.02940. | 45 |
| КВП-13-037 - ТКР-Т | Приложение 6. Санитарно-эпидемиологическое заключение № 50.РА.05.373.П.000185.04.09 | 47 |
| КВП-13-037 - ТКР | Графическая часть | 49 |
| КВП-13-037 - ТКР-НВ.С | Спецификация оборудования, изделий и материалов | 60 |
| КВП-13-037 - ТКР-РИ | Таблица регистрации изменений | 62 |

Примечания:

- Содержание тома 3 выполнено в соответствии с пунктом 34 Постановления №87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Следующие пункты тома 3 по Постановлению №87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» не разрабатывались в связи с тем, что проектируемый объект относится к линейным объектам газоснабжения:

- пункт «п» - разрабатывается для автомобильных дорог;

- пункт «р» - разрабатывается для железных дорог;

- пункт «с» - разрабатывается для линий связи;

- пункт «т» - разрабатывается для магистральных трубопроводов.

- Состав проектной документации

по объекту: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВП-13-037 – ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | КВП-13-037 – ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 | КВП-13-037 – ТКР | Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
| 5 | КВП-13-037 – ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства». |  |
| 7 | КВП-13-037 – ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». |  |
| 8 | КВП-13-037 – ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 9 | КВП-13-037 – СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |

Примечание:

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» не разрабатывается в виду отсутствия на площадке строительства зданий, строений и сооружений.

Общая часть.

Раздел «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» разработан в составе проектной документации по объекту: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

Данный раздел проектной документации разработан на основании следующих документов:

- Инвестиционная программа ОАО «Кировские коммунальные системы» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Кирова на 2009-2018 годы»;

- Техническое задание на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», выданное ОАО «Кировские коммунальные системы»;

- Технические требования на проектирование объекта «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Тургенева в г.Кирове» №131 от 30.05.2013г., выданное ОАО «Кировские коммунальные системы»;

- Технические условия на проектирование трассы водопровода по ул.Калинина на участке от ул.Сурикова до ул.Пугачева №3151 от 21.03.2013г., выданные МКУ «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова»;

- Техническое задание главного инженера проекта;

- Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненный ООО «ГеоПлан»;

- Технический отчёт по  инженерно-геологическим  изысканиям, выполненный ОАО «Кировводпроект»;

- Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Сети водопровода (до границы земельного участка) к объекту «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», выполненный ООО «ГеоПлан» (договор №932(12-53)ПП-МО).

Данный раздел проектной документации разработан в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-90*;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 66.13330.2011 «Свод правил. Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

- СП 131.13330. 2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная  версия. СНиП 23-01-99*»;

- СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;

- СП 10.13130.2009 «Внутренний противопожарный водопровод»;

- Постановление правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» от 16 февраля 2008г. №87.

- ТУ 1461-037-50254094-2008 «Трубы чугунные напорные высокопрочные»;

- ТУ 5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей».

Проект разработан в соответствии с нормативными и законодательными документами, техническими условиями, утвержденными соответствующими службами и требованиями нормативно-методических документов при проектировании систем постоянного назначения для населенных пунктов.

«а» Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Сведения о топографических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Участок, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта расположен в центральной части города Кирова. Водопровод прокладывается от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод прокладывается по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующую сеть Ду300.

Из подземных инженерных коммуникаций на участке съёмки расположены: теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, дренажная канализация, газопровод среднего и низкого давления, электрические кабели, кабели связи.

Рельеф на участке спокойный с частичным асфальтированным покрытием. Общее понижение рельефа с востока на запад с уклоном 3 %. Абсолютные отметки высот составляют 165.16 – 143.80 м. В геоморфологическом отношении район изысканий относится к водораздельному склону р. Люльченка.

Целью и назначением работ является обеспечение строящихся домов возможностью подключения к инфраструктуре водоснабжения г.Кирова и устройством перемычки между 7 и 3 водоводами.

Обзорный план

Сведения о инженерно-геологических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-литологического строения площадки, на основании лабораторных и полевых исследований и в соответствии с ГОСТ-20522-96, ГОСТ 25100-2011 в сфере воздействия проектируемых сооружений выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Распространение и условия залегания выделенных элементов отображены на продольных профилях, совмещенных с инженерно-геологическими разрезами (в проекте см. КВП-13-037-ППО).

ИГЭ-H (t IV) - Насыпной грунт – супесь песчанистая, песок, асфальтобетон, грунты обратной засыпки. Возраст более 5 лет, процесс уплотнения завершен.

Мощность 0.2м. На участках пересечения проектируемой трассы с проезжими частями улиц насыпной грунт мощностью до 0.5-1.0м представлен асфальтобетоном, песком. Мощность грунтов обратной засыпки на участках пересечения проектируемой трассы с существующими подземными коммуникациями до 3м.

Плотность грунта 1.75-1.90 г/см3, расчетное сопротивление 150-250 кПа (2.5 кгс/см2) (таблица В.9, приложение В, СП 22.13330.2011).

Насыпной грунт неоднороден, не может служить основанием фундамента.

ИГЭ-1 (ed I-III) – Суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м легкий песчанистый, прослоями до 0.2м мягкопластичный, с прослоями до 0.05м супеси и песка, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

ИГЭ-2 (ed I-III) – Глина легкая пылеватая, тугопластичная (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м мягкопластичная, красно-коричневая. Мощность составляет 1.3-1.6м.

ИГЭ-3 (e I-III) – Глина легкая пылеватая, полутвердая (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.16, Б.17, Б.19), прослоями до 0.2м твердая, коричневая, прослоями до 0.2м голубовато-серая, с включением до 3% щебня. Мощность вскрытая составляет 2.2-2.5м.

ИГЭ- 4 (e I-III) – Песок средней крупности, неоднородный, средней степени водонасыщения, средней плотности (ГОСТ 25100-2011, приложение Б, табл. Б.9, Б.10, Б.11, Б.12), в подошве слоя плотный, с глубины 1.6м с прослоями до 0.1-0.2м глины, коричневый. Вскрытая мощность составляет 3.8м.

Строительная группа грунтов при разработке одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 прил. 1.1:

Почвенно-растительный слой			п.9а (1);

ИГЭ-Н Насыпной грунт				п.29б (1), 29б (3), 8а (2);

ИГЭ-1 Суглинок ТП				п.35б(1);

ИГЭ-2 Глина ТП					п.8а (2);

ИГЭ-3 Глина ПТ					п.8г (3);

ИГЭ-4 Песок					п.29б (1).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена лабораторными методами – замеры УЭС выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные».

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали изменяется от средней до низкой (УЭС 31.2-235.0 Ом*м).

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты согласно СНиП 2.03.11-85 неагрессивны к бетону и железобетону .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты обладают высокой степенью агрессивности по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, к свинцовой оболочке кабеля – грунты среднеагрессивны (ГОСТ 9.602-2005, табл. 2, 4) .

Зона влажности территории по СНиП 23-02-2003 – нормальная.

Защиту от почвенной коррозии следует осуществлять согласно ГОСТ 9.602-2005.

Сведения о гидрогеологических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

Сведения о метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Кирова, в Ленинском районе, в квартале улиц Калинина, Пугачева, Попова, Сурикова.

В соответствии с СНиП 23-01-99* Кировская область относится к климатическому подрайону IB.

Климат района работ – умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, согласно СНиП 23-01-99* и выпуску «Климат Кировской области», характеризуется следующими основными показателями (по метеостанции Киров):

- средняя годовая температура воздуха - плюс 1.5°С;

- абсолютный минимум - минус 48 °С;

- абсолютный максимум - плюс 37 °С;

- количество осадков за год - 584мм.

Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-восточное, весной и осенью западное и юго-западное, летом – западное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 4.9м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте и ноябре.

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -14.2 | -13.1 | -7.1 | 2.0 | 9.8 | 15.5 | 17.8 | 15.4 | 9.0 | 1.5 | -6.0 | -12.0 | 1.5 |

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Расчетные температуры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 39°С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 37°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 35°С, обеспеченностью
92% - минус 33°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 7.2°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С - 168 дней, средняя температура периода - минус 9°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С - 231
день, средняя температура периода - минус 5.4°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10°С - 247
дней, средняя температура периода - минус 4.8°С.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

«б» Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта.

Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию водопровода, выделяется морозная пучинистость сезонно-промерзающих грунтов.

Пучение тесно связано с формированием сезоннопромерзающего (СМС) слоя. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках, на глубине 0.5-1.0м, возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер.

Условия для развития карста в пределах участка изысканий отсутствуют. Район некарстоопасный.

Вскрытые скважиной пески являются несуффозионными.

Подработки территории, селей, склоновых процессов в пределах участка изысканий не наблюдается.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

В соответствии с СНиП 22-01-95 территория изысканий по сложности природных условий относится к простой категории.

«в» Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта.

Прочностные и деформационные характеристики приняты по таблицам СП 22.13330.2011 п.5.3.12 и приведены в сводной таблице показателей физико-механических свойств грунтов.

Таблица 2.Сводная таблица показателей физико-механических свойств грунтов

| Характеристика грунта | Номер ИГЭ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИГЭ-H | ИГЭ-1 Суглинок ТП | ИГЭ-2 глина ТП | ИГЭ-3 глина ПТ | ИГЭ-4 песок |
| Плотность H I г/см3 II | 1.75-1.90 | 1.89 1.87 1.88 | 1.87 1.84 1.85 | 1.98 1.96 1.97 | 1.91 1.85 1.88 |
| Удельное Сн cцепление СI кПа СII | R0=150-250кПа | 21 14 21 | 40 27 40 | 66 44 66 | 31 21 31 |
| Угол н внутреннего I трения градус II |  | 20 17 20 | 15 13 15 | 20 17 20 | 28 25 28 |
| Модуль общей деформации Е, МПа |  | 12 | 13 | 22 | 26 |
| Коэффициент пористости е |  | 0.793 | 0.914 | 0.680 | 0.605 |
| Показатель текучести IL |  | 0.45 | 0.43 | 0.04 | - |
| Число пластичности Ip |  | 0.13 | 0.20 | 0.21 | - |
| Коэффициент К | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

H – нормативный показатель

pII – расчетный показатель по деформациям

pI – расчетный показатель по несущей способности

К– коэффициент в формуле (5.7) СП 22.13330.2011.

«г» Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта.

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

«д» Сведения о категории и классе линейного объекта.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* п. 4.4, проектируемые сети водоснабжения г.Кирова относятся ко I категории по степени обеспеченности подачи воды, из чего следует:

- допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий;

- длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут.

- перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускаются на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Ширина санитарно-защитной полосы водопровода согласно п.10.20 СНиП 2.04.02-84* принята по 10 метров в обе стороны при прокладке в сухих грунтах, по 50 метров в обе стороны при прокладке в мокрых грунтах.

«е» Сведения о проектной мощности линейного объекта.

Сведения о существующей системе водоснабжения .

Пропускной способности существующих сетей водоснабжения, недостаточно для осуществления подключения к инфраструктуре водоснабжения г.Кирова объекта «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартире ул. Сурикова, ул. Калинина, ул.Тургенева в г. Кирове» и перспективного развития микрорайона. В связи с этим принято решение о строительстве водопровода Ду300 от ул.Пугачева до ул.Сурикова, одновременно выполняющего роль перемычки между 7 и 3 водоводами.

Сведения о проектируемой сети водоснабжения.

Проектируемый участок водопровода расположен в центральной части города Кирова и является частью централизованной системы водоснабжения города. Прокладка водопровода предусматривается от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующую сеть Ду300.

В составе проектной документации по объекту «Сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове» предусмотрено:

- строительство линейной водопроводный сети общей протяженностью 0.85 км, в том числе:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.83км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.02км;

- установка колодцев водопроводных круглых из сборного железобетона Ø2.0м - 2шт.;

- установка «мокрых колодцев» круглых из сборного железобетона Ø1.0 м – 2шт.;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона на точке врезки в существующую сеть Ду900 – 1шт;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона для обвязки проектируемого водопровода с существующей водопроводной насосной станцией – 1шт.

Запорно-регулирующая арматура размещаются в железобетонных колодцах. Конструкция колодцев принята согласно ТП 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные» c использованием сборных элементов по ТУ 5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей».

На проектируемой сети выделены два ремонтных участка:

- от точки врезки в существующую сеть Ду900 (К-1) до камеры обвязки с существующей водопроводной насосной станцией в районе перекрестка ул.Калинина и ул.Попова (К-3);

- от камеры обвязки с существующей водопроводной насосной станцией в районе перекрестка ул.Калинина и ул.Попова (К-3) до точки подключения в существующую сеть Ду300 (К-4).

В соответствии с требованиями п. 8.10 СНиП 2.04.02-84*. Длина ремонтных участков не превышает 3 км. Также предусмотрены выпуски в пониженных точках каждого ремонтного участка с устройством «мокрых» колодцев (п. 8.14, 8.15 СНиП 2.04.02-84*) для возможности последующей откачки воды.

Сведения о фактическом напоре в сети водоснабжения.

Согласно технического задания на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове»», выданного ОАО «Кировские коммунальные системы», напор в водопроводной сети в точке подключения 26 м.вод.ст.

«ж» Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта.

Показатели и характеристики материала труб сети водоснабжения.

Рабочее давление в напорных сетях водопровода принимается равным 0.3 МПа. Согласно СП 66.13330.2011 п.5.9.6 для чугунных труб предварительное испытательное давление трубопроводов принимается равным рабочему с коэффициентом 1.25.

Проектной документацией предусмотрена прокладка сетей:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ТУ 1461-037-50254094-2008 – 0.83 км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием по ТУ 1461-037-50254094-2008 – 0.02 км.

Допустимое рабочее давление согласно ТУ 1461-037-50254094-2008 для труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием с соединением «RJ»– 3.4 МПа.

Допустимое рабочее давление согласно ТУ 1461-037-50254094-2008 для труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием с соединением «RJ»– 7.5 МПа.

Показатели и характеристики трубопроводной арматуры сети водопровода.

Согласно Технического задания на разработку проектно-сметной документации по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале улиц Сурикова, Калинина, Тургенева в г.Кирове» в качестве запорной арматуры приняты: задвижки марки 30ч39р «Гранар» серии KR Dу100 мм, Ру=1.0 МПа и фланцевые поворотные затворы «Гранвэл» Dу300 мм, Ру=1.6 МПа.

Показатели и характеристики колодцев сети водоснабжения.

Запорно-регулирующая арматура размещаются в железобетонных колодцах. Конструкция колодцев принята согласно ТП 901-09-11.84 «Колодцы водопроводные» c использованием сборных элементов по ТУ 5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей». Размеры рабочей камеры колодцев приняты из необходимости размещения в них узлов арматуры и сооружений согласно п. 8.63 СНиП 2.04.02-84*. На трассе водопроводной сети в качестве водопроводных колодцев предусматривается установка:

- круглых колодцев из сборных железобетонных элементов с диаметром рабочей части 2.0 м

- монолитных железобетонных камер с размерами в плане 3.1х2.2 м.

В качестве мокрых (сбросных) колодцев – круглых колодцев из сборных железобетонных элементов с диаметром рабочей части 1.0 м.

Минимальная высота рабочей части для колодцев принята 1800 мм. Для спуска в колодец на внутренней поверхности стен горловины предусмотрены стальные скобы, в рабочей части колодца – стальные стремянки. В соответствии с СНиП 2.04.02-84* п.14.27 люки колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, следует предусматривать на 5 см над поверхностью земли, вокруг них предусматривается отмостка шириной 1м, с уклоном от крышки люка. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части. На проезжей части с усовершенствованным покрытием крышка люка должна располагаться на уровне с поверхностью проезжей части. Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 20 см.

Люки колодцев и камер, расположенных на проезжей части принимаются с максимальной нагрузкой не менее 40т.

«з» Перечень мероприятий по энергосбережению.

Применение в проектной документации чугунных трубопроводов имеет ряд преимуществ:

- Внутреннее цементно-песчаное покрытие (ЦПП) труб из ВЧШГ обеспечивает не только соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при транспортировке питьевой воды, но и улучшает гидравлические свойства трубопровода из ВЧШГ.

- Коэффициент шероховатости (по формуле COLEBROOK) внутренней поверхности трубы из ВЧШГ с цементно-песчаным покрытием составляет для отдельной трубы К=0,03. При проектировании системы трубопроводов из ВЧШГ, чтобы учесть все 
потери на трение в собранной системе трубопроводов, рекомендуется брать для расчетов: К=0,1 для DN 80 — 250 мм; К=0,08 для DN 300 — 700 мм; К=0,05 для DN 700 — 1000 мм. То есть, трубы из ВЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием позволяют резко снизить гидравлические потери на трение в трубопроводе и отвечают всем современным требованиям в области энергосбережения.

- Кроме того, большее внутреннее проходное сечение труб ВЧШГ, по сравнению с полиэтиленовыми трубами (при одинаковом показателе условного прохода DN), позволяет значительно снизить затраты на перекачку транспортируемой жидкости.

Таким образом, применение чугунных трубопроводов дает существенную экономию энергозатрат на прокладку сетей водоснабжения, техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт.

«и» Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта.

Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта, приведено в Разделе 5 данной проектной документации.

«к» Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест.

Организация, эксплуатирующая сеть водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова, в своем составе должна иметь штат сотрудников, позволяющий обеспечить бесперебойное и надежное снабжение потребителей водой, которая по своему качеству отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, производить безопасную эксплуатацию системы водоснабжения, планово-предупредительные ремонтные работы и устранять аварийные ситуации, возникающие на линейном объекте и зданиях, строениях и сооружениях, входящих в его инфраструктуру.

Нормативы численности руководителей, специалистов, служащих и рабочих определяются согласно документа «Рекомендации по нормированию труда работников водопроводно-канализационного хозяйства», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительной, архитектурной и жилищной политике № 66 от 22.03.1999г.

Оснащенность рабочих мест работников организации, эксплуатирующей сеть водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова, должна соответствовать «Правилам по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводного хозяйства», утвержденными постановлением Министерством РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 12.09.1998г.

«л» Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта.

Основные требования безопасности труда при эксплуатации систем водоснабжения устанавливают «Правила по охране труда при эксплуатации коммунального водопроводно - канализационного хозяйства", утвержденные приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 93 от 22.09.98.

Руководители и специалисты организации, обслуживающее линейный объект водоснабжения должны пройти обучение и проверку знаний по трудовому законодательству и охране труда.

В организациях должна проводиться аттестация рабочих мест по условиям труда.

В соответствии со ст. 9 «Основ законодательства Российской Федерации об охране труда» работодатель обязан обеспечить:

- безопасность при эксплуатации производственных зданий и сооружений, оборудования;

- безопасность технологических процессов и применяемых в производстве сырья и материалов, а также эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты;

- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;

- выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;

- выдачу смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на производствах с вредными или опасными условиями труда, а также на работах, связанных с загрязнением;

- эффективный контроль за уровнем воздействия вредных или опасных производственных факторов на здоровье работников;

- обучение, инструктаж работников и проверку знаний работниками норм, правил и инструкций по охране труда;

- информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах;

- необходимые меры по обеспечению сохранения жизни и здоровья при возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащие меры по оказанию первой помощи пострадавшим.

Перечень опасных и вредных производственных факторов.

При эксплуатации сооружений и сетей водоснабжения необходимо учитывать наличие и возможность воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущихся элементов оборудования;

- падающих предметов и инструментов (при работах в водопроводных колодцах);

- опасного уровня напряжения в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека;

- пониженной температуры воздуха в производственных помещениях и сооружениях;

- повышенной влажности воздуха (в помещениях насосных станций);

- повышенного уровня шума и вибраций (в помещениях насосных станций);

- недостаточной освещенности рабочей зоны (в колодцах сетей водоснабжения).

Требования безопасности к порядку обслуживания систем водоснабжения.

При возникновении на объекте условий,  угрожающих жизни и здоровью людей, например опасность обвала стенок траншей, котлованов, строительных конструкций, затопления и др., работы в этих местах следует немедленно прекратить. Руководителю работ (ответственному исполнителю) вывести людей из опасной зоны. Возможность и условия  продолжения работ должна определить комиссия, создаваемая руководством организации, обслуживающей линейный объект водоснабжения.

В организации, обслуживающей линейный объект водоснабжения должен быть определен  порядок проведения работ повышенной опасности, который предусматривает:

- назначение приказом по организации ответственных за производство и организацию работ;

- утверждение перечня работ, проводимых по наряду - допуску с учетом местных условий и особенностей работ;

Ремонт оборудования, находящегося под водой в резервуарах и в других емкостных сооружениях, должен производиться только после освобождения их от воды и исключения  возможности внезапного затопления.

Требования безопасности работ при ремонте и эксплуатации сетей водоснабжения.

При выполнении работ на сетях должны учитываться возможные специфические опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 12.3.006-75 «Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности»:

- возможность падения в колодцы, камеры при спуске в них, а также получение ушибов при открывании и закрывании люков;

- падение различных предметов в открытые люки на работников в колодцах;

- опасность воздействия потоков воды на работников в колодцах, камерах и коллекторах;

- опасность обрушения грунта при выполнении земляных работ;

- опасность наезда транспортных средств при работе на проезжей части улиц;

- повышенная влажность воздушной среды при работе в колодцах;

Наружный осмотр сетей водоснабжения без открывания люков колодцев осуществляется одним работником, который должен быть одет в жилет оранжевого цвета и иметь переносной знак ограждения.

Осмотр сетей с поверхности земли путем открывания люков колодцев выполняется бригадой, состоящей из двух человек. Бригада должна быть оснащена крючком для открывания люков, переносными знаками ограждения и другими необходимыми инструментами. Члены бригады должны быть одеты в жилеты оранжевого цвета.

Спуск в колодцы при осмотре  трасс запрещается. Пользоваться открытым огнем и курить у открытых колодцев и камер запрещается.

Работнику или бригаде, осуществляющим обход сетей, должен ежедневно выдаваться наряд со строго определенным маршрутом.

Работа на сетях водоснабжения и канализации, связанная со спуском в колодцы должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из трех работников.

При производстве земляных работ на водопроводных и канализационных сетях рытье котлованов и траншей выполняется с крутизной естественного откоса без креплений или с установкой креплений стенок и траншей и котлованов согласно требований СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», СНиП 12-03-99 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Общие требования».

Все члены бригады по эксплуатации и ремонту водопроводных сетей должны быть обучены приемам оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

Места производства работ в условиях уличного движения следует ограждать. В зависимости от характера и вида работ ограждающие устройства могут быть в виде щитов, штакетных барьеров, сигнальных направляющих стоек, конусов, сигнальных флажков, фонарей и других средств.

При проведении долговременных работ (более одних суток), за исключением аварийных, до начала работ необходимо получить разрешение – ордер в местном органе самоуправления и согласовать эти работы с местными органами Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России и другими заинтересованными организациями.

Проведение аварийных работ может быть начато без предварительного письменного согласования с местными органами самоуправления, но с извещением его аварийной телефонограммой, а также владельцев коммуникаций и, если работы проводятся на проезжей части улицы или тротуаре, – местных органов Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России.

Требования безопасности работ при ремонте и эксплуатации водопроводных колодцев.

Работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, резервуары, относятся к разряду опасных и должны проводиться по наряду-допуску установленной формы.

Бригада, выполняющая работы в колодцах, камерах, должна быть обеспечена защитными средствами, необходимым инструментом, инвентарем, приспособлениями и аптечкой первой помощи.

Бригады, выполняющие работы в колодцах должны иметь следующие защитные средства:

- предохранительные пояса;

- шланговые противогазы;

- аккумуляторные фонари;

- ограждения;

- знаки безопасности;

- крючки и ломы для открывания крышек колодцев;

- защитные каски;

- штанги-вилки для открывания задвижек в колодцах;

- переносные лестницы;

При выполнении работ, связанных со спуском в колодцы, обязанности членов бригады распределяются следующим образом:

- один из членов бригады выполняет работы в колодце;

- второй с помощью веревки страхует работающего и наблюдает за ним;

- третий, работающий на поверхности, подает необходимые инструменты и материалы работающему в колодце, при необходимости оказывает помощь работающему в колодце и страхующему, наблюдает за движением транспорта.

Запрещается отвлекать наблюдающего работника для выполнения других работ до тех пор, пока работающий в колодце не выйдет на поверхность.

В случае спуска в колодец нескольких работников каждый из них должен страховаться  работником, находящимся на поверхности.

Спуск в колодцы разрешается по ходовым скобам или стремянкам с применением страховочных средств.

При производстве работ в колодцах бригада обязана:

- перед выполнением работ на проезжей части улиц оградить место производства работ в соответствии с инструкцией или схемой ограждения места работ, разработанной с учетом местных условий;

- проверить наличие и прочность скоб или лестниц для спуска в колодец или камеру.

«м» Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта.

В проектной документацией по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.» применение автоматизированной системы управления технологическим процессом транспортировки воды для хозяйственно-питьевых нужд не предусматривается.

«н» Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность.

Организация ремонтного хозяйства и техническое обслуживание оборудования базируются на системе планово-предупредительных ремонтов (ППР) согласно «Положению о проведении планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводного хозяйства».

Основные задачи системы ППР на предприятиях водопроводно-канализационного хозяйства - предупреждение преждевременного износа трубопроводов, сооружений и оборудования и поддержание надежности их работы, снижение затрат и повышение качества проведения ремонтных работ для обеспечения бесперебойной подачи воды, соответствующей требованиям ГОСТ Р 51232-98 "Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества", отвода и очистки до установленных водоохранных требований сточных вод.

Система ППР - это совокупность организационных и технических мероприятий по надзору и всем видам ремонта трубопроводов, сооружений и оборудования сетей водоснабжения, проводимых периодически по заранее составленному плану. Мероприятия носят предупредительный характер, т.е. после отработки каждой единицей оборудования определенного количества времени производятся его профилактические осмотры и плановые ремонты: малые, средние, капитальные.

Чередование и периодичность ремонтов определяется назначением оборудования, его конструктивными и ремонтными особенностями, а также условиями эксплуатации. ППР оборудования предусматривает выполнение следующих работ:

- межремонтное обслуживание;

- периодические осмотры;

- периодические плановые ремонты: малые, средние, капитальные.

Межремонтное обслуживание - это повседневный уход и надзор за оборудованием, проведение регулировок и ремонтных работ в период его эксплуатации без нарушения процесса производства. Оно выполняется во время перерывов в работе оборудования (в нерабочие смены, на стыке смен и т.д.) дежурным персоналом ремонтной службы цеха.

Периодические осмотры - осмотры, промывки, испытания на точность и прочие профилактические операции, проводимые по плану через определенное количество отработанных оборудованием часов.

Периодические плановые ремонты делят на малый, средний и капитальный ремонты.

Малый ремонт - детальный осмотр, смена и замена износившихся частей, выявление деталей, требующих замены при ближайшем плановом ремонте (среднем, капитальном) и составление дефектной ведомости для него (ремонта), проверка на точность, испытание оборудования.

Средний ремонт - детальный осмотр, разборка отдельных узлов, смена износившихся деталей, проверка на точность перед разборкой и после ремонта.

Капитальный ремонт - полная разборка оборудования и узлов, детальный осмотр, промывка, протирка, замена и восстановление деталей, проверка на технологическую точность обработки, восстановление мощности, производительности по стандартам и ТУ.

Собственник сетей водоснабжения должен заключить договор со специальной организацией на эксплуатацию или создать собственную службу и укомплектовать ее всем необходимым в соответствии с нормативными требованиями производства данного вида работ.

Организация ремонтного хозяйства должна осуществляться эксплуатирующей организацией на коммерческой основе, либо собственной службой балансодержателя на существующих площадях с использованием инженерно-технических средств.

Техническое оснащение при производстве планово-предупредительных и капитальных ремонтов сетей водоснабжения, ликвидации аварий должно соответствовать отраслевым требованиям, законодательным актам и нормативным требованиям по охране труда и безопасному производству работ.

Перечень технического оснащения персонала эксплуатирующей организации приведен в типовых инструкциях, соответствующих каждому виду работ.

«о» Обоснование технических решений по строительству в сложных инженерно-геологических условиях.

Технические решения по прокладке трубопровода.

Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию водопровода, выделяется морозная пучинистость сезонно-промерзающих грунтов.

В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках, на глубине 0.5-1.0м, возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер.

В период устройства траншей должна быть предусмотрена защита грунтов от разрушения атмосферными воздействиями и водой. Траншеи рекомендуется отрывать в сухие периоды года.

Условия для развития карста в пределах участка изысканий отсутствуют. Район некарстоопасный. Вскрытые скважиной пески являются несуффозионными.

В соответствии с СНиП 22-01-95 территория изысканий по сложности природных условий относится к простой категории.

Пучение тесно связано с формированием сезоннопромерзающего (СМС) слоя. Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Согласно техническому отчету по инженерным изысканиям грунты ИГЭ-1 –среднепучинистые, ИГЭ-2 – среднепучинистые, ИГЭ-3 –слабопучинистые, ИГЭ-4 – слабопучинистые .

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* п. 8.42 проектом предусмотрена глубина заложения водопроводных труб не менее чем на 0,5 м ниже сезонной глубины промерзания, считая от низа трубы. Засыпка трубопроводов должна осуществляться в два приема - частичная засыпка до предварительного испытания и окончательная засыпка после предварительного гидравлического испытания. Частичная засыпка трубопровода производится для предотвращения перемещения труб под воздействием давления во время предварительного гидравлического испытания.

Частичная засыпка траншеи производится в следующем порядке: предварительно проводятся подбивка пазух и частичная засыпка труб грунтом, не содержащим включений размером свыше 1/4 диаметра труб, на высоту 0,2 м над верхом трубы. Во время засыпки производится равномерное послойное уплотнение грунта с обеих сторон трубы до проектной плотности. Приямки и стык должны быть открыты (согласно СП 66.13330.2011 п. 5.16.32-5.16.33). Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85*. Засыпка траншеи должна производиться с принятием мер против повреждения трубопроводов и их изоляции от сбрасываемого песка, а также против смещения трубопроводов с оси (в соответствии со СНиП 3.05.04-85* максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, а отметок верха напорных трубопроводов  -  ±30 мм) и включает в себя следующие этапы:

- засыпка и уплотнение грунта в приямках под стыковые соединения;

- подбивка пазух между трубой и дном траншеи;

- засыпка, разравнивание и уплотнение песка в пазухе между трубой и стенками траншеи;

- засыпка, разравнивание и уплотнение защитного слоя и верхних слоев.

Засыпка бульдозером верхней зоны траншеи выполняется грунтом, не содержащим твердых включений размером свыше диаметра трубы с тщательным послойным уплотнением грунта механизированным способом. При этом использовать в одном слое грунты разных типов не допускается. Толщина слоя – до 0.25 м. Коэффициент уплотнения грунта 0.95.

1 - зона над трубопроводом, где уплотнение грунта запрещается;

2, 3 - толщина слоя грунта, уплотненного ручными механизмами;

4 - слой грунта, уплотненного ручным немеханизированным инструментом;

5 - слои грунта, уплотненные механическими трамбовками  (принимается до 0,25 м);

- толщина уплотняемого слоя, уплотнение производить одновременно с двух сторон .

* Примечание. Ручной немеханизированный инструмент - лопата, совок, деревянные трамбовки; ручные механизмы - площадочные вибраторы, электротрамбовки, механические трамбовки.

Земляные работы на пересечениях с автодорогами.

Согласно технических условий на проектирование трассы водопровода по ул.Калинина на участке, от ул.Сурикова до ул.Пугачева, выданным Муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» №3151 от 21.03.2013, предусмотрена прокладка водопровода по ул.Калинина: на участке от ул.Сурикова до ул.Попова за границей проезжей части ул.Калинина, на участке от ул.Попова до ул.Пугачева и переходы улиц Сурикова и Попова закрытым способом с устройством приямков.

Переход под автодорогами методом ГНБ:

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=45м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=33.6м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=108м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=28.2м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=24.4м.

Земляные работы на пересечениях с подземными сетями.

Строительные работы в местах пересечения с подземными инженерными сетями производятся после получения письменного разрешения и в присутствии ответственного представителя службы эксплуатации пересекаемых сетей. Земляные работы в зоне пересечений с подземными коммуникациями производить только ручным способом в присутствии представителя эксплуатирующей организации. В случае повреждения подземных коммуникаций немедленно сообщить владельцу сетей. С целью уточнения местоположения подземных коммуникаций перед началом производства земляных работ необходимо выполнить шурфовку в местах прохождения существующих коммуникаций.

При пересечении трассы водопровода с подземными сетями канализации, расположенными выше трассы водопровода, предусматривается прокладка водопровода в футляре из полиэтиленовой трубы. Расстояние от стенок канализационных труб до обреза футляра принимается не менее 5 м в каждую сторону в глинистых грунтах и 10 м – в крупнообломочных и песчаных грунтах (п. 6.12 «з» СП 18.13330.2011 актуализированной редакции СНиП II-89-80*). На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями, проходящими в пределах глубины траншей должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлого песка или другого малосжимаемого грунта (модуль деформаций 20 МПа и более) по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее Куп=0,95 (Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002).

В местах пересечения проектируемыми сетями водопровода существующих кабелей связи, необходимо при разработке траншеи произвести защиту кабеля от повреждений следующими мероприятиями:

- работы осуществлять в присутствии представителя владельца сетей с оформлением согласования на земляные работы;

- трасса кабеля в зоне пересечения должна быть помечена специальными знаками, установленными через 15-20 м;

- шурфовку и раскопку кабеля выполнять ручным способом;

- перед разработкой грунта в траншеях экскаватором необходимо заключить кабель в футляр из полиэтиленовых полутруб Ø110 мм длиной 6 м, соединенных при помощи хомутов из проволоки;

- обратную засыпку участка пересечения произвести сыпучим грунтом с обязательной послойной подтромбовкой не позднее одних суток с момента окончания производства работ на пересечении.

- Приложения.

- Графическая часть.

- Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |