Экз. №___

Российская Федерация

Институт по изысканиям и проектированию
объектов строительства и инфраструктуры

Коллективный член Российской Инженерной Академии

610035, г. Киров, ул. Воровского,78а

Телефон, Факс: (8332) 63-30-33,  57-20-57

Эл.  почта  Fregat@VodProekt.Kirov.ru

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

КВП-13-037 – ПОС

Том 5

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013 
ОАО «Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры»

«Кировводпроект»

Коллективный  член  Российской  Инженерной  Академии

Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове.

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5 «Проект организации строительства»

КВП-13-037– ПОС

Том 5

Генеральный директор	____________	Смирнов В.Г.

Главный  инженер	____________	Кириленков А.П

Главный  инженер проекта	____________	Елисеев К.Ю.

| Изм. | № док. | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2013

Содержание тома 5

| Обозначение | Наименование | Номер листа, примечание |
| --- | --- | --- |
| КВП-13-037 - ПОС-С | Содержание тома 5 | 2 |
| КВП-13-037 - СП | Состав проектной документации. | 5 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | Общая часть | 6 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «а» Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование | 8 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «б» Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов | 11 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «в» Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания. | 15 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «г» Описание транспортной схемы (схем) доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта. | 16 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «д» Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях. | 17 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «е» Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости). | 19 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «ж» Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы. | 20 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «з» Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта | 21 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «и» Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций. | 37 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «к» Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах | 40 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «л» Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства | 41 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «м» Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов | 42 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «н» Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства | 43 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «о» Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве. | 44 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «п» Обоснование принятой продолжительности строительства | 45 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | «р» Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства | 47 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | Приложения | 48 |
| КВП-13-037 - ПОС-Т | Приложение 1. Дефектная ведомость разборки дорожных покрытий | 49 |
| КВП-13-037 - ППО-Т | Приложение 2. Ведомость объемов работ на вырубку деревьев | 50 |
| КВП-13-037 - ПОС | Раздел 5. Проект организации строительства. Графическая часть | 51 |
| КВП-13-037 - ПОС | Общие данные | 52 |
| КВП-13-037 - ПОС | Ситуационный план. М 1:1000 | 53 |
| КВП-13-037 - ПОС | План полосы отвода под строительство сети водопровода по ул.Калинина М 1:500 | 54 |
| КВП-13-037 - ПОС | Организационно-технологическая схема строительства сети водопровода | 56 |
| КВП-13-037 - ПОС-РИ | Таблица регистрации изменений | 57 |

Примечания:

- Содержание тома 5 выполнено в соответствии с пунктом 37 Постановления №87 Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Состав проектной документации

по объекту: «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

| № тома | Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КВП-13-037 – ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
| 2 | КВП-13-037 – ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
| 3 | КВП-13-037 – ТКР | Раздел 3. «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения» |  |
| 5 | КВП-13-037 – ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства». |  |
| 7 | КВП-13-037 – ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды». |  |
| 8 | КВП-13-037 – ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
| 9 | КВП-13-037 – СМ | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |

Примечание:

Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного объекта» не разрабатывается в виду отсутствия на площадке строительства зданий, строений и сооружений.

Общая часть

Раздел «Проект организации строительства» разработан в составе проектной документации «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове».

Данный раздел проектной документации разработан на основании следующих документов:

- Техническое задание главного инженера проекта;

- Технический отчет по инженерным изысканиям, выполненный ООО «ГеоПлан»;

- Технический отчёт по  инженерно-геологическим  изысканиям, выполненный ОАО «Кировводпроект»;

- Проект планировки и межевания территории для строительства линейного объекта «Сети водопровода (до границы земельного участка) к объекту «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», выполненное ГеоПлан (договор 932(12-53)ПП-МО);

- Техническое задание на разработку проектно-сметной докуметации по объекту «Сети водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до ул.Сурикова (врезка в проложенный водопровод по ул.Калинина) к объекту: «Строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове», выданное ОАО «ККС»;

- Технические условия на проектирование трассы водопровода по ул.Калинина на участке, от ул.Сурикова до ул.Пугачева, выданное Муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» №3151 от 21.03.2013г.

Раздел «Проект организации строительства» разработан в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений».

- «Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений» (к СНиП 1.04.03-85);

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»

- СНиП 12-03-2001. Ч. 1 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 12-04-2002. Ч. 2 «Безопасность труда в строительстве»;

- СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»;

- СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжение и канализация»;

- СНиП 2.09.04-87* «Административные и бытовые здания»;

- СП 66.13330.2011 «Свод правил. Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом»;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ»;

- ПОТ РМ 007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочных работах и размещении грузов»;

- ГОСТ Р52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

«а» Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода и мест расположения на трассе зданий, строений и сооружений, проектируемых в составе линейного объекта и обеспечивающих его функционирование.

Участок, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта расположен в центральной части города Кирова. Водопровод прокладывается от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод прокладывается по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующую сеть Ду300.

Целью и назначением работ является обеспечение строящихся домов возможностью подключения к инфраструктуре водоснабжения г.Кирова и устройством перемычки между 7 и 3 водоводами.

Из подземных инженерных коммуникаций на участке съёмки расположены: теплотрасса, водопровод, бытовая канализация, ливневая канализация, дренажная канализация, газопровод среднего и низкого давления, электрические кабели, кабели связи.

Рельеф на участке спокойный с частичным асфальтированным покрытием. Общее понижение рельефа с востока на запад с уклоном 3 %. Абсолютные отметки высот составляют 165.16 – 143.80 м. В геоморфологическом отношении район изысканий относится к водораздельному склону р. Люльченка.

Сведения о инженерно-геологических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

В результате анализа пространственной изменчивости свойств грунтов, геолого-литологического строения площадки, на основании лабораторных и полевых исследований и в соответствии с ГОСТ-20522-96, ГОСТ 25100-2011 в сфере воздействия проектируемых сооружений выделено 4 инженерно-геологических элемента (ИГЭ).

Распространение и условия залегания выделенных элементов отображены на продольных профилях, совмещенных с инженерно-геологическими разрезами (см. КВП-13-037-ППО).

Среди геологических процессов и явлений, неблагоприятно влияющих на строительство и эксплуатацию водопровода, выделяется морозная пучинистость сезонно-промерзающих грунтов.

Согласно таблице Б.27 приложение Б ГОСТ 25100-95:

- грунты ИГЭ-1 – среднепучинистые,

- грунты ИГЭ-2 – среднепучинистые,

- грунты ИГЭ-3 – слабопучинистые,

- грунты ИГЭ-4 - слабопучинистые.

Строительная группа грунтов при разработке одноковшовым экскаватором согласно ГЭСН 81-02-Пр-2001 прил. 1.1:

Почвенно-растительный слой			п.9а (1);

ИГЭ-Н Насыпной грунт				п.29б (1), 29б (3), 8а (2);

ИГЭ-1 Суглинок ТП				п.35б(1);

ИГЭ-2 Глина ТП					п.8а (2);

ИГЭ-3 Глина ПТ					п.8г (3);

ИГЭ-4 Песок					п.29б (1).

Коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали определена лабораторными методами – замеры УЭС выполнены в соответствии с ГОСТ 9.602-2005 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные».

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали изменяется от средней до низкой (УЭС 31.2-235.0 Ом*м).

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты согласно СНиП 2.03.11-85 неагрессивны к бетону и железобетону .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты обладают высокой степенью агрессивности по отношению к алюминиевой оболочке кабеля, к свинцовой оболочке кабеля – грунты среднеагрессивны (ГОСТ 9.602-2005, табл. 2, 4) .

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках, на глубине 0.5-1.0м, возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер.

Условия для развития карста в пределах участка изысканий отсутствуют. Район некарстоопасный. Вскрытые скважиной пески являются несуффозионными.

Подработки территории, селей, склоновых процессов в пределах участка изысканий не наблюдается.

В соответствии с СНиП 22-01-95 территория участка на котором будет осуществляться строительство линейного объекта по сложности природных условий относится к простой категории.

Сведения о гидрогеологических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

На период проведения изысканий (07.05.2013г.) грунтовые воды на глубину пробуренных скважин (до 4.0м) не вскрыты. В неблагоприятные периоды на участке проектируемого водопровода от ул. Попова до ул. Пугачева в суглинках на глубине 0.5-1.0м возможно формирование вод типа «верховодка», которая будет носить кратковременный характер. Формирование верховодки может быть связано также с утечками из водопровода.

В результате проведенных исследований установлено, что коррозионная агрессивность грунтов к углеродистой стали изменяется от средней до низкой (УЭС 31.2-235.0 Ом*м) .

По результатам лабораторных исследований выделенные грунты согласно СНиП 2.03.11-85 неагрессивны к бетону и железобетону .

Сведения о метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта.

Участок работ расположен в юго-западной части г. Кирова, в Ленинском районе, в квартале улиц Калинина, Пугачева, Попова, Сурикова.

В соответствии с СНиП 23-01-99* Кировская область относится к климатическому подрайону IB.

Климат района работ – умеренно-континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом, согласно СНиП 23-01-99* и выпуску «Климат Кировской области», характеризуется следующими основными показателями (по метеостанции Киров):

- средняя годовая температура воздуха - плюс 1.5°С;

- абсолютный минимум - минус 48 °С;

- абсолютный максимум - плюс 37 °С;

- количество осадков за год - 584мм.

Преобладающее направление ветра зимой южное и юго-восточное, весной и осенью западное и юго-западное, летом – западное и северо-западное. Среднегодовая скорость ветра 4.9м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в марте и ноябре.

Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С

| Характеристика | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | ГОД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя | -14.2 | -13.1 | -7.1 | 2.0 | 9.8 | 15.5 | 17.8 | 15.4 | 9.0 | 1.5 | -6.0 | -12.0 | 1.5 |

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная по формуле 5.3 п.5.5.3 СП 22.13330.2011 с использованием данных СНиП 23-01-99*, составляет для суглинков и глин - 166 см, песков 203 см.

Расчетные температуры наружного воздуха:

- наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 39°С, обеспеченностью 92% (один раз в 12,5лет) - минус 37°С;

- наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 35°С, обеспеченностью
92% - минус 33°С;

- средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 7.2°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0°С - 168 дней, средняя температура периода - минус 9°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8°С - 231
день, средняя температура периода - минус 5.4°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10°С - 247
дней, средняя температура периода - минус 4.8°С.

В соответствии с СП 14.13330.2011 сейсмическая активность в пределах территории изысканий по картам ОСР-97 (А,В,С) составляет: по карте А (10%) – менее 6 баллов, по карте В (5%) – менее 6 баллов, по карте С (1%) – 6 баллов.

Сведения о проектируемой сети водоснабжения.

Проектируемый участок водопровода расположен в центральной части города Кирова и является частью централизованной системы водоснабжения города. Прокладка водопровода предусматривается от места врезки в существующую сеть Ду900 в районе перекрестка ул. Пугачёва и ул.Калинина в пределах проезжей части ул. Калинина до ул. Попова. От ул. Попова водопровод проходит по территории парка Дворца пионеров до точки подключения в существующую сеть Ду300.

В составе проектной документации по объекту «Сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове» предусмотрено:

- строительство линейной водопроводный сети общей протяженностью 0.85 км, в том числе:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.83км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.02км;

- установка колодцев водопроводных круглых из сборного железобетона Ø2.0м - 2шт.;

- установка «мокрых колодцев» круглых из сборного железобетона Ø1.0 м – 2шт.;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона на точке врезки в существующую сеть Ду900 – 1шт;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона для обвязки проектируемого водопровода с существующей водопроводной насосной станцией – 1шт.

«б» Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, карьеров для добычи инертных материалов.

В административном отношении район строительства расположен в границах населенного пункта МО «город Киров».

Основанием для проведения работ являются:

- Инвестиционная программа ОАО «Кировские коммунальные системы» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г.Кирова на 2009-2018 годы».

- Распоряжение от 28.01.2013г. №131-зр об утверждении документации по проекту планировки и проекту межевания территории линейного объекта в границах муниципального образования «Город Киров».

Для расчета полосы отвода использованы следующие документы:

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП), утверждены постановлением Правительства Кировской области от 14.10.2008 № 149/148;

- СН 456-73 «Нормы отвода земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов».

Общая площадь отчуждаемых земель составляет – 0.4 га. Площади определены согласно плана полосы отвода под строительство (см. КВП-13-037-ПОС лист 3,4). Участок временно отводится на период строительства для размещения строительных механизмов, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций.

Категория земель – земли общего пользования. Фактическое использование земельного участка – улицы, дороги, парковые территории.

Согласно Земельному Кодексу, земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности и который не предоставлен в пользование и (или) во владение гражданам или юридическим лицам, предоставляется в безвозмездное срочное пользование лицам, с которыми заключен государственный или муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюджета, на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, на срок строительства объекта недвижимости.

Предусмотренное проектом строительство предполагается, в основном, на землях общего пользования. Прокладка сетей не затрагивает территории памятников природы, мероприятий по их сохранению не требуется. В процессе строительства водопроводных сетей существенных трансформаций и образования новых техногенных форм рельефа не предполагается, т.к., трасса водопровода, в основном, прокладывается вдоль существующих улиц со спланированным рельефом, проектом предусматривается восстановление нарушенных земель, строительные работы носят кратковременный характер. Строительные работы носят кратковременный характер. Строительство водопровода на антропогенную нагрузку и ландшафт территории существенного влияния не окажет. Решения по вертикальной планировке участка застройки предусматривают: максимальное приближение к существующему рельефу, наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта в пределах участка.

Изъятие земельных участков в целях предоставления их гражданам и юридическим лицам и их отвод не предусматривается

Площадки для временного размещения грунта и строительных материалов, временные здания и сооружения для рабочих, а так же полоса отвода на период строительства приведены в графической части данного тома.

«в» Сведения о местах размещения баз материально-технического обеспечения, производственных организаций и объектов энергетического обеспечения, обслуживающих строительство на отдельных участках трассы, а также о местах проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания.

Доставка материалов на строительную площадку предполагается с местных производственных баз и площадок приема и складирования МТР.

Обеспечение строительства производится:

- электроэнергией – от передвижной электростанции либо от местных подстанций;

- теплом – от эл. печей;

- водой – в хозяйственных целях – привозная в цистернах, питьевая привозная в пластиковых бутылях;

- телефон – сотовая связь;

- канализация – установка биотуалетов, от умывальников специальные емкости, которые по мере заполнения вывозятся на очистные сооружения.

Проектной документацией предусмотрено размещение рабочих на временных площадках. На временных строительных площадках для рабочих размещаются диспетчерская (прорабская), помещение для рабочих, биотуалет, емкость для обеспечения водой строительной площадки.

Строительно-монтажные работы будут проводится силами местнго подрядчика. Организация мест проживания персонала, участвующего в строительстве, и размещения пунктов социально-бытового обслуживания не требуется.

Заправка транспортной техники должна осуществляться на АЗС. Длительная стоянка строительной техники на строительной площадке не предусматривается.

Для целей пожаротушения, в случае возникновения пожара на объекте строительства, будет задействована Пожарная часть №3 г. Кирова и местные средства тушения пожара: огнетушители, грунт, лопаты, топоры.

После окончания работ необходимо очистить площадку от строительного мусора, произвести очистку техники от грязи и вывезти со стройплощадки.

Отходы, образующиеся при строительно-монтажных работах транспортируются на полигон ТБО, имеющего лицензию на переработку отходов (в среднем - 12 км от участка строительства).

«г» Описание транспортной схемы доставки материально-технических ресурсов с указанием мест расположения станций и пристаней разгрузки, промежуточных складов и временных подъездных дорог, в том числе временной дороги вдоль линейного объекта.

Снабжение строительства конструкциями, материалами и изделиями производится с предприятий и баз г.Кирова. Монтаж производится непосредственно с колес в соответствии с ППР, разработанным строящей организацией. Доставка осуществляется автотранспортом по существующим автодорогам с твердым покрытием.

Транспортная схема доставки материально-технических ресурсов предусматривает использование автомобильных дорог общего пользования для доставки оборудования и материалов к месту производства строительно-монтажных работ. Доставка покупных материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по договору с предприятием-изготовителем или собственными силами подрядной организации.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в период строительства в пределах городской застройки необходимы следующие мероприятия:

- предусмотреть объезд по соседним улицам;

- для организации движения пешеходов предусматривается устройство пешеходных трапов и мостиков преимущественно в зоне существующих пешеходных путей;

- открытые участки траншей и котлованы должны быть оборудованы временным освещением и ограждением. По окончании работ дороги подлежат восстановлению. Расстановку дорожных знаков уточнить на стадии ППР.

Организация движения транспорта в местах временного отчуждения проезжей части решается конкретно по каждому участку подрядной организацией совместно с местными органами власти с участием соответствующих служб надзора, эксплуатации и подробно разрабатывается в ППР и согласовывается с местным органом ГИБДД. На период строительства трассы на застроенной территории необходимо выполнить ограждение территории щитовым забором или бетонными стеновыми блоками. Должны быть установлены дорожные знаки о производстве работ и временном уменьшении ширины дороги. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.

В местах подъезда и вдоль линейного объекта, где отсутствуют дороги, выполняются временные дорожные покрытия из ж/б дорожных плит, которые демонтируются после выполнения работ.

«д» Обоснование потребности в основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, электрической энергии, паре, воде, кислороде, ацетилене, сжатом воздухе, взрывчатых веществах (при необходимости), а также во временных зданиях и сооружениях.

Потребность строительства в основных машинах, механизмах и транспортных средствах определена исходя из:

- определенных проектом объемов основных строительно-монтажных работ;

- принятой продолжительности строительства рассматриваемого объекта;

- весового соотношения перевозимых грузов.

| № пп | Наименование строительных машин, транспортных средств и оборудования | Едини-ца измере-ния | Коли-чество | Принято в проекте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Экскаватор одноковшовый на пневмошинах 0,15-0,5м3 | шт. | 1 | ЭО-3322Д | Разработка грунта |
| 2. | Корчеватель | шт. | 1 | на базе Т-100МЗ | Выкорчевка пней |
| 3. | Бульдозер | шт. | 1 | ДЗ-17 на базе Т-100МЗ | Перемещение грунта |
| 4. | Автогрейдер | шт. | 1 | ГС-14.02 | СМР |
| 5. | Краны автомобильные | шт. | 1 | КС-4572 | СМР |
| 6. | Автомобиль-самосвал | шт. | 1 | КАМАЗ 65201 | Отвозка грунта |
| 7. | Автобетоносмеситель | шт. | 1 | АБС 581454-ДО на шасси КАМАЗ 55111 | Доставка бетонной смеси |
| 8. | Трубовоз | шт. | 1 | УРАЛ 4320 | Перевозка труб |
| 9. | Автомобиль - водовоз | шт. | 1 | ГАЗ-53 | Доставка воды |
| 10. | Автобус | шт. | 1 | ГАЗ 33081 | Перевозка людей |
| 11. | Передвижная электростанция | шт. | 1 | АД-20 | Обеспечение электроэнер-гией |
| 12. | Установка для гидравлических испытаний | шт. | 1 | УГИ | Гидравличес-кие испытания трубопровода |
| 13. | Ручные пневмотрамбовки | шт. | 4 | ПТ-9 | Уплотнение грунта |
| 14. | Каток | шт. | 1 | ДУ-47Б | Уплотнение верхних слоев |
| 15. | Установка наклонно-направленного бурения | шт. | 1 | Ditch Witch JT4020 Mach1 | Прокладка водопровода |
| 16. | Илососные машины | шт. | 1 | КО-524 на шасси МАЗ-5340В2 | Сбор отработанного бентонита |

Обеспечение строительными машинами осуществляется за счет средств подрядной организации.

Потребность во временных зданиях и сооружениях по объекту в ценах 2000г.

| № | Наименование | Ед. изм. | Строительных работ | Монтажных работ | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Временные здания и сооружения | тыс. руб | 67.70 | - | 67.70 |

Потребность в энергоресурсах определена по расчетным нормативам на 1 млн. руб. годовой стоимости СМР в ценах 2000 г.

| № | Наименование | Ед. изм. | Норматив на 1 млн. руб. в ценах 2000г. | Требуется на годовой объем СМР |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электроэнергия | кВ | 26 | 140.375 |
| 2 | Топливо | тонн у.т. | 5.47 | 29.533 |
| 3 | Пар | кг/час | 11.59 | 62.575 |
| 4 | Кислород | м3 | 204.5 | 1104.100 |
| 5 | Вода на производство СМР | л/сек | 0.016 | 0.086 |
| 6 | Вода на пожаротушение | л/сек | 20 | 20 |

«е» Перечень специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства (при необходимости).

Проектной документацией специальных вспомогательных сооружений, стендов, установок, приспособлений и устройств, требующих разработки рабочих чертежей для их строительства не предусматривается.

«ж» Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы.

Технико-экономические показатели проекта организации строительства

| № пп | - Наименование показателей | Ед. изм. | - Показатели проекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность строительства (включая подготовительный период) | месяц | 1.7 |  |
| 2. | Сметная стоимость строительства в ценах 2000г. без НДС, в т.ч.: - строительно-монтажных работ - возвратные суммы | т.руб. т.руб. т.руб. | 5399.02 4826.84 24.04 |  |
| 3. | Максимальный годовой объем строительно-монтажных работ | т.руб. | 5399.02 |  |
| 4. | Общая трудоемкость строительства | чел.час | 10006 |  |
| 5. | Максимальная квартальная численность работающих, в т.ч. рабочих | чел. чел. | 19 16 |  |
| 6. | Усредненная выработка на одного работающего в квартал. | т.руб. | 254.04 |  |

Более подробно сведения об объемах и трудоемкости основных строительных и монтажных работ по участкам трассы приведены в локальной смете (см. Раздел 9 «Смета на строительство»).

«з» Обоснование организационно-технологической схемы, определяющей оптимальную последовательность сооружения линейного объекта.

- Общие требования.

Строительство намечается вести поточным методом.

При применении монтажных работ с применением передовых методов труда предусматривается повышение производительности труда, уменьшение доли ручного труда в монтажных операциях, сокращение продолжительности монтажных работ при условии своевременного комплектного материально-технического обеспечения и наличия квалифицированных исполнителей при работе с монтажными механизмами и оборудованием.

Производство работ по устройству сетей водоснабжения должно выполняться по утвержденному «Проекту производства работ».

Производство работ по строительству сетей водоснабжения осуществляется в стесненных условиях из-за наличия ряда факторов:

- интенсивного движения городского транспорта и пешеходов в непосредственной близости с места работ, обусловливающих необходимости строительства короткими захватками с полным завершением всех: работ на захватке, включая восстановление разрушенных покрытий и посадку зелени;

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций, подлежащих подвеске или перекладке;

- жилых или производственных зданий, а также сохраняемых зеленых насаждений в непосредственной близости от места работ;

- стесненных условий складирования материалов или невозможности их складирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалов рабочих мест.

- Подготовительный период.

Все работы должны производиться согласно ППР, технологическим картам и в соответствии со СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002, СНиП 12-01-2004, СанПиН2.2.2.1384-03 и СП 2.2.2.1327-03, СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты».

Техническая подготовка к строительству заключается в создании производственных условий, при которых возможно нормативное выполнение строительно-монтажных работ. Согласно принятым методам производства строительно-монтажных работ готовится парк строительных машин и механизмов, комплектуется оборудование, оснастка. Одновременно приобретается построечный инвентарь и приспособления.

До начала производства основных строительно-монтажных работ на объекте следует выполнить комплекс подготовительных работ, связанных с освоением строительной площадки и обеспечивающих ритмичное ведение строительного производства, а именно:

- отчуждение строительной полосы под трассы инженерных коммуникаций;

- получение от заказчика разрешения на производство работ;

- перебазировка строительной организации от места ее постоянной дислокации к месту производства работ;

- создание геодезической разбивочной основы;

- организация временного складского хозяйства;

- расчистка и подготовка территории;

- устройство временных дорог и организация водоотвода (при необходимости);

- обеспечение площадки водой, теплом, электроэнергией на период строительства;

- обеспечение площадки строительства источниками противопожарного водоснабжения;

- согласование в соответствующих службах времени прокладки водопровода через существующие дороги.

Колесная строительная техника на площадку доставляется самоходом. Доставку колесных вагон - домиков осуществлять на жесткой сцепке бортовым автомобилем, без колесных – кон-тейнеровозом.

Транспортные средства должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими сохранность, как самих труб, так и покрытий, нанесенных на них.

Трубы, детали трубопроводов доставлять бортовыми автомобилями. Инертно-строительные материалы доставляются автосамосвалами.

Номенклатура и объемы подготовительных работ уточняются в ППР.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложению к СНиП 12-03-2001 «Акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства».

Выполнение основных работ на объекте разрешается при условии необходимой подготовки строительной площадки.

- Геодезическое обеспечение строительства.

Не менее чем за 10 дней до начала строительства заказчик обязан передать подрядчику закрепленные на площадке строительные пункты и знаки геодезической строительной основы.

Знаки геодезической основы должны:

- располагаться вне зон, предназначенных для строительства запроектированных сооружений;

- находиться под наблюдением за их сохранностью и устойчивостью.

Расположение знаков геодезической разбивочной основы должно быть нанесено на стройгенплан проекта производства работ.

- Основной период.

В основной период строительства предусматривается прокладка проектируемого водопровода по ул.Калинина от ул.Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов в квартале ул.Сурикова, ул.Калинина, ул.Тургенева в г.Кирове, монтируются колодцы, восстанавливается покрытие проезжей части, тротуаров, въездов в границах красных линий улиц в соответствии с требованиями «Правил внешнего благоустройства в муниципальном образовании г.Киров», утвержденных решением Кировской городской Думой №19/41 от 27.08.2008г.

В основной период производится:

- разработка траншей и котлованов;

- устройство колодцев;

- укладка трубопровода методом ГНБ, соединение деталей трубопровода;

- укладка трубопровода открытым методом, соединение деталей трубопровода;

- гидравлическое испытание трубопровода;

- вывоз бытовых и промышленных отходов в места, согласованные с СЭС;

- благоустройство территории, рекультивации земель.

Работы основного периода строительства должны вести на основании типовых технологических карт на основные виды работ. На технологические операции, на которые типовые технологические карты отсутствуют, генеральным подрядчиком должен быть разработан проект производства работ, предусматривающий технологию производства и безопасные методы и приемы выполнения работ.

Полный объем строительно-монтажных работ выполняется строительно-монтажной бригадой, оснащенной строительными машинами, механизмами, сварочной техникой и автотранспортом, согласно производимым работам и их объему.

Перед началом строительства генеральный подрядчик должен произвести уточнение количества и типов используемых строительных машин и агрегатов, определить потребности в средствах малой механизации и инвентаре, уточнить сроки выполнения работ.

  - Очередность работ.

Производство работ должно вестись по 6-ти захватной системе:

1 захватка – подготовительные работы, включающие срезку растительного слоя, снятие дорожного покрытия;

2 захватка – земляные работы, включающие снятие растительного слоя, крепление откосов траншеи деревянными щитами, рытье траншей, приямков для прокладки методом ГНБ, котлованов для прямоугольных и круглых колодцев, установка ограждений котлованов, зачистка и отработка откосов;

3 захватка – доработка котлованов под колодцы до проектной глубины, монтаж колодцев;

4 захватка – доработка траншеи до проектной глубины, монтаж трубопроводов методом последовательного наращивания плети из одиночных труб, включающая участки прокладки методом ГНБ, установка арматуры, установка мостов для пешеходов;

5 захватка – испытание водопровода. В этом комплексе производятся работы по предварительному испытанию на прочность и герметичность водопровода, выполняемому после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями. Это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

6 захватка – в этом комплексе работ производится разборка креплений траншей, засыпка траншей с укреплением грунта, разравнивание растительного грунта с засевом трав, восстановление дорожного покрытия, снятие ограждений и другие работы по обустройству трассы.

Снятие растительного слоя предусматривается бульдозером типа ДЗ-17 с последующей транспортировкой его на площадку складирования, с которой по окончании основных работ он перемещается на засыпанную траншею и прилегающие участки трассы водопровода.

Разработка траншей под водопровод производится осевой проходкой экскаватором «обратная лопата» ЭО-3322Д с емкостью ковша 0.5 м3.

Затем производится съемка дна траншеи с помощью геодезических приборов. При необходимости выполняют доработку грунта до проектных отметок или засыпку участков перебора грунта. Возможно совмещение работ по разработке траншеи с укладкой в нее соединенных труб. Подчистка после работы экскаватора производится вручную.

Производство земленых работ предусматривается с отвозкой грунта от работающего экскаватора на временную площадку, в связи с проведением работ в стесненных условиях, где нельзя организовать отсыпку грунтов в отвалы.

Разрабатываемый грунт отвозится на площадку временного хранения, находящуюся на расстоянии 12 км, при этом растительный слой и минеральный грунт складируется отдельно друг от друга. Открытые траншеи не должны продолжительное время находиться открытыми.

Для спуска в траншеи должны быть предусмотрены лестницы.

Укладку производят с использованием ремней, текстильных строп или канатов, брезентовых полотенец и других мягких чалочных изделий, не повреждающих поверхность труб.

При монтаже водопровода должны быть приняты меры по предотвращению засорения полости труб.

После укладки водопровода должны быть проверены:

- проектная глубина и уклон на всем протяжении;

- фактическое расстояние между водопроводом и стенками траншеи, пересекаемыми им существующими сетями и их соответствие проектным расстояниям.

Правильность укладки водопровода следует проверять путем нивелировки всех узловых точек уложенного водопровода и мест его пересечения с подземными сооружениями.

После окончания монтажа водопровода необходимо восстановить водоотводные канавы, разрушенное дорожное покрытие, тротуары, произвести культуртехнические работы.

По окончании строительных работ земли, отведенные во временное пользование, возвращаются землепользователю в состоянии, пригодном для использования их по назначению. Передача восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке.

  - Указания по монтажу чугунных трубопроводов.

Монтаж трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб непосредственно в проектном положении трубопровода (на дне траншеи). Монтаж труб малого диаметра (80 - 100) мм осуществляется с помощью лома и деревянного бруса, для труб диаметрами до 300 мм - с помощью двух замковых штанг и тросовой лебедки. Монтаж фланцевых соединительных частей и арматуры на водопроводах из чугунных труб выполняется в камерах переключения (колодцах) в соответствии со сложившейся практикой.

Засыпка трубопроводов должна осуществляться в два приема - частичная засыпка до предварительного испытания и окончательная засыпка после предварительного гидравлического испытания. Частичная засыпка трубопровода производится для предотвращения перемещения труб под воздействием давления во время предварительного гидравлического испытания.

Частичная засыпка траншеи производится в следующем порядке: предварительно проводятся подбивка пазух и частичная засыпка труб грунтом, не содержащим включений размером свыше 1/4 диаметра труб, на высоту 0.2 м над верхом трубы. Во время засыпки производится равномерное послойное уплотнение грунта с обеих сторон трубы до проектной плотности. Приямки и стык должны быть открыты.

Окончательная засыпка траншеи производится после предварительного испытания трубопровода. Предварительно присыпаются приямки и стыки с тщательным уплотнением грунта.

При прокладке трубопроводов в грунте при минусовых температурах непосредственно перед монтажом труб уплотнительные кольца должны быть выдержаны при температуре плюс 20 +/- 5 °C в течение 24 ч.

Резиновые уплотнительные кольца должны храниться в закрытых помещениях в условиях, исключающих их деформацию и повреждения, при температуре от 0 до 35 °C, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, а также не подвергаться воздействию прямых солнечных лучей и веществ, разрушающих резину.

В летнее время трубы из ВЧШГ с нанесенным цементно-песчаным покрытием должны храниться в местах, исключающих попадание прямых солнечных лучей, или быть защищены специальным укрытием.

- Требования к производству работ

  - Земляные работы.

Земляные работы выполняются в строгом соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.01.03-84, СНиП 3.02.01-87 глава 3, СНиП  12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и проекта производства работ (ППР).

Способ производства земляных работ выбирается в зависимости от конкретных условий производства работ.

Разработка и перемещение грунта в пределах площадки предусматривается бульдозером ДЗ-17 (на базе трактора Т-100).

Разработка грунта в траншеях производится осевой проходкой экскаватором ЭО-3322Д с емкостью ковша 0,5 м3, имеющим сменное навесное оборудование, в стесненных условиях – вручную с креплением стенок. Подчистка после работы экскаватора производится вручную.

При производстве земляных работ грунт на стройплощадке не складируется. Разработка грунта ведется с погрузкой в автомашины. Грунт вывозится на расстояние 12 км от г. Кирова. При разработке траншеи для исключения осыпания стенок траншеи проектом предусматривается крепление стенок инвентарными щитами. Установка инвентарных щитов производится на отдельных участках строительтства трассы водопровода и после окончания строительных работ на данных участках инвентарные щиты перемещаются на другие участки, подлежащие защите. Коэффициент оборачиваемости равен 5.

При пересечении проектируемой трассы водопровода с существующими кабелями связи разработку грунта экскаватором следует вести до расстояния по горизонтали не ближе 2 м от кабеля и не ближе 1 м над его верхом. Оставшийся грунт дорабатывается вручную без применения ударов и с принятием мер, исключающих повреждения коммуникации. Все земляные работы, связанные со вскрытием кабелей связи, а также проводимые ближе двух метров от них проводить в присутствии представителя эксплуатационной организации. Вскрытые кабели связи во избежание их повреждений должны быть защищены от повреждения с помощью футляров из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, предварительно разрезанных на две части и скрепленных после этого проволокой. После завершения строительства водопровода футляры остаются в земле.

В случае обнаружения подземных коммуникаций не указанных в проектной  документации, работы приостановить. На место вызвать представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации, и принять меры по их  сохранности.

Засыпку траншей необходимо осуществлять вслед за прокладкой водопровода, также необходимо принимать меры против сдвига их по оси (в соответствии со СНиП 3.05.04-85* максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, а отметок верха напорных трубопроводов – ±30 мм) и против повреждения трубопроводов и их изоляции. Засыпка траншей с уложенным водопроводом производится в два приема. Частичная засыпка траншеи производится в следующем порядке: предварительно проводятся подбивка пазух и частичная засыпка труб грунтом, не содержащим включений размером свыше 1/4 диаметра труб, на высоту 0.2 м над верхом трубы. Во время засыпки производится равномерное послойное уплотнение грунта до плотности с К=0.95 с обеих сторон трубы до проектной плотности. Стыки напорных трубопроводов засыпаются после проведения предварительных испытаний коммуникаций на прочность и герметичность в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85.

Затем остальная часть траншеи засыпается местным грунтом путем осторожного сбрасывания грунта бульдозерами ДЗ-17. Дальнейшая засыпка грунта над уложенными трубопроводами производится бульдозерами послойно с толщиной слоя 0.7 м для песка, 0.6 м для супеси и суглинков, 0.5 м для глины. Послойное уплотнение засыпки трубопроводов выполняется пневматическими трамбовками. Уплотнение верхних слоев уплотняется катком ДУ-47Б.

Обратную засыпку траншей, на которые не передаются дополнительные нагрузки (кроме собственного веса грунта), можно выполнять без уплотнения грунта, но с отсыпкой по трассе траншеи валика, размеры которого следует определять с учетом последующей естественной осадки грунта. Наличие валика не должно препятствовать использованию территории в соответствии с ее назначением.

При прокладке водопровода через пешеходные дорожки траншею необходимо засыпать на всю глубину (за исключением 0.5 м до верха траншеи) песком для строительных работ по ГОСТ 8736-93  с послойным уплотнением ручными пневмотрамбовками и катками до коэффициента уплотнения Куп=0,98 (Коэффициентом уплотнения называется отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта, полученной в приборе стандартного уплотнения по ГОСТ 22733-2002).

При переходе водопровода через улицы с усовершенствованным покрытием открытым способом, нарушенное в ходе строительства покрытие должно быть восстановлено.

На участках пересечения траншей с действующими подземными коммуникациями, проходящими в пределах глубины траншей, должна быть выполнена подсыпка под действующие коммуникации немерзлым песком или другим малосжимаемым (модуль деформаций 20 МПа и более) по всему поперечному сечению траншеи на высоту до половины диаметра пересекаемого трубопровода или его защитной оболочки с послойным уплотнением грунта ручными пневмотрамбовками. Коэффициент уплотнения грунта должен быть не менее Куп=0.95. Размер подсыпки по верху должен быть, как правило, на 1 м больше диаметра пересекаемой коммуникации.

После испытания трубопроводов, засыпка стыков выполняется песчаным грунтом по ГОСТ 25100-88* с тщательным послойным трамбованием. Дальнейшее заполнение траншеи выполняется естественным грунтом. В соответствии со СНиП 3.02.01-87 коэффициент уплотнения грунта должен составлять 0.95.

Подробные мероприятия по производству земляных работ, по стыковке труб, по засыпке, уплотнению и испытанию трубопроводов должны быть разработаны в ППР.

  - Бетонные и железобетонные работы.

Установка, отклонение положений и размеров опалубки, приемка осуществляется в соответствии со СНиП 3.02.01-87.

Арматурная сталь должна соответствовать ГОСТ и ТУ, указанному в проекте. Замена предусмотренной проектом арматуры стали по классу, марке, сортаменту допускается  при согласовании с проектной организацией. Приемка смонтированной арматуры, а также сварных стыков осуществляется по акту освидетельствования скрытых работ согласно СНиП 3.03.01-87.

Перед укладкой бетона должны быть проведены и приняты по акту все конструкции, укрываемые бетоном.

Подвижность бетонной смеси, укладываемой в монолитные конструкции, должна назначаться в соответствии с таблице 5, СНиП 3.03.01-87, толщина принимается в зависимости от средств уплотнения согласно табл. 2, СНиП 3.03.01-87.

Весь бетон должен быть уплотнен, общее время вибрации в любой точке 5 – 15 секунд до достижения однородной пластичности, отсутствия пузырьков воздуха и надлежащего заполнения опалубки, но до появления цементного молока. Прочность бетона во время разопалубки должна  соответствовать не менее 50% проектной.

Бетонные поверхности должны увлажняться до достижения 70% проектной прочности бетона.

Строительные конструкции, оговоренные в чертежах, а также конструкции с небольшим объемом работ необходимо бетонировать непрерывно. Во всех остальных  случаях рабочие швы, образующиеся из-за перерывов в бетонировании, должны быть очищены от цементной пленки без повреждения бетона.

Мероприятия по уходу за бетоном, порядок и сроки их проведения, контроль за выполнением этих мероприятий, последовательность и сроки распалубки конструкций должны устанавливаться проектом производства работ.

- Работы, выполняемые в зимнее время

  - Земляные работы

Мерзлые грунты могут разрабатываться экскаватором без предварительного рыхления при толщине промерзшего слоя до 0.4 м.

Подлежащий разработке грунт при промерзании его на глубину больше 0.4 м  должен быть подготовлен одним из следующих способов:

- предохранением грунта от промерзания;

- оттаиванием мерзлого грунта;

- рыхлением мерзлого грунта.

Способ подготовки указывается в проекте производства работ.

Рыхление мерзлого грунта производить механическим способом с применением буровой машины для нарезки грунта на блоки.

Грунт оснований котлованов предохранять от промерзания путем недобора или укрытия утеплителями.

Зачистку основания производить непосредственно перед возведением фундаментов или укладкой трубопроводов.

Обратную засыпку котлованов и траншей производить, выполняя следующие требования:

- количество мерзлых комьев в грунте, используемом для засыпки пазух, не должно превышать 15% общего объема засыпки;

- при засыпке пазух применение мерзлого грунта не допускается.

Подъездные дороги, пешеходные дорожки на территории строительной площадки необходимо регулярно очищать от снега и наледи.

Производство работ в зимнее время выполнять в соответствии с требованиями 
СНиП 3.02.01-87.

  - Монолитные бетонные и ж/бетонные конструкции

Производство работ в зимнее время выполнять в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами, в которых учтены технические требования СНиП 3.03.01-87 и правила по  технике безопасности согласно СНиП 12-03-01; СНиП 12-04-02. Для монолитных бетонных и ж/бетонных конструкций прочность бетона к моменту замерзания должна быть не менее:

- для бетона без противоморозных добавок 50% проектной прочности при марке бетона до В12,5; 40% - для бетона марок В15-В25.

- Прокладка трубы методом ГНБ

Согласно технических условий на проектирование трассы водопровода по ул.Калинина на участке, от ул.Сурикова до ул.Пугачева, выданным Муниципальным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства города Кирова» №3151 от 21.03.2013, предусмотрена прокладка водопровода по ул.Калинина: на участке от ул.Сурикова до ул.Попова за границей проезжей части ул.Калинина, на участке от ул.Попова до ул.Пугачева и переходы улиц Сурикова и Попова закрытым способом с устройством приямков.

Переход под автодорогами методом ГНБ:

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=45м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=33.6м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=108м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=28.2м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием под канализацией в футляре ПЭ100 SDR21 500х23.9, L=24.4м.

Прокладка водопровода по территории парка Дворца пионеров для минимизации ущерба предусматривается методом ГНБ:

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=82.6м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=70м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=90м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=114м;

- Прокладка трубы раструбной напорной ЧШГ - R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием, L=96м.

В соответствии со СНиП 3.01.01-85"Организация строительного производства" до начала выполнения строительно-монтажных (в том числе подготовительных) работ на объекте Генподрядчик обязан получить в установленном порядке разрешение на строительство перехода у организации, эксплуатирующей данное сооружение. После этого получить разрешение у Заказчика на производство работ с указанием точного места пересечения сооружения трубопроводом. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. Строительная организация должна вести Журнал производства работ по каждому переходу.

До начала производства работ по строительству закрытого перехода на данном сооружении в обе стороны от зоны работ должны быть установлены стандартные предупреждающие знаки «Строительные работы».

Выполнению работ по сооружению перехода предшествует комплекс организационно-подготовительных мероприятий:

- назначение ответственного лица за качественное и безопасное производство работ;

- получение производственно-технической документации;

- получение разрешения на производство работ у организации, эксплуатирующей данное сооружение;

- проведение инструктажа по технике безопасности и производственной санитарии;

- сооружение подъездов к месту производства работ и планирование монтажной площадки;

- срезка слоя растительного грунта в местах устройства рабочего и приемного котлованов;

- подготовка мест для складирования материалов, инвентаря и др. необходимого оборудования;

- геодезическая разбивка оси перехода с оформлением акта со схемами расположения реперов и других геодезических знаков;

- ограждение зоны строительства предупредительными знаками, освещенными в ночное время;

- обеспечение связью для оперативно-диспетчерского управления производством работ.

Строительство закрытого перехода представляет комплекс специальных строительных и монтажных работ, который включает в себя:

- отрывку рабочего и приемного котлованов;

- развертывание установки ГНБ;

- прокладку трубопровода в пределах интервала трассы от приёмного до рабочего котлована;

- демонтаж установки ГНБ.

Строительно-монтажные работы по устройству подземного перехода могут быть разделены на три этапа:

- этап 1 - подготовка участка и земляные работы;

- этап 2 - бурение пилотной скважины с выходом буровой головки в заданной точке;

- этап 3 - последовательное расширение пилотной скважины и протаскивание трубопровода в расширенную грунтовую скважину.

Первый этап включает следующие операции:

- геодезическую разбивку места перехода и установку предупредительных знаков;

- планировку участка по обе стороны пересекаемого сооружения;

- разработку одноковшовым экскаватором рабочего и приемного котлованов;

- водопонижение грунтовых вод;

- крепление стенок рабочего котлована обсадными трубами или шпунтом.

Закрытую прокладку труб можно осуществлять только при наличии проекта. Проект должен содержать:

- план перехода в масштабе 1:500 с привязкой оси перехода и согласованием с организацией, эксплуатирующей пересекаемое сооружение.

- привязочный чертеж в масштабе 1:200 и 1:100 с определением места устройства рабочего и приемного котлованов, длины прокола, выбором конструкции упорной стенки и оборудования рабочего котлована, а также основными указаниями по производству работ.

Работы по строительству перехода начинают с геодезической разбивки места перехода. Вначале определяется местоположение трубопровода с выносом и привязкой его оси к постоянным ориентирам.

Намечают границы рабочего и приемного котлованов с закреплением обносками, на которых укрепляют планки, показывающие глубины котлованов. Столбы обносок закапывают в грунт на глубину не менее 0.7 м и не ближе 0.7 м от края котлована. Разбивают поперечную траншею. Размеры котлованов определяют в зависимости от грунтовых условий, длины перехода, диаметра трубопровода.

Размеченную под котлованы территорию планируют бульдозером для придания ей горизонтальной поверхности. Котлованы отрывают одноковшовым экскаватором с удалением грунта в отвал.

Для крепления стенок рабочего котлована в грунтах повышенной влажности применяется инвентарные щиты, изготовленные из деревянных досок толщиной не менее 50мм, закладываемых за вертикальные стойки вплотную к грунту. Верх закладных щитов должен выступать над бровкой котлована не менее чем на 15см.

При наличии грунтовых вод на участке строительства перехода грунт следует осушить методом открытого водоотлива. При открытом методе водоотлива в пониженной части рабочего и приемного котлованов отрывают приямки для стока воды на глубину не менее 0,5 м от низа защитного кожуха, в которые опускают всасывающие рукава водоотливного агрегата и откачивают имеющуюся воду. Для спуска и подъема рабочих в котлованы устанавливают инвентарные лестницы.

Готовые котлованы предъявляют представителям Заказчика для освидетельствования и получения разрешения на дальнейшее выполнение работ.

После выполнения работ по приемке-сдаче котлована приступают к работам второго этапа.

Второй этап включает следующие операции:

- монтаж установки ГНБ;

- проверку работы гидросистемы установки ГНБ;

- настраивание локационной системы;

- приготовление бурового раствора;

- бурение пилотной скважины в пределах интервала трассы от рабочего до приёмного котлованов согласно проекта.

В процессе бурения в скважину непрерывно подается под давлением буровой раствор, который уменьшает трение, укрепляет стенки скважины и выносит наружу выбуренный грунт. Излишки бурового раствора скапливаются в приямках у точек входа и выхода, а затем откачиваются и вывозятся для утилизации. Буровой раствор - это смесь воды и специальных добавок, соотношение и концентрация которых определяется в соответствии с типом грунта и условиями бурения. Основными ингредиентами бурового раствора являются специальные глины - бетониты и полимеры. Кроме этого используются добавки для улучшения химического состава воды, предотвращения налипания грунта на буровой инструмент и штанги.

Для приготовления бурового раствора при строительстве перехода применяется высококачественный бентонит, содержащий в своем составе вес необходимые добавки. Используемый бентонит имеет сертификат, согласно которого его применение и утилизация в земле не представляет риска для окружающей среды. Контроль за параметрами бурового раствора осуществляется в процессе бурения при помощи экспресс-лаборатории. Качество приготовленного раствора контролируется по следующим свойствам: условная вязкость раствора по АНИ-40-50 с; плотность раствора 1.05 г/см3; РН (7.5 к 8.5). Подвоз бурового раствора для осуществления ГНБ осуществляется автотранспортом. Для обеспечения непрерывности процесса ГНБ может создаваться запас бурового раствора в промежуточном блоке. Выбуренный грунт из входных приямков отводится в котлован, отрытый в земле, из которого затем удаляется и вывозится в места захоронения или, по согласованию с Заказчиком, захоранивается на месте.

Бурение пилотной скважины ведется ориентированным способом. Скос на боковой грани буровой головки обеспечивает условия для изменения направления ее движения. При задавливании пилотного става без вращения он отклоняется в направлении, противоположном скосу, а при задавливании с вращением пилотный став движется прямо.

Перед забуриванием скважины буровая головка ориентируется в нужном направлении и после каждого наращивания буровой штанги производится контроль траектории ствола скважины. При необходимости производится контроль траектории ствола скважины и корректировка параметров искривления в соответствии с проектом.

Первый этап бурения горизонтально направленной скважины заканчивается выходом буровой колонны на противоположной стороне. Бурение пилотной скважины ведется в соответствии с чертежами Рабочего проекта. Фактическая траектория направляющей скважины контролируется во время бурения путем периодического измерения угла наклона и азимута, которыми определяется положение буровой головки. Соответствующие измерения производятся локационной системой Subsite. Система локации состоит из передатчика, смонтированного в пилотной головке, и приемного устройства, перемещаемого на поверхности оператором. Приемное устройство обеспечивает информацией о фактическом местоположении буровой головки, угле ее наклона и поворота. Локационная система состоит из элементов:

- зонд излучатель, расположенный внутри бура;

- приемник (локатор);

- дистанционный дисплей оператора бурового комплекса.

На дисплей приемника выводятся следующие параметры:

- горизонтальное отклонение буровой головки от проектного створа глубина расположения буровой головки от уровня установки компьютера

- вертикальное отклонение буровой головки от теоретического профиля.

Третий этап включает следующие операции:

- последовательное расширение буровой скважины, прокладка трубопровода;

- демонтаж установки ГНБ.

После проходки пилотной скважины, в зависимости от геологических условий и диаметра прокладываемого трубопровода, выбирается тип расширителя. Расширение пилотной скважины производится в направлении к буровой установке, путем последовательного протаскивания расширителей большего диаметра. Процесс расширения должен проводиться непрерывно, с кратковременными остановками для снятия штанг на буровой установке. При этом снимаемые в процессе работы штанги перевозить на противоположную монтажную площадку и навинчивать на хвостовую часть расширителя. Скважина считается подготовленной к протягиванию трубопровода после достижения проектного значения ее диаметра и длины. При расширении используются расширители с породоразрушающими наконечниками из твердосплавных материалов, которые равномерно распределены по цилиндрическим и лобовым поверхностям расширителя. Конец подготовленного трубопровода затягивается с одновременным последовательным наращиванием из одиночных труб, с помощью двух замкнутых штанг и тросовой лебедки, в приемном котловане прикрепляется через расширитель буровой скважины к колонне буровых штанг и обратной протяжкой прокладывается через скважину в рабочий котлован. После чего трубопровод  можно отсоединить от штанг в стартовом котловане, а оставшиеся буровые штанги вытащить на поверхность через входной приямок.

Эвакуация комплекса горизонтально направленного бурения производится в порядке, обратном развертыванию с использованием тех же подъездных путей.Стройплощадка ГНБ по окончании работ подвергается уборке, мусор и отходы вывозятся на свалку. Ограждение и освещение стройплощадки демонтируются.

Результаты работ по горизонтально направленному бурению сдаются представителю Заказчика (Генподрядчика) или назначенной приказом комиссии с составлением соответствующего акта.

- Контроль качества стыков и испытания водопроводов

Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строительно-монтажной организацией, как правило, в два этапа:

- первый – предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

- второй – приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания.

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки. Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях), при соответствующем обосновании в проектах допускается не производить.

Испытания должны проводиться под руководством специально выделенных лиц из инженерно-технического персонала строительно-монтажной организации.

Рабочее давление в напорных сетях водопровода принимается равным 0.3 МПа. Согласно СП 66.13330.2011 п.5.9.6 для чугунных труб предварительное испытательное давление трубопроводов принимается равным рабочему с коэффициентом 1.25.

Лица, участвующие в работах по испытанию трубопровода, должны быть проинструктированы, а во время проведения испытаний должны находиться в безопасных местах.

«и» Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций.

Перечень основных видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения и исполнительной документации, оформляемой при строительстве линейного объекта:

Геодезические работы.

- акты приемки геодезической разбивочной основы для строительства;

- акт приемки-передачи результатов геодезических работ при строительстве сооружений.

Земляные работы.

- акты скрытых работ на снятие и использование для рекультивации плодородного слоя земли;

- акты скрытых работ на разработку траншеи;

- акты соответствия проекту размеров траншей;

- акты скрытых работ на устройство естественного основания под фундаменты и трубопроводы в траншеях;

- акты скрытых работ на присыпку трубопровода на 200 мм выше верхней образующей трубы с уплотнением грунта;

- акты скрытых работ на устройство пересечения подземных водопроводов с подземными коммуникациями;

- акты скрытых работ на проверку глубины заложения, уклона, постели;

- акты скрытых работ на переходы автодорог и другие работы, выполненные открытым способом;

- акты скрытых работ на обратные засыпки выемок в местах пересечения с дорогами, тротуарами и иными территориями с дорожными покрытиями;

- акты скрытых работ на переходы автодорог и другие работы, выполненные методом ГНБ;

- акты скрытых работ на обратную засыпку траншеи.

- акты скрытых работ на выполнение предусмотренных проектом или назначаемых по результатам осмотра оснований скрытых инженерных мероприятий по закреплению грунтов и подготовке основания (цементация и т. п., замачивание, дренирование оснований, устройство термических или грунтовых свай, заглушение ключей, заделка трещин, устройство грунтовых подушек и др.).

Устройство оснований и фундаментов.

- акты скрытых работ на устройство искусственных оснований под фундаменты, включая дно котлованов (в том числе предварительного замачивания);

- акт на устройство фундаментов.

Бетонные работы

- акты скрытых работ на армирование железобетонных конструкций;

- акты скрытых работ на установку закладных частей;

- акты скрытых работ на антикоррозионную защиту закладных деталей и сварных соединений (швов, накладок);

- акты скрытых работ на монолитные бетонные участки и конструкции;

- акты скрытых работ на бетонирование конструкций.

Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций

- акты скрытых работ на сварку выпусков арматуры, закладных частей;

- акт на устройство монолитных железобетонных конструкций, выполняемых в зимнее время.

Монтаж стальных конструкций

- акты скрытых работ на предварительную подготовку поверхностей, защищаемых от агрессивного воздействия среды;

- акты скрытых работ на защиту строительных конструкций и закладных деталей, сварных соединений от коррозии;

- акты скрытых работ на устройство обмазочных, окрасочных, огнезащитных покрытий;

- акты скрытых работ проверку качества защитного покрытия подземного водопровода.

Системы водоснабжения

- акт на прокладку трубопровода, акт об окончании монтажных работ ( СНиП 3.05.04-85*, СП 40-102-2000);

- оформляется строительный паспорт испытания на прочность и герметичность законченных строительством наружных водопроводов;

- оформляется строительный паспорт данные о качестве защитного покрытия от коррозии стальных подземных водопроводов.

Технологическое оборудование и трубопроводы

- акты на индивидуальные испытания (гидравлическое, пневматическое) смонтированного оборудования и трубопроводов на прочность и герметичность;

- акты приемки для комплексного опробования оборудования и трубопроводов (после испытаний).

- акт об окончании комплексного опробования оборудования.

- акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Акты приемки инженерных систем в эксплуатацию

- акт приемки в эксплуатацию объекта водоснабжения.

«к» Указание мест обхода или преодоления специальными средствами естественных препятствий и преград, переправ на водных объектах.

Прокладка проектируемой сети водопровода участка от ул.Попова до ул.Пугачева и переходы улиц Сурикова и Попова с асфальтовым покрытием и прокладка водопровода по территории парка Дворца пионеров выполнено методом ГНБ с помощью установки DitchWitch JT4020. Ведомости разборки и восстановления покрытия см. Приложения №1, ведомость объемов работ по вырубке деревьев см. Приложение №2.

Футляры из полиэтиленовых труб должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. Концы футляра располагаются не менее 5 м от пересечения с канализацией.

«л» Описание технических решений по возможному использованию отдельных участков проектируемого линейного объекта для нужд строительства.

Проектируемый водопровод и его отдельные участки, сооружения и технологическое оборудование не предполагается использование для нужд строительства.

«м» Перечень мероприятий по предотвращению в ходе строительства опасных инженерно-геологических и техногенных явлений, иных опасных природных процессов.

Участок строительства находится вне зоны опасных сейсмических воздействий.

Опасные природные процессы и просадочные грунты, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории не выявлены.

Для исключения деформации предусматриваемых проектом сооружений необходимо:

- обеспечить своевременный, надёжный отвод подземных, атмосферных и производственных вод с площадки строительства сооружений, путём своевременной вертикальной планировки территории;

- не допускать при строительстве скопление воды от повреждённых сетей водоснабжения и канализации;

- при обнаружении на поверхности стоячей воды, вблизи расположения фундаментов необходимо устраивать перемычки.

При засыпке траншей с нагорной стороны от здания необходимо устраивать перемычки из мятой глины или суглинка с тщательным уплотнением для предотвращения попадания (по траншее) воды к зданиям и сооружениям, и увлажнения грунта вблизи фундамента.

«н» Перечень мероприятий по обеспечению на линейном объекте безопасного движения в период его строительства.

В период строительства водопровода движение строительной техники должно осуществляться с учётом строгого соблюдения нормативов по охране труда, правил безопасной перевозки грузов и механизмов. Для движения машин и механизмов используются существующие улицы, дороги, проезды, а при их отсутствии – земли, не используемые для сельхозработ и не занятые строениями.

Все опасные работы при строительстве водопровода должны выполняться по наряду-допуску с присутствием лица, ответственного за производство опасных работ.

При движении техники по дорогам общего пользования необходимо руководствоваться «Правилами дорожного движения Российской Федерации», в редакции от 20 ноября 2010 года.

При необходимости производства работ с ограничением или прекращением движения по автодороге необходимо организовать ограждение места производства работ предупреждающими знаками и табличками с сигнальной светоотражающей окраской и при необходимости объезд. В тёмное время суток место производства работ должно быть огорожено с применением сигнальных огней.

Для обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в период строительства в пределах городской застройки необходимы следующие мероприятия:

- предусмотреть объезд по соседним улицам;

- для организации движения пешеходов предусматривается устройство пешеходных трапов и мостиков преимущественно в зоне существующих пешеходных путей;

- открытые участки траншей и котлованы должны быть оборудованы временным освещением и ограждением. По окончании работ дороги подлежат восстановлению. Расстановку дорожных знаков уточнить на стадии ППР.

Организация движения транспорта в местах временного отчуждения проезжей части решается конкретно по каждому участку подрядной организацией совместно с местными органами власти с участием соответствующих служб надзора, эксплуатации и подробно разрабатывается в ППР и согласовывается с местным органом ГИБДД. На период строительства трассы на застроенной территории необходимо выполнить ограждение территории щитовым забором или бетонными стеновыми блоками. Должны быть установлены дорожные знаки о производстве работ и временном уменьшении ширины дороги. После исчезновения необходимости в ограничениях указанные органы должны быть поставлены в известность.

«о» Обоснование потребности строительства в кадрах, жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего в строительстве.

При определении потребности строительства в рабочих кадрах, учитываются выявленные объемы и стоимость строительно-монтажных работ, нормативная трудоемкость и продолжительность строительства.

Средняя численность работающих на строительно-монтажных работах и вспомогательных производствах, исходя из выявленной нормативной трудоемкости и принятой продолжительности строительства, составит:

,чел., где

10006 – нормативная трудоемкость, чел.час.

1.7 – продолжительность строительства, мес.

336 – среднее количество рабочих часов в месяц при работе в 2 смены (продолжительность смены 8 часов)

В общем  количестве работающих, численность отдельных категорий работников согласно расчетным нормативам принимается следующей:

ИТР  человека;

Рабочие  человек;

Служащие, МОП, охрана человека;

Принимаем общее количество работающих  человека.

| № пп | - Наименование | Ед изм. | - Количество по периодам строительства |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 квартал | 2 квартал |  | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Объем СМР в ценах 2000г. | т.руб | 4826.84 |  |  |  |  |
| 2 | Общая потребность в кадрах: В т.ч.:- рабочих 84,5% - ИТР 11,0% - МОП 4,5% | чел. -«- -«- -«- | 19 16 2 1 |  |  |  |  |

Предусмотрена временная площадка для рабочих. На временной строительной площадке для рабочих размещаются диспетчерская (прорабская), помещение для рабочих, биотуалет, емкость для обеспечения водой строительной площадки.

«п» Обоснование принятой продолжительности строительства.

Расчет продолжительности строительства выполнен в соответствии с требованиями СНиП 1.04.03-85*, часть II, раздел 2 Коммунальное хозяйство», п. 20 и «Пособия по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружении» (к СНиП 1.04.03-85).

В составе проектной документации по объекту «Сети водопровода по ул. Калинина от ул. Пугачева до границы земельного участка, отведенного под строительство группы жилых домов со встроенными помещениями административного назначения в квартале ул. Сурикова, ул. Калинина, ул. Тургенева в г. Кирове» предусмотрено:

- строительство линейной водопроводный сети общей протяженностью 0.85 км, в том числе:

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -300х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.83км;

- из труб раструбных напорных ЧШГ – R -100х6000 с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием ТУ 1461-50254094-2008 – 0.02км;

- установка колодцев водопроводных круглых из сборного железобетона Ø2.0м - 2шт.;

- установка «мокрых колодцев» круглых из сборного железобетона Ø1.0 м – 2шт.;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона на точке врезки в существующую сеть Ду900 – 1шт;

- установка прямоугольного колодца из монолитного железобетона для обвязки проектируемого водопровода с существующей водопроводной насосной станцией – 1шт.

Продолжительность строительства наружного водопровода из чугунных труб диаметром до 300 мм протяженностью 0.85 км (п. 20) составит:

мес.

Продолжительность  строительства  водопровода принимается мес.

Календарный план

| № | Наименование | Сметная стоимость в ценах 2000г. |  | Распределение по кварталам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | СМР | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка территории строительства | 189.72 | 53.47 | 53.47 |  |  |  |
| 2 | Основные объекты строительства | 4 346.80 | 4 297.19 | 4 297.19 |  |  |  |
| 3 | Объекты энергетического хозяйства |  |  | 0.00 |  |  |  |
| 4 | Благоустройство и озеленение территории | 162.67 | 162.67 | 162.67 |  |  |  |
| 5 | Временные здания и сооружения | 67.70 | 67.70 | 67.70 |  |  |  |
| 6 | Прочие работы и затраты | 288.60 | 151.17 | 151.17 |  |  |  |
|  | Итого | 5 055.49 | 4 732.20 | 4 732.20 |  |  |  |
| 7 | Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строящегося предприятия | 5 055.49 |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектно-изыскательские работы | 108.19 |  |  |  |  |  |
| 9 | Экспертиза проектно-сметной документации | 129.48 |  |  |  |  |  |
| 10 | Непредвиденные работы и затраты | 105.8632 | 94.644 | 94.644 |  |  |  |
|  | Всего в ценах 2000г. | 5 399.02 | 4 826.84 | 4 826.84 |  |  |  |

«р» Описание проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства.

Перед началом строительных работ производится снятие растительного слоя грунта и складирование на площадке.

Во избежание загрязнения территории при производстве земляных работ излишний грунт отвозится с территории строительства на отведенные площадки складирования грунта.

Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением чистоты территории, а санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием.

Работа строительных машин должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Проезды следует постоянно защищать от грязи.

По окончании строительства стройплощадку (начисто) очистить от строительного мусора с вывозом его на свалку (закапывать на стройплощадке запрещается).

После окончания основных работ строительная организация должна в пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф или восстановить природный.

Мойка строительной техники и механизмов должна выполняться на базе строительной организации.

Не допускается разлив горюче-смазочных материалов на площадке строительства.

Более подробно проектных решений и перечень мероприятий, обеспечивающих сохранение окружающей среды в период строительства, описаны в Разделе 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» данной проектной документации.

Приложения.

Раздел 5. Проект организации строительства.

графическая часть

КВП-13-037 – ПОС

Таблица регистрации изменений

| Изм. | Номера листов (страниц) |  |  |  | Всего листов (страниц) в док. | Номер док. | Подп. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измененных | замененных | новых | аннулированных |  |  |  |