Приложение 1

к Приложению 2 к  Договору № ___________________________

от «_____» _______________ 2020 года

Опросный лист №

Наименование мероприятия: Устройство решеток на ГНС №2 города Благовещенска.

Наименование Товара:  Оборудование для комплекса механической очистки сточных вод на ГНС №2 города Благовещенска.

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Характеристика поставляемого Товара (Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ |  | Комплект предназначен для очистки хозяйственно – бытовых сточных вод от крупных включений, с последующим транспортированием и отжимом твердых включений. Сороудерживающие решетки размещаются в существующих приемных колодцах на ГНС № 2 г. Благовещенска. Выгрузка снимаемых отбросов, их транспортировка и отжим происходит на уровне поверхности земли в помещении из легких (быстровозводимых) конструкций. |
| 2. | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 2.1 | Режим работы |  | Круглосуточно, круглогодично |
| 2.2 | Рабочая среда |  | Хозяйственно-бытовые сточные воды |
| 2.3 | Среднегодовая относительная влажность воздуха | % | 72 |
| 2.4 | Атмосферное давление | мм.рт.ст | 745 |
| 2.5 | Температура окружающего воздуха | °С | от 0 до + 32 |
| 2.6 | Место размещения |  |  |
| 2.6.1 | фильтровальная часть решетки |  | В существующих приемных колодцах |
| 2.6.2 | привод решетки, оборудование для транспортировки и выгрузки снимаемых отбросов |  | В сухом отапливаемом помещении |
| 3 | РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ) |  |  |
| 3.1 | Расчетный расход сточных вод ГНС № 2 | м3/сут | 58 400,0 |
| 3.2 | Грабельные решетки |  | - Основным элементом решетки является рама, на которую крепятся все остальные элементы и узлы. На внутренней поверхности рамы решетки должны быть направляющие полозы для предотвращения перекоса ковша и приведение его в режим очистки экрана. - Фильтрующий экран должен быть набран из ламелей, не имеющих поперечных элементов жесткости, иметь свою раму, которая устанавливается в направляющие рамы решетки и иметь возможность поднятия до верха колодца и обслуживания в процессе эксплуатации. Очистка фильтрующего экрана от задержанных примесей должна осуществляться ковшом. - Ковш имеет гребни, входящие в прозоры между ламелями с обратной стороны фильтрующего экрана (относительно потока сточных вод). На торцах ковша должны быть расположены ролики. Ковш приводится в действие при помощи текстильного троса, прикрепленного к мотор – редуктору. Гребни (зубья) ковша должны иметь толщину не менее 8 мм и конструктивно закрепляться в ковше с возможностью замены. - Задержанные с фильтрующего экрана загрязнения должны подниматься на верх, к месту выгрузки в шнековый транспортер. Выгрузка загрязнений должна производится перед фильтрующим экраном (по ходу движения воды). - В части решетки, контактирующей с водой не должно быть быстроизнашиваемых деталей (механизмы вращения, цепи, валы и тд). |
| 3.2.1 | Количество решеток, рабочих/резервных | шт. | 2/0 |
| 3.2.2 | Максимальный часовой расход сточных вод на одну решетку | м3/ч | 2 000,0 |
| 3.2.3 | Количество улавливаемого мусора решеткой, в диапазоне | м3/час | 0,5 – 2,0 |
| 3.2.4 | Габариты приемных колодцев (Ориентировочно. До начала работ габариты уточняются поставщиком оборудования на месте, путем проведения дополнительных обмеров). |  |  |
| 3.2.4.1 | ширина колодцев | м | 3,6 |
| 3.2.4.2 | длинна рабочей части колодцев от обреза трубы подающего коллектора до отводящего коллектора | м | 1,5 |
| 3.2.4.3 | глубина колодцев | м | 8,4 |
| 3.2.5 | Ширина прозоров решетки, не более | мм | 25 |
| 3.2.6 | Сечение ламели, не менее | мм | 10 х 60 |
| 3.2.7 | Угол наклона решетки к горизонту | град. | 90 |
| 3.2.8 | Мощность привода, не более | кВт | 0,55 |
| 3.2.9 | Высота фильтровального экрана, не менее | мм | 1500 |
| 3.2.10 | Масса решетки, не более | кг | 3100 |
| 3.2.11 | Материал конструктивных элементов решетки (рама, экран, ковш, крепежи), не хуже |  | AISI 304 |
| 3.2.12 | Конструкция решетки должна быть выполнена в виде набора из нескольких секций одинакового размера (3 - 4 шт), позволяющая демонтировать решетку из приемного колодца по частям. |  |  |
| 3.3 | Шнековый транспортер |  | Предназначен для сбора загрязнений, снимаемых с фильтровального экрана решетки и их подачей на винтовой пресс для последующего отжима. |
| 3.3.1 | Количество транспортеров, рабочих/резервных | шт. | 1/1 |
| 3.3.2 | Пропускная способность транспортера, в диапазоне | м3/ч | 0,5 – 2,0 |
| 3.3.3 | Длина шнека транспортера (Ориентировочно. До начала работ габариты уточняются поставщиком оборудования на месте, путем проведения дополнительных обмеров) | м | 9,5-10,5 |
| 3.3.4 | Угол установки транспортеров | град. | 0 |
| 3.3.5 | Количество загрузочных окон | шт | 2 |
| 3.3.6 | Длинна окна загрузки |  | Соответствует ширине зоны выгрузки решетки |
| 3.3.7 | Диаметр шнека транспортеров, в диапозоне | мм | 180 – 250 |
| 3.3.8 | Шаг витка, не менее | мм | 200 |
| 3.3.9 | Мощность привода, не более | кВт | 2,2 |
| 3.3.10 | Материал конструктивных элементов, соприкасающихся со сточной водой и снимаемыми загрязнениями, не хуже |  | AISI 304 |
| 3.3.11 | Конструкция транспортера должна быть выполнена как набор стандартных транспортировочных секций (3-4 шт), которые собираются в единый транспортировочный лоток. |  |  |
| 3.4 | Пресс винтовой промывочный |  | Предназначен для отжима загрязнений, снимаемых с фильтровального экрана решетки. Загрязнения подаются в пресс шнековым транспортером. После отжима твердая фракция должна сбрасываться в контейнер, высотой не менее 1000 мм. Пресс должен быть выполнен в виде самостоятельного агрегата, рабочим органом которого является осевой шнек с переменным шагом, вращающейся в перфорированной корзине. |
| 3.4.1 | Количество винтовых прессов, рабочих/резервных | шт. | 1/1 |
| 3.4.2 | Пропускная способность пресса, в диапазоне | м3/ч | 0,5 – 2,0 |
| 3.4.3 | Длина шнека транспортера | м | 2,0 |
| 3.4.4 | Угол установки транспортеров | град. | 0 |
| 3.4.5 | Диаметр шнека транспортеров, в диапозоне | мм | 180 – 250 |
| 3.4.6 | Мощность привода, не более | кВт | 2,2 |
| 3.4.7 | Максимальное снижение объема отбросов | % | На 60 |
| 3.4.8 | Материал конструктивных элементов, соприкасающихся со сточной водой и снимаемыми загрязнениями, не хуже |  | AISI 304 |
| 3.4.9 | Высота выгрузки, в диапозоне | мм | 1200 - 1500 |
| 4 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 4.1 | Степень защиты от внешних воздействий, не ниже |  | IP55 |
| 4.2 | Напряжение питания | вольт | 380 |
| 4.3 | Требования к электротехнической части |  | - защита элементов и деталей оборудования от поломки при возникновении аварийных ситуаций (заклинивание и тд) должна быть двухуровневая: механическая (ограничение крутящего момента) и электрическая (ограничение силы тока); - автоматическая система управления и диагностики; - автоматическая система защиты; - в панели управления предусмотрена функция выбора режимов работы дистанционный/местный; - квитирование, а также включение/выключение отдельных приводов установки с помощью функциональных клавиш на панели управления; - обогрев и вентиляция ШУ и ВПД; - система контроля уровня стоков. |
| 4.4 | Требования к системе автоматического управления (АСУ) |  | Для комплекса механической очистки сточных вод предусматривается единая система управления. Работа решетки должна быть полностью автоматизирована. Режим очистки экрана решетки в атоматическом режиме работы периодический – в зависимости от регулируемого временного сигнала и / или от уровня воды в канале (какое из событий наступит раньше): - от разности уровней в канале до и после решетки, которая составляет максимально 200мм. В качестве датчиков уровня используются ПДГ; - включение через заданный интервал времени в диапазоне от 5 до 130 мин. Возможно управление работой решеток, транспортера и пресса в ручном режиме с ШУ и выносных пультов управления, расположенных рядом с каждой единицей оборудования (по согласованию с заказчиком). Выносные пульты управления должны устанавливаться в непосредственной близости к оборудованию, обеспечивать оперативное управление оборудованием, иметь световую сигнализацию о работе оборудования, кнопки аварийного останова оборудования, индикаторы возникновения внештатных ситуаций (световой и звуковой), индикацию режима работы оборудования (ручной или автоматический) и соответствующий переключатель режима работы, переключатели направления вращения привода (вперед – назад) при работе оборудования в ручном режиме. Работа пресса (в т.ч. промывка) осуществляется в увязке с работой решетки по программе производителя в цикличном режиме. АСУ сороудерживающего комплекса обеспечивает сбор, обработку и архивацию (хранение) в энергонезависимой памяти технологической информации с фиксацией времени формирования аварийных сигналов. Система управления обеспечивает возможность дистанционного управления и обмена технологической информацией с помощью открытых коммуникационных протоколов передачи данных на верхний уровень системы АСУ ТП. Перечень дискретных и аналоговых сигналов, системы АСУ ТП сороудерживающего комплекса согласовывается отдельно при размещении заказа на поставку. |
| 5 | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ |  |  |
| 5.1 | Решетка сороудерживающая с необходимым комплектом присоединительных и монтажных элементов для запуска оборудования в эксплуатацию | шт. | 2 |
| 5.2 | Датчик уровня | шт | 4 |
| 5.3 | Шнековый транспортер с длиной шнека 8,5м в комплекте с крепежными изделиями | шт. | 1 |
| 5.4 | Пресс винтовой промывочный в комплекте с крепежными изделиями | шт. | 1 |
| 5.5 | Единая система управления сороудерживающим комплексом (шкаф управления, выносные пульты управления решетками – 2 шт, шнековым транспортером – 1 шт; винтовым прессом – 1 шт; крепежные изделия, стойки, рамы и тд). | шт. | 1 |
| 5.6 | Паспорта на все изделия и руководства на русском языке с разделами по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению, включающие описания всех видов электрических защит, с указанием их параметров и технических характеристик | шт. | 1 на единицу оборудования |
| 5.7 | Шеф - монтажные работы | комп. | 1 |
| 5.8 | Пуско-наладочные работы | комп. | 1 |
| 6 | СРОКИ И БАЗИС ПОСТАВКИ |  |  |
| 6.1 | Сроки поставки с момента подписания Договора, не более | нед. | 12 |
| 6.2 | Сроки выполнения шеф - монтажных работ, с момента получения заявки на монтаж от Заказчика, не более | нед. | 3 |
| 6.3 | Сроки выполнения пуско - наладочных работ, с момента получения заявки от Заказчика, не более | нед. | 1 |
| 6.4 | Базис поставки |  | Амурская область, город Благовещенск, ул. Амурская, квартал 102, ГНС-2. |
| 7 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ |  |  |
| 7.1 | Гарантийный период с момента ввода в эксплуатацию (по итогам проведения пуско-наладочных работ и подписания Акта ввода в промышленную эксплуатацию), не менее | мес. | 24 месяца с момента пуско-наладки, но не более 36 месяцев с даты доставки. |
| 7.2 | Расчетный срок эксплуатации установок (технический ресурс), не менее | лет | 5 |
| 7.3 | Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN |  | Продукция соответствует ISO и подтверждена соответствующими сертификатами |
| 7.4 | Техническое обслуживание, не более |  | 1 раз в год |

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование: | Полное фирменное наименование: |
| ______________________/ / | _____________________ / / |