ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №3

| Класс ЕНС |  | Наименование класса |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код ЕНС |  | Наименование ТМЦ | Электродвигатель асинхронный трехфазный общепромышленный АИР 225 М4 |

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  |  | Размерность | Требования заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |
| 1 | Основные характеристики |  |  |  |  |
| 1.1 | Мощность |  |  | кВт | 55 |
| 1.2 | Частота вращения вала |  |  | Об/мин | Не более 1470 |
| 1.3 | КПД |  |  | % | Не менее 92 |
| 1.4 | Номинальный ток |  |  | А | Не более 101,8 |
| 1.5 | Коэффициент мощности |  |  | Cos φ | В диапазоне от 0,92 до 0,94 |
| 1.6 | Монтажное исполнение |  |  |  | М1081 (на лапах с одним концом цилиндрического вала) |
| 1.7 | Степень защиты |  |  | IP | 54 |
| 1.8 | Способ охлаждения |  |  |  | IC0А1 (самоохлаждение воздухом) |
| 1.9 | Климатическое исполнение |  |  |  | У3 (работа в помещении) |
| 1.10 | Режим работы |  |  |  | S1 (продолжительный) |
| 1.11 | Номинальное напряжение |  |  | В | 380 |
| 1.12 | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ |  |  |  |  |
| 1.13 | Размер тип (L30) |  |  | мм | Не более 865 |
| 1.14 | Размер тип (h31) |  |  | мм | Не более 535 |
| 1.15 | Размер тип (d24) |  |  | мм | Не более 550 |
| 1.16 | Размер тип (L1) |  |  | мм | Не более 140 |
| 1.17 | Размер тип (L10) |  |  | мм | Не более 311 |
| 1.18 | Размер тип (L31) |  |  | мм | Не более 149 |
| 1.19 | Размер тип (d1) |  |  | мм | Не более 65 |
| 1.20 | Размер тип (d20) |  |  | мм | От 500 |
| 1.21 | Размер тип (d22) |  |  | мм | От 19 |
| 1.22 | Размер тип (d25) |  |  | мм | От 450 |
| 1.23 | Размер тип (b10) |  |  | мм | От 356 |
| 1.24 | Размер тип (n) |  |  | мм | 8 |
| 1.25 | Размер тип (h) |  |  | мм | 225 |
| 1.26 | Размер тип (h5) |  |  | мм | 69 |
| 1.27 | Размер тип (b1) |  |  | мм | 18 |
| 1.28 | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |  |  | страна | Россия |
| 2 | Комплектация |  |  |  |  |
| 2.1 | Паспорт |  |  | экз. | 1 шт. |
| 2.2 | Руководство по эксплуатации |  |  | экз. | 1 шт. |
| 3 |  | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |

| Ф.И.О. Ответственного: | Степанов Игорь Александрович |
| --- | --- |
| Должность: | Главный энергетик |
| Телефон / Факс: | 8(4752)700-700 д.6400 |
| Электронный адрес: |  |
| Подпись: |  |