Приложение №1 к договору

№____________ от _________г.

Заказчик:								Подрядчик:

ООО «НОВОГОР-Прикамье»					___________________________

Главный управляющий директор					___________________________

__________________В.В. Глазков					_____________ _____________

«___»______________ 2022г.					«___»______________ 2022г.

м.п.									м.п.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку

Схем водоснабжения и водоотведения
Краснокамского городского округа Пермского края
на период до 2041 г.

| № п/п | Наименование основных данных | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Местонахождение объекта | Российская Федерация, Пермский край, Краснокамский городской округ. |
| 2. | Цель выполнения работ | - Обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; - Обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; - Обеспечение рационального водопользования; - Развитие централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий. |
| 3. | Основание для выполнения работ и иные нормативные документы | - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»; - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении»; - Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Постановление Правительства РФ от 31.05.2019 № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782»; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 642 «Об утверждении Правил горячего водоснабжения и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83»; - Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности». - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2009 № 47 «Об утверждении СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы»; - СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр); - СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85 (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр); - СП 30.13330.2020. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр); - СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология. СНиП 23-01-99* (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) |
| 4. | Источник финансирования | Служебная записка: СЗ-5810 от 08.08.2022 |
| 5. | Заказчик | ООО «НОВОГОР-Прикамье» |
| 6. | Подрядчик |  |
| 7. | Сроки выполнения работ | Общий срок выполнения работ по договору – 297 дней с даты заключения договора. Сроки выполнения работ по этапам определяются Календарным планом выполнения работ (Приложение №2 к договору). |
| 8. | Предварительная краткая характеристика объекта | Централизованные системы хозяйственно питьевого водоснабжения: Общее количество – 9 шт. 1.1. Источник: Чусовские очистные сооружения (ООО «НОВОГОР-Прикамье») 1.2. Населенные пункты: г. Краснокамск, д. Конец-Бор 1.3. Сооружения: ВНС 3-го подъема (1 шт.) 1.4. Сети: протяженность 149,5 км, диаметр 50-600 мм, расход на сети до 1000 м3/ч (24000 м3/сут) 1.5. Максимальное планируемое водопотребление 21 тыс. м3/сут 1.6. Обслуживающая организация: МУП «Краснокамский водоканал» 2.1. Источник: водозабор «Конец-Бор», водозабор «Сюзьвинский» (АО «Пермский свинокомплекс») 2.2. Населенные пункты: с. Усть-Сыны, д. Карабаи, д. Фадеята, п. Майский, д. Нижние Симонята, д. Волеги 2.3. Сооружения: ВНС 2-го подъема (1 шт.) 2.4. Сети: протяженность 21 км, диаметр 25-160 мм расход на сети до 500 м3/ч (12000 м3/сут) 2.5. Обслуживающая организация: МУП «Гарант» 3.1. Источник: Подземный водозабор АО «Пермтрансжелезобетон» 3.2. Населенные пункты: п. Оверята (м/р ЖБК, м/р Центр) 3.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 3.4. Сети: протяженность 8,2 км, диаметр 50-250м, расход на сети до 400 м3/ч (9600 м3/сут) 3.5. Обслуживающая организация: АО «Пермтрансжелезобетон», МУП «Овер-Гарант» 4.1. Источник: 2 скважины 4.2. Населенные пункты: п. Оверята (м/р Восточный) 4.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 4.4. Сети: протяженность 2,9 км, диаметр 25-250 мм расход на сети до 30 м3/ч (720 м3/сут) 4.5. Обслуживающая организация: МУП «Овер-Гарант» 5.1. Источник: 2 скважины 5.2. Населенные пункты: с. Мысы 5.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 5.4. Сети: протяженность 4,7 км, диаметр 40-110 мм до расход на сети 30 м3/ч (720 м3/сут) 5.5. Обслуживающая организация: МУП «Овер-Гарант» 6.1. Источник: 2 скважины 6.2. Населенные пункты: с. Черная 6.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 6.4. Сети: протяженность 7 км, диаметр 40-110 мм, расход на сети до 30 м3/ч (720 м3/сут) 6.5. Обслуживающая организация: МУП «Овер-Гарант» 7.1. Источник: 1 скважина 7.2. Населенные пункты: д. Новая Ивановка 7.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 7.4. Сети: протяженность 2,7 км, диаметр 40-110 мм, расход на сети до 10 м3/ч (240 м3/сут) 7.5. Обслуживающая организация: МУП «Овер-Гарант» 8.1. Источник: 2 скважины 8.2. Населенные пункты: с. Стряпунята 8.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 8.4. Сети: протяженность 14,3 км, диаметр 20-255 мм расход на сети до 300 м3/ч (7200 м3/сут) 8.5. Обслуживающая организация: ООО «Компания «Правый берег» 9.1. Источник: 1 скважина 9.2. Населенные пункты: д. Ананичи 9.3. Сооружения: водонапорная башня (1 шт.) 9.4. Сети: протяженность 0,6 км диаметр 25-80 мм расход на сети до 10 м3/ч (240 м3/сут) 9.5. Обслуживающая организация: отсутствует. Системы технического водоснабжения: Общее количество – 1 шт. (г. Краснокамск) Источник – Камский водозабор (ООО «Камабумпром») Системы водоотведения: Общее количество – 5 шт. 1.1. Очистные сооружения: БОС (ООО «Камабумпром. Очистка») 1.1.1. Населенные пункты: г. Краснокамск 1.1.2. Проектная мощность 427 тыс. м3/сут 1.1.3. Сооружения: 10 КНС, ГНС 1.1.4. Сети: протяженность 110,4 км, диаметр 100-1200 мм, пропускная способность до 500 м3/ч (12000 м3/сут) 1.1.5. Обслуживающая организация: МУП «Краснокамский водоканал» КНС-1; 450 м3/час. КНС-2; 530 м3/час. КНС-3; 50 м3/час. КНС-4; 180 м3/час. КНС-5; 50 м3/час. КНС-6; 128 м3/час. КНС-9; 180 м3/час. КНС-11; 160 м3/час. ГКНС; 800 м3/час. КНС на ул. Каракулова; 100 м3/час. 1.2.1. Населенные пункты: п. Майский, д. Нижние Симонята, д. Волеги 1.2.2. Сооружения: 2 КНС КНС №; 120 м3/час. КНС №5; 160 м3/час. 1.2.3. Сети: протяженность 34,5 км, диаметр 100-377 мм пропускная способность до 200 м3/ч (4800 м3/сут) 1.2.4. Обслуживающая организация: МУП «Гарант» 1.3.1. Населенные пункты: с. Усть-Сыны 1.3.2. Сооружения: 1 КНС - 100 м3/час 1.3.3. Сети: протяженность 6,1 км, диаметр 100-160 мм пропускная способность до 150 м3/ч (3600 м3/сут) 1.3.4. Обслуживающая организация: МУП «Гарант» 2.1. Очистные сооружения: отсутствуют, 2 накопительные емкости (вывоз в систему водоотведения п. Майский) 2.2. Населенные пункты: д. Фадеята 2.3. Сооружения: нет 2.4. Сети: протяженность 2,4 км, диаметр 100-150 мм пропускная способностью до 150 м3/ч (3600 м3/сут) 2.5. Обслуживающая организация: МУП «Гарант» 3.1. Очистные сооружения: ОС 3.2. Населенные пункты: с. Стряпунята 3.3. Сооружения: 1 КНС – 200 м3/сут 3.4. Сети: протяженность 2,2 км, диаметр 150-250 мм пропускная способность до 7,5 м3/ч (180 м3/сут) 3.5. Обслуживающая организация: ООО «Компания «Правый берег» 4.1. Очистные сооружения: отсутствуют, накопительные емкости (вывоз на БОС) 4.2. Населенные пункты: с. Черная 4.3. Сооружения: нет 4.4. Сети: 4.5. Обслуживающая организация: ООО «ЧеИвГруп» 5.1. Очистные сооружения: БОС АО «Пермтрансжелезобетон» 5.2. Населенные пункты: п. Оверята, с. Мысы 5.3. Сооружения: 2 КНС – 800 м3/сут 5.4. Сети: протяженность 10,3 км, диаметр 110-219 мм пропускная способность до 175 м3/ч (4200 м3/сут) 5.5. Обслуживающая организация: МУП «Овер-Гарант» |
| 9. | Исходные данные | Источники исходных данных - администрация Краснокамского городского округа; - ресурсоснабжающие организации в области водоснабжения и водоотведения, действующие на территории Краснокамского городского округа. Общие сведения - Генеральный план Краснокамского городского округа Пермского края, утвержденный решением Думы Краснокамского городского округа от 27.01.2021 № 05. - Административно-территориальное деление Краснокамского городского округа с указанием состава и численности населения территорий. - Материалы инженерно-геологических изысканий и исследований, опорные и адресные планы, регистрационные планы подземных коммуникаций и атласы геологических выработок, материалы инженерно-геодезических изысканий и исследований, картографическая и геодезическая основы, схемы, чертежи, топографо-геодезические подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы на территорию Краснокамского городского округа; - Состав организаций, осуществляющих на территории Краснокамского городского округа водоснабжение и водоотведение, их адреса и зоны эксплуатационной ответственности. - Адреса (местоположение) источников централизованного водоснабжения (далее – ИЦВ) и канализационных очистных сооружений (далее – КОС), адреса (местоположение) сооружений транспорта воды и стоков с указанием организаций, имеющих на них права имущественного владения и организаций, осуществляющих их эксплуатацию по условиям хозяйственного ведения. - Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Краснокамского городского округа. - Инвестиционные программы организаций, осуществляющих водоснабжение, водоотведение. - Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение. - Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Краснокамского городского округа. - Производственные программы предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение. - Сведения о хозяйственной деятельности предприятий, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, за последние три года. - Сведения о техническом состоянии объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе о результатах технических обследований централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; - Статистика отказов сетей системы водоснабжения и (или) водоотведения (аварий, инцидентов) за последние 5 лет; - Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) сетей системы водоснабжения и (или) водоотведения и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности сетей системы водоснабжения и (или) водоотведения за последние 5 лет; - Описание процедур диагностики состояния сетей системы водоснабжения и (или) водоотведения и планирования капитальных (текущих) ремонтов; - Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлические, промывка, хлорирование) сетей системы водоснабжения; - Нормативы технологических потерь при транспортировке питьевой воды, включаемых в расчет отпущенной воды; - Сведения о фактических объемах потерь питьевой воды в сетях системы водоснабжения за последние 3 года; - Сведения об автоматизации насосных станций; - Сведения о наличии защиты сетей системы водоснабжения и (или) водоотведения от превышения давления и устройств по выпуску воздуха; - Предписания надзорных органов относительно эксплуатации объектов системы водоснабжения и (или) водоотведения. - Расчетные объемы потребления горячей, холодной воды и приема стоков для каждого здания и сооружения с указанием адреса, юридического наименования, схемы присоединения систем ГВС (закрытая/открытая). - Сведения об оснащенности потребителей приборами учета и их применении при расчетах за предоставленные ресурсы. - Сведения об объектах перспективного строительства, на которые получены заявки, выданы технические условия или заключены договоры на технологическое присоединение к сетям водоснабжения и (или) водоотведения. - Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов), по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой организации оказывающей услуги в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Краснокамского городского округа за последние 3 года; - Структура тарифов, установленных на момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения; - Размер платы за подключение к системе водоснабжения и водоотведения, а также размер необходимой валовой выручки от осуществления указанной деятельности; - Утвержденные калькуляции тарифов на водоснабжение и водоотведение за прошедшие пять лет и плановые калькуляции на регулируемый период; - Формы стандартов раскрытия информации; - Энергетические паспорта и технические отчеты о проведенных энергетических обследованиях; - Целевые показатели деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, установленные на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических показателей деятельности организаций, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, за истекший период регулирования. Системы водоснабжения. - Технологические схемы ИЦВ. - Состав и технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования ИЦВ. - Сведения о результатах технических испытаний, оборудования и сооружений. - Проектная производительность сооружений. - Ограничения производительности (мощности) и параметры фактической производительности (мощности) сооружений; - Срок ввода в эксплуатацию основного технологического оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; - Способ регулирования подачи воды от источников водоснабжения и станций подъёма воды, с обоснованием выбора способа; - Среднегодовая загрузка оборудования; - Сведения о фактических объемах добычи и отпуска воды с ИЦВ за последние три года помесячно. - Способы учёта воды, взятой из источника и отпущенной в систему водоснабжения; - Объем потребления воды для собственных и хозяйственных нужд; - График отпуска воды с ИЦВ в сутки максимального потребления каждого месяца за последний год. - Балансы водопотребления за последние 3 года. - Договоры на недро- и (или) водопользование. - Утвержденные схемы зон санитарной охраны объектов водоснабжения. - Программы производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды. - Протоколы анализов воды (забираемой (по каждой точке), отпускаемой в сеть, в контрольных точках у потребителей) помесячно за последние три года. - Карты (схемы) сетей водоснабжения в бумажном и (или) электронном виде с указанием параметров (материал, диаметр, год прокладки трубопроводов, высотные отметки колодцев) и адресными привязками элементов. - Описание типов, количества и состояния запорной арматуры (схемы деталировки камер и колодцев). - Гидравлические режимы и пьезометрические графики (при наличии). - Адреса потребителей с указанием объемов и условий поставки на текущий период. - Действующие технические условия на присоединение к сетям водоснабжения. Системы водоотведения: - Технологические схемы КОС. - Состав и технические характеристики сооружений и основного технологического оборудования КОС. - Сведения о результатах технических испытаний, оборудования и сооружений. - Проектная производительность КОС. - Ограничения производительности (мощности) и параметры фактической производительности (мощности) КОС; - Срок ввода в эксплуатацию основного технологического оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса; - Среднегодовая загрузка оборудования; - Сведения о фактических объемах приема и сброса стоков за последние три года помесячно. - Способы учёта стоков, поступивших из систем водоотведения и сброшенных после очистки. - Объем образования стоков от собственных и хозяйственных нужд. - Балансы стоков за последние 3 года. - Разрешения на водосброс. - Утвержденные схемы санитарно-защитных зон объектов водоотведения. - Программы производственного контроля качества очистки стоков. - Протоколы анализов воды (входящей на КОС, отпускаемой с КОС) помесячно за последние три года. - Карты (схемы) сетей водоотведения в бумажном и (или) электронном виде с указанием параметров (тип, материал, диаметр, год прокладки трубопроводов, высотные отметки колодцев) и адресными привязками элементов. - Описание сопряжений трубопроводов (схемы деталировки камер и колодцев) на самотечных сетях системы водоотведения; - Адреса потребителей с указанием объемов и условий предоставления услуг по водоотведению на текущий период. - Действующие технические условия на присоединение к сетям водоотведения. |
| 10 | Этапы выполнения работ | Этап 1. Сбор информации (исходных данных) о системах водоснабжения и водоотведения. Этап 2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения, в том числе: Глава 1. Схема водоснабжения Глава 2. Схема водоотведения Глава 3. Электронная модель схем водоснабжения и водоотведения Этап 3. Согласование (утверждение) схемы водоснабжения и водоотведения. Этап 3.1. Согласование проекта Схемы. Этап 3.2. Публичные обсуждения. Этап 3.3. Утверждение Схемы. |
| 11 | Содержание работ | Объем выполняемых работ по этапам |
| 11.1. | Этап 1. Сбор информации (исходных данных) о системах водоснабжения и водоотведения. | Подрядчик самостоятельно проверяет правильность и достаточность исходных данных указанных в текущем техническом задании, требующихся для исполнения Договора; Подрядчик вправе запросить у Заказчика, дополнительные данные или документы (при необходимости). |
| 11.2 | Этап 2. Разработка схем водоснабжения и водоотведения |  |
| 11.2.1 | Глава 1. Схема водоснабжения | Глава 1 должна содержать разделы: 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Краснокамского городского округа; 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения; 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды; 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения; 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения; 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения; 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 11.2.1.1 | Раздел 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.1 содержит: а) описание системы и структуры водоснабжения Краснокамского городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны; б) описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения; в) описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения; г) описание результатов технического обследования (если выполнялись) централизованных систем водоснабжения, включая: - описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений; - описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды; - описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления); - описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям; - описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении Краснокамского городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды; - описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; д) описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов; е) перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты). |
| 11.2.1.2 | Раздел 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.2 содержит: а) основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения; б) различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития Краснокамского городского округа. |
| 11.2.1.3 | Раздел 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды | Раздел 1.3 содержит: а) общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке; б) территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления); в) структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды Краснокамского городского округа (пожаротушение, полив и др.); г)сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг; д) описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета; е) анализ резервов и дефицитов производственных мощностей систем водоснабжения; ж) прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития Краснокамского городского округа, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с актуализированными версиями СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки; з) описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы; и) сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное); к) описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам; л) прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами; м) сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения); н) перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов); о) расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам; п) наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации. |
| 11.2.1.4 | Раздел 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.4 содержит: а) перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам; б) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения; в) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения; г) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение; д) сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории Краснокамского городского округа и их обоснование; ж) рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения; и) карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения. При обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения должно быть обеспечено решение следующих задач: а) обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества; б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует; в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта; г) сокращение потерь воды при ее транспортировке; д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации. |
| 11.2.1.5 | Раздел 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.5 содержит сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия: а) на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод; б) на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.). |
| 11.2.1.6 | Раздел 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.6 включает в себя с разбивкой по годам: а) оценку стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения; б) оценку величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения. |
| 11.2.1.7 | Раздел 1.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | Раздел 1.7 содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения и холодного водоснабжения относятся: а) показатели качества воды; б) показатели надежности и бесперебойности водоснабжения; в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды); г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 11.2.1.8 | Раздел 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | Раздел 1.8 содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 11.2.2 | Глава 2. Схема водоотведения | Глава 2 должна содержать разделы: 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения; 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения; 2.3. Прогноз объема сточных вод; 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения; 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения; 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения; 2.7. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения; 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию. |
| 11.2.2.1 | Раздел 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения | Раздел 2.1 включает: а) описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Краснокамского городского округа и деление территории Краснокамского городского округа на эксплуатационные зоны; б) описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами; в) описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения; г)описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения; д) описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения; е) оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости; ж) оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду; з)описание территорий Краснокамского городского округа, не охваченных централизованной системой водоотведения; и) описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения Краснокамского городского округа; к) сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод. |
| 11.2.2.2 | Раздел 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения | Раздел 2.2 содержит: а) баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения; б) оценку фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения; в)сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов; г) результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей; д)прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов. |
| 11.2.2.3 | Раздел 2.3. Прогноз объема сточных вод | Раздел 2.3 содержит: а) сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения; б) описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны); в) расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам; г) результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения; д) анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия. |
| 11.2.2.4 | Раздел 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения | Раздел 2.4 содержит: а) основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения, в том числе строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Краснокамск; б) перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий; в) технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения; г) сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения; д) сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение; е) описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Краснокамского городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование; ж) границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения; з) границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения. При обосновании предложений по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения должны быть решены следующие задачи: а) обеспечение надежности водоотведения путем организации возможности перераспределения потоков сточных вод между технологическими зонами водоотведения; б) организация централизованного водоотведения на территории городского округа, где оно отсутствует; в) сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды. |
| 11.2.2.5 | Раздел 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | Раздел 2.5 содержит: а) сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды; б) сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод. |
| 11.2.2.6 | Раздел 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | Раздел 2.6 включает в себя оценку потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения. |
| 11.2.2.7 | Раздел 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения | Раздел 2.7 содержит показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и показатели реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, а также значения указанных показателей с разбивкой по годам. К показателям надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся: а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения; б) показатели очистки сточных вод; в) показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод; г) иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |
| 11.2.2.8 | Раздел 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | Раздел 2.8 содержит перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей (в случае их выявления), а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты. |
| 11.2.3 | Глава 3. Электронная модель схемы водоснабжения и водоотведения | - графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения с привязкой к топографической основе территории; - описание основных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения; - описание реальных характеристик режимов работы централизованной системы водоснабжения и водоотведения (почасовые зависимости расход/напор для всех насосных станций и диктующих точек сети в часы максимального, минимального и среднего водоразбора в зависимости от сезона) и ее отдельных элементов; - моделирование переключений, осуществляемых на водопроводных сетях (изменение состояния запорно-регулирующей арматуры, включение, отключение, регулирование групп насосных агрегатов, изменения установок регуляторов); - балансировка расходов воды и расчета потерь напора по участкам водопроводной сети; - гидравлический расчет канализационных сетей (самотечных и напорных); - балансировка расходов сточных вод по участкам канализационной сети; - расчет изменений характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (участков водопроводных и (или) канализационных сетей, насосных станций потребителей) с целью моделирования различных вариантов схем; - оценка выполнения сценариев перспективного развития централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения с точки зрения обеспечения режимов подачи воды и отведения стоков. |
| 11.3 | Этап 3. Согласование (утверждение) схемы: |  |
| 11.3.1 | 3.1. Согласование проекта Схемы: | Исполнитель согласовывает проект Схемы с Заказчиком и с администрацией Краснокамского городского округа |
| 11.3.2 | 3.2. Публичные обсуждения: | Исполнитель: -Проводит обсуждение, рассмотрение с представителями Заказчика, с администрацией Краснокамского городского округа и ресурсоснабжающими организациями; -Сопровождает схемы при обсуждении с заинтересованными сторонами, на комиссиях и слушаниях администрации Краснокамского городского округа; -Устраняет замечания и предложения, поступивших по итогам сбора замечаний и предложений и (или) публичных слушаний. -Консультирует Заказчика, либо ресурсоснабжающие организации в ходе использования Схем и электронных моделей по требованию Заказчика. |
| 11.3.3 | 3.3. Утверждение Схемы: | Исполнитель сопровождает и консультирует заказчика при утверждении схемы ВиВ администрацией Краснокамского городского округа |
| 12 | Особые условия | - Разработанная отчетная документация является собственностью Заказчика, передача её третьим лицам без согласия Заказчика запрещается. - Окончательные технические и иные решения по различным разделам отчетной документации должны быть определены и согласованы с Заказчиком на стадии выполнения работ до оформления окончательных итогов. - В связи с тем, что на основании п.11 Правил разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782, электронная модель систем водоснабжения и (или) водоотведения разрабатывается для поселений, городских округов с населением 150 тыс. человек и более, электронная модель для систем водоснабжения и водоотведения Краснокамского городского округа (численность населения - 74 тыс. человек) разрабатывается в объеме, необходимом для обоснования предложений по развитию систем водоснабжения и водоотведения. |
| 13 | Порядок сдачи и форма предоставления выполненных работ | - Документация по схеме водоснабжения и водоотведения, выполненная исполнителем, передаётся заказчику в 2-х комплектных экземплярах на бумажном носителе и в 2-х экземплярах на электронном носителе в соответствии с графиком выполнения работ с приложением накладной и акта оказанных услуг. - Форма предоставления выполненных работ: - текстовые материалы в формате doc и pdf; - графические материалы в формате pdf; - электронная модель на базе программного обеспечения ГИС «Zulu 2021». - Передача лицензий на программное обеспечение в рамках данных работ не предусмотрена. |
| 14 | Гарантийные обязательства | Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные работы до момента утверждения Схем водоснабжения и водоотведения, но не более чем один год. |