| СОГЛАСОВАНО: Руководитель Производственно - технического департамента АО «РКС-Менеджмент» ____________________ С.А. Гордеев «_____» ________________ 2017 год | СОГЛАСОВАНО: Технический директор АО «Кировские коммунальные системы» ________________Е.Н. Зыкин «_____» ________________ 2017 год |
| --- | --- |

- Техническое задание

- на выполнение работ по объекту: «Строительство  сетей  водоотведения  города Кирова на 2018г.»:

- 1.на разработку рабочей документации и сметного расчета;

- 2.выполнение строительно –монтажных работ.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | АО «Кировские коммунальные системы» Юридический адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. Почтовый адрес: 610002, г. Киров, ул. Водопроводная, д. 21. ИНН 4345230965 КПП 434501001 Кировское отделение № 8612 ПАО Сбербанк р/сч 40702810827320004913 К\сч 30101810500000000609 БИК 043304609 Электронный адрес: secr@kcs.kirov.ru. |
| 2. Основание для проведения работ | ИП 2018 АО «Кировские коммунальные системы». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | - Выполнение работ по объекту: «Строительство сетей водоотведения города Кирова на 2018г»: - 1.на разработку рабочей документации и сметного расчета; 2.выполнение строительно –монтажных работ. |
| 4. Источник финансирования | Плата за подключение к сетям водоотведения. |
| 5. Цель и виды работ | Строительство сетей водоотведения для отвода хоз –бытовых сточных вод от строящихся зданий и сооружений на канализационные очистные города Кирова. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Протяженность сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 160мм -1500 п.м. Протяженность сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм -1000 п.м. Протяженность сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм -2000 п.м. Протяженность сети водоотведения из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм -300 п.м. Глубина заложения трубопроводов согласно требований СП 32.13330.2012 «. Наружные сети и сооружения». |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в год. |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых заказчиком. | 1.Инженерно – геодезические изыскания. 2.Инженерно – геологические изыскания. 3.Землеустроительные работы – разрешение на использование земель или земельных участков. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком. | По п.1 подрядчик выполняет : 1. Рабочую документацию и сметный расчет для строительства сети водоотведения: 1. из полиэтиленовых труб диаметром 160мм протяженностью 1500п.м.; 2.из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм протяженностью 1000п.м; 3. из полиэтиленовых труб диаметром 315 мм протяженностью 2000 п.м; 4. из полиэтиленовых труб диаметром 400 мм протяженностью 300 п.м; По п.2 подрядчик выполняет: 2.1.строительно – монтажные работы согласно предоставленной АО «Кировские коммунальные системы» рабочей документации на строительство сети. 2. 2.Выполняет благоустройство (с представлением работ МКУ «ДДХ» и Администрации г. Кирова соответствующего района) места выполнения работ (объемы проведения работ по благоустройству уточняются по факту выполненных работ). Снос зеленых насаждений Заказчик оплачивает по факту выполненных работ. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Всё необходимое оборудование и комплектующие изделия перед началом производства работ имеется в наличии у подрядчика. Поставку необходимых материалов и оборудования до начала производства работ осуществляет подрядчик. Подрядчик направляет в адрес заказчика информационное письмо о 100% выполнении мероприятий по поставке и получении материалов и оборудования, и готовности к производству работ. Гарантия на выполненные работы составляет не менее 2-х лет с момента подписания акта выполненных работ. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Состав разделов рабочей документации в соответствии с ГОСТ 21.101.-93 «Основные требования к рабочей документации». |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с рабочей документацией и действующим законодательством. |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Техническое задание. |
| 15. Требования к сметной документации | Расчет стоимости работ производится согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004) по сборникам «Территориальных единичных расценок» (ТЕР-2001 ред. 2009г.) с применением ежеквартальных индексов перевода в текущие цены СМР, публикуемых в Информационном бюллетене, выпускаемом КОГБУ "Региональный центр ценообразования в строительстве". Материалы, отсутствующие в базе ТЕР-2001 и непредставленные в сборнике "Стройцена" должны подтверждаться прайс-листами поставщиков или заводов-изготовителей. Сметные расчеты должны быть выпущены на ЭВМ с использованием Программного комплекса «Гранд-Смета» версии не старше 5.5. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Колодцы из сборных ж/бетонных элементов по типу ТУ 5855-00171197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей» и т.п. 902-09-22.84. Люки предусмотреть согласно требований ГОСТ3634-99 и серии 3.900-14.1 На дорогах, пешеходных дорожках в колодцах и камерах в случае необходимости предусмотреть утепление на глубину промерзания грунта экструзионным пенополистиролом типа ПОЛИСПЕН, ПЕНОПЛЕКС с толщиной не менее 50мм с установкой крышки оп типу КВУ оп ТУ5855-001-71197093-04 «Изделия железобетонные для колодцев и камер инженерных сетей». В местах перехода трубопроводов через стенки камер предусмотреть сальники набивные по серии 5.900-2. |
| 18.Требования к схеме планировочной организации земельного участка | В соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 19.Технические требования к технологическому оборудованию | Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы в течение срока эксплуатации (в соответствии с технической документацией изготовителя). |
| 20.Требования по утилизации (захоронению) отходов | В соответствии с требованиями действующего законодательства. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Нет. |
| 22. Сроки выполнения работ |  |
| 23.Требования по согласованию проектной документации | Согласование документации с заинтересованными службами города выполняет заказчик. |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Состав разделов и их содержание в объеме достаточном для выполнения строительно – монтажных работ по прокладке трубопровода. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 3 экземпляра в печатном виде, 1 экземпляр в электронном виде на CD, DVD диске, USB flash накопителе либо по электронной почте - в читаемом формате (Word, Excel, AutoCAD), в том числе, помимо сканированных копий документов, предоставить заявку, расчеты, график производства работ - в редактируемом формате (Word, Excel, AutoCAD). |
| 26. Дополнительные требования и особые условия |  |
| 27. Контрольная информация | Князькина Т.Н. . УКРиС тел. 32-05-16 доп. 11-95 |