| У | УУТВЕРЖДАЮ: Главный управляющий директор ООО «Волжские коммунальные системы» _______________________ О.Н.Маркелов «____»___________________________2016г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Реконструкция РНС-4 Комсомольского района с заменой насосного

и электросилового оборудования с установкой плавного пуска».

Поставка блочной двухтрансформаторной подстанции (БКТП) и ее подключении к фидерам ф.6, ф.36, ф.18 с прокладкой кабельных линий КЛ-6кВ, прокладка кабельных линий  КЛ-0,4кВ от БКТП до секций шкафов управления насосами в здании насосной станции  РНС-4 и прокладка контрольного кабеля от здания насосной станции до приемной камеры с поставкой оборудования.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | Сокращенное наименование: ООО «Волжские коммунальные системы» Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Волжские коммунальные системы» ИНН/КПП: 6312101799 / 632401001 Адрес почтовый: 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50 Адрес местонахождения (юридический адрес): 445007, РФ, Самарская область, город Тольятти, бульвар 50 лет Октября, д. 50, т/факс(8482) 79-03-70 Расчётный счёт: 40702810554060004898 Поволжский банк ПАО «Сбербанк России» г.Самара - БИК: 043601607 К /с: 30101810200000000607 Главный управляющий директор: Маркелов Олег Николаевич ОКПО: 67068036 ОКАТО: 36401368000 ОКВЭД: 41.00.2 ОГРН: 1106312008065 |
| 2. Основание для проведения работ | Инвестиционная программа ООО «Волжские коммунальные системы» по водоснабжению и водоотведению. По виду деятельности «Водоотведение». |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Головная канализационная насосная станция Комсомольского района РНС-4, Самарская область, г.о. Тольятти, Комсомольский район, ул.Громовой, 49 |
| 4. Источник финансирования | Тариф |
| 5. Цель и значение работ | Обеспечение возможности подключения насосных агрегатов 0,4 кВ и шкафов управления и повышения надежности энергоснабжения оборудования РНС-4 |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта | Категорийность насосной-1; объем перекачиваемых стоков с учетом перспективы- 35 тыс м3/сутки со следующими объемными показателями суточной неравномерности: Qmin =500 м3/час; Qmax =1700м3/час; Установлено 6 насосных агрегатов, из них: - 3 высоковольтных насоса СД- 2400/75; Q=2400 м3/час; H=75м; Nдв=630 кВт; U= 6000В; n=735 об/мин. - 3 низковольтных насоса: 1. СМ 200-150-500/4; Q=400 м3/час; H=80м; Nдв=200кВт ; U= 380В; n=1500об/мин 1шт; 2. 8 Ф-5А Q=380 м3/час; H=80м; Nдв=200 кВт; U= 380В; n=1475 об/мин. 2 шт; отходящие напорные коллектора от насосной-2 шт Dy=800-900 мм. КРУН – 6 кВ – 18 ячеек. Два трансформатора собственных нужд 100 и 25 кВА и два силовых трансформатора по 630 кВА для питания электродвигателей. |
| 7. Режим работы производства | Непрерывный |
| 8. Состав и виды работ, выполняемых Заказчиком | 1. Подготовка и выдача технического задания; 2. Обеспечение допуска Подрядчика на объект; 3. Обеспечение технического надзора; 4.Согласование оборудования и материалов используемых при производстве СМР; 5.Обеспечение Подрядчика инженерными ресурсами (электро и водоснабжение) необходимые для производства СМР; 6.Участие в пуско-наладочных работах и прием в эксплуатацию вновь установленного оборудования. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых Подрядчиком | Выполнение работ осуществлять в соответствие с решениями, предусмотренными проектом №ВоКС/ИП-2014/183. 1.Обследование, получение недостающих исходных данных; 2.Подбор и согласование с Заказчиком оборудования и материалов (рассмотреть и сравнить различные варианты заводов-производителей по ценовым и техническим характеристикам); 3.Разработка и согласование с Заказчиком программы пуско-наладочных работ (ПНР) и плана производства работ (до начала производства работ). 4.Монтаж: - блочной двухтрансформаторной подстанции; - кабельных линий КЛ-6кВ в земле с устройством траншеи от КРУН 6кВ до БКТП, путем наращивания существующих питающих фидеров ф.6, ф.36, ф.18. - прокладка 8-и кабельных линий КЛ – 0,4кВ от БКТП до секций шкафов управления насосами в здании насосной станции РНС-4. От БКТП до стены здания насосной станции кабеля прокладываются в траншее, по помещению в лотках. - прокладка контрольного кабеля от шкафов управления в здании насосной станции до приемной камеры. Кабель укладывается в траншее. Марку и сечение кабелей принять согласно проекта 5.Пуско-наладочные работы с проведением испытаний электролабораторией. 6.Оформление, согласование в Энергонадзоре и передача исполнительной документации Заказчику. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки ― заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | 1.Поставку оборудования и материалов осуществляет подрядчик. 2.Подрядчик обязан предоставить на поставляемые изделия паспорта качества и сертификаты. 3.Подрядчик обязан обеспечить выполнение технических требований по монтажу оборудования, указанных в паспорте изготовителем (поставщиком) оборудования. 4.До проведения закупки материалов и оборудования Подрядчик должен согласовать с Заказчиком тип и марку закупаемых изделий. 5.Трансформаторы предусмотреть энергосберегающие. 6.Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 36-ти месяцев с момента ввода данного оборудования в эксплуатацию. |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | В соответствии с Постановлением Госкомстата РФ от 11.11. 1999г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ"; СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения» и другими нормативными документами действующими на территории РФ |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | В случае возникновения непредвиденных и неучтенных работ, подрядчик обязан вызвать представителя заказчика для принятия решений по дальнейшему производству работ с составлением двухстороннего акта. |
| 13. Требования к технологическим решениям | Работы выполнять согласно проекта №ВоКС/ИП-2014/183 с соблюдением требований действующих СНиП, ГОСТ, ПУЭ и других нормативных документов действующих на территории РФ |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | 1. Данное техническое задание. 2. Существующая проектная документация №ВоКС/ИП-2014/183. 3. Схема посадки подстанции. |
| 15. Требования к сметной документации | Предоставить локальные ресурсные сметные расчеты соответствующие методике определения стоимости строительной продукции на территории РФ МДС 81-35.2004, выполненные в ПК «Гранд-смета», с обоснованием применяемых расценок. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | Строго соблюдать требования природоохранных мероприятий согласно Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г. и др. действующих законодательств на территории РФ. |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно- планировочным решениям. | В соответствии с проектом №ВоКС/ИП-2014/183 |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка. | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию. | В соответствии с проектом №ВоКС/ИП-2014/183 |
| 20. Требования по утилизации отходов | Вывоз строительного мусора осуществлять своевременно на специализированные полигоны г.о.Тольятти. |
| 21. Требования по согласованию документации | Перед началом производства работ Подрядчик обязан разработать ППР и согласовать его с Заказчиком. Любые отклонения от проектной документации №ВоКС/ИП-2014/183 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Срок выполнения работ - 60 (шестьдесят) календарных дней с даты заключения договора. |
| 23. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | 1. Перед началом производства работ подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы (п.2.4. Постановления мэра г. Тольятти №1275 от 03.06.2009г. и №849-п/1 от 08.04.2010г.): - копию приказа о назначении ответственного лица за производство работ; - проект производства работ (п.5.7.4. Свод правил 48.13330.2011 «Организация строительства»); - свидетельство о членстве в СРО допускающее к выполнению СМР предусмотренных проектом. - детальный, поэтапный график производства работ; -план (карту) переключений электроустановок и электрооборудования. 2. По окончании производства работ, подрядчик обязан предоставить заказчику первичную документацию в соответствии с Постановление Госкомстата РФ от 11.11. 1999 г. №100 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" и исполнительную документацию в соответствии с требованиями СНиП 12-01-2004"Организация строительства"; РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». |
| 24. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | 1.Локально ресурсные сметные расчеты – 2экз. 2.График производства работ – 2 экз. 3.Приказ о назначении ответственного лица за производство работ – 1 экз. 4.Акт о приемке выполненных работ (ф.№КС-2) – 2 экз. 5.Справка о стоимости выполненных работ (ф.КС-3) – 2 экз. 6.Счет – фактура – 1 экз. 7.Исполнительная документация. Бумажный вариант - 4 экз. и 1 экз. на электронном носителе. 8.Журналы прокладки кабелей, разделки кабельных муфт. – 1 экз. 9.Акт сдачи-приемки электромонтажных работ. – 2 экз. 10.Протоколы испытания изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока. – 1 экз. 11.Исполнительные чертежи трассы, принципиальные исполнительные схемы подключения кабелей. – 1 экз. 12.Акты скрытых работ – 2 экз. 13.Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование. |
| 25. Дополнительные требования и особые условия | Подрядчик обязан: 1.Обеспечить выполнения работ с учетом бесперебойной работы РНС-4 без отключения насосной станции и изменения параметров технологического процесса; 2.Перед началом производства СМР направить рабочих на прохождение инструктажа по технике безопасности в службу Охраны труда противопожарной и промышленной безопасности Заказчика; 3.Предоставить списки людей и техники для оформления допуска на объект; 4.В процессе производства работ строго соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; 5.Демонтированные изделия и оборудование сдать Заказчику; 6.Увеличить продолжительность рабочего дня (либо организовать круглосуточное производство работ), организовать выполнение работ в выходные и праздничные дни — при необходимости; 7.Периодически вызывать представителя Заказчика для предъявления выполненных работ. 8.Земляные работы вести в присутствии представителей заинтересованных организаций и при наличии разрешения на производство земляных работ. 9.Иметь в наличие на площадке производства работ (круглосуточно) дизель-генератор мощностью не менее 300 кВА и обслуживающий его персонал. 10. Обеспечить круглосуточное дежурство электротехнического персонала на объекте на время проведения работ. 11.Иметь в наличие собственную сертифицированную электротехническую лабораторию |
| 26. Контрольная информация. | Центр ответственности: Технический директор Тимофеева Елена Михайловна тел. 8 (8482) 79-03 70 (доб.105); Главный инженер Прасолов Тарас Константинович тел. 8 (8482) 79-03 70 (доб.300); Главный энергетик Сабанов Андрей Анатольевич тел.8 (8482) 79-03 70 (доб.109). |

Разработал:

Главный энергетик							А.А.Сабанов

Согласовано:

Технический директор							Е.М.Тимофеева

Главный инженер								Т.К.Прасолов