Приложение №1 к договору
 от «___» ________2022г. №_____

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ О.В. Постоногова |
| --- | --- |

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
«На выполнение работ по проектированию сетей водопровода для малоэтажной застройки в деревне Шарапы от сети водоснабжения Ду=600, для объекта: «Сети водоснабжения в д. Шарапы»

|  |  | Основание для проектирования | Инвестиционный проект 0054 - 0000 - 0500 - 0147 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид строительства | Новое строительство. |  |  |
|  |  | Стадия проектирования | Проектная документация Рабочая документация Сметная документация |  |  |
|  |  | Исходные данные | Перечень исходных данных представлен в Приложении № 1.2., Схема предполагаемой трассы проектируемой сети представлена в приложении №1.3 |  |  |
|  |  | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Сети водоснабжения в Пермском крае, г. Березники, деревня Шарапы |  |  |
|  |  | Порядок разработки документации. | 6.1. Выполнить комплексные инженерные изыскания В объёме, достаточном для разработки рабочей документации. 6.2. На этапе предпроектной проработки разработать основные проектные решения: - выполнить выбор трассы участков водоводов; - определить способ / ы прокладки трубопроводов исходя из ограничений по трассе; - разработать варианты установки прибора учёта на месте врезки в магистральную сеть; - разработать варианты передачи данных в АДС г. Березники, находящейся по адресу: г. Березники, ул. Березниковская 95, с прибора учёта на месте врезки в магистральную сеть; - выполнить гидравлический расчет и определить необходимость строительства водонапорной насосной станции и водонапорной башни. Проектирование ВНС и водонапорной башни решается отдельным проектом после заключения дополнительного соглашения на выполнение данного вида работ. До начала проектирования разработать «Основные проектные решения» (далее ОПР) с последующим согласованием их с Заказчиком. В ОПР представить стыковки разрабатываемых сетей и существующих (действующих). 6.3. Разработать стадию Проектной документации: Раздел 3 - ТКР В состав раздела включить: - содержание раздела - пояснительная записка - графическая часть - план наружных сетей 6.4. Разработать Рабочую документацию В составе рабочей документации предусмотреть: 6.4.1. Деталировки колодцев, камер переключения, места установки вантузов и пожарных гидратов, аварийных выпусков; 6.4.2. Предусмотреть установку прибора учёта в точке врезке проектируемой сети в магистральный водопровод. 6.4.3. Разработать узлы врезок в существующие сети 6.4.4. Рабочие чертежи, объединённые в комплекте по видам работ 6.4.5. Прилагаемые к основным комплектам рабочих чертежей документы. В основной комплект рабочих чертежей входят: - общие данные - чертежи, схемы, таблицы В прилагаемые документы входят: - ведомость потребности в материалах - спецификация оборудования - ведомость объёмов монтажных и строительных работ 6.5. Разработать Сметную документацию В составе сметной документации разработать: - Сводный-сметный расчет - локальные-сметные расчет 6.6. Согласование рабочей документации Подрядчику согласовать документацию с инженерными службами (компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления, заинтересованными лицами), с Заказчиком (в том числе с районными эксплуатационными участками). |  |  |
|  |  | Требования по вариантной разработке | В соответствии с утверждённой методикой Приказа ООО «РКС-Холдинг» от 08.02.2022г №11. |  |  |
|  |  | Особые условия строительства | нет |  |  |
|  |  | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Разработать сметную документацию: До ввода федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС), при разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесённые в федеральный реестр сметных нормативов базисно-индексным методом, с разницей в стоимости материальных ресурсов по всей номенклатуре. |  |  |
|  |  | Требования к сметной документации | Провести независимую негосударственную экспертизу сметной документации |  |  |
|  |  | Особые требования к проектированию | Разработать «Основные проектные решения» с последующим согласованием их с Заказчиком. В составе ТР представить решения стыковки проектируемых сетей и существующих (действующих). |  |  |
|  |  | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |  |  |
|  |  | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Не требуется |  |  |
|  |  | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Не требуется. |  |  |
|  |  | Автоматизация технологических процессов | Не требуется. |  |  |
|  |  | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Не требуется. |  |  |
|  |  | Технологическая связь | Не требуется. |  |  |
|  |  | Энергоснабжение | При необходимости. |  |  |
|  |  | Требования по энергосбережению | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Не требуется. |  |  |
|  |  | Выделение очередей и пусковых комплексов | При необходимости предусмотреть выделение этапов строительства, с выделением объёмов работ и составлением смет для каждого этапа в отдельности, для объектов, составляющих единый технологический цикл, которые возможно ввести в эксплуатацию после завершения работ. В целях снижения объёма незавершённого строительства в процессе работ обеспечить минимизацию этапов строительства. |  |  |
|  |  | Требования по ассимиляции производства | Не требуется. |  |  |
|  |  | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования по пожарной безопасности | Не требуется. |  |  |
|  |  | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Не требуется |  |  |
|  |  | Требования к системам безопасности и охране объектов | Не требуется. |  |  |
|  |  | Определение затрат на страхование | По требованию Заказчика |  |  |
|  |  | Субподрядные проектные организации | Определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. |  |  |
|  |  | Срок выполнения работы | 180 календарных дней с момента заключения договора, в том числе: 1. Разработка проектно-сметной документации, в том числе: 1.1. Разработка «Основные технические решения» - 30календарных дней 1.2. Согласование с Заказчиком - 10 календарных дня 1.3. Разработка проектной документации стадии ТКР и РД -60 календарных дней 1.4. Согласование проектной документации стадии ТКР и РД с Заказчиком, инженерными службами (компетентными государственными организациями, органами местного самоуправления, заинтересованными организациями) – 30 календарных дней, 1.5. Разработка сметной документации – 30 календарных дней; 1.6. Окончательное согласование проектно- сметной документации с Заказчиком – 20 календарных дней. |  |  |
|  |  | Состав демонстрационных материалов | По требованию Заказчика: - эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей. |  |  |
|  |  | Срок действия задания | В течение срока действия договора |  |  |
|  |  | Порядок сдачи работы | Подрядчик передает проектно-сметную документацию Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика: - на бумажном носителе - в 3-х экземплярах; - в электронном виде - на USB-флеш-накопителе в 1 экземпляре. Документация должна иметь форматы PDF, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). При необходимости могут быть использованы другие форматы передачи данных. |  |  |
|  |  | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передаётся на оптических дисках в одном экземпляре, изготовленных разработчиком документации на USB-флеш-накопителе. В корневом каталоге USB-флеш-накопителя должен находиться текстовый файл содержания в формате TXT или PDF 1.7 (AEL 3). Состав и содержание записанной информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге, файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF 1.7 (AEL 3) и DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032): 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF 1.7 (AEL 3); 2 версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032); - картографические материалы, включенные в проектную и рабочую документацию – в форматах чтения ПО «MapInfo», PDF 1.7 (AEL 3), DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032), в формате ГИС «Zulu», а также в формате GDB ГИС «ВЕГА». |  |  |
| Приложения: |  |  |  |
| Приложение №1.1. Технические требования на проектирование |  |  |  |
| Приложение №1.2. Перечень исходных данных и технических условий для выполнения работ Приложение №1.3. Схема предполагаемой трассы проектируемой сети. |  |  |  |

|  | Приложение №1.1. |  |
| --- | --- | --- |
|  | к договору №__ от «__»_________2022 |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ О.В. Постоногова |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

«На выполнение работ по проектированию сетей водопровода для малоэтажной застройки в деревне Шарапы о сети водоснабжения Ду=600, для объекта: «Сети водоснабжения в д. Шарапы»

Оглавление

1.	Перечень принятых сокращений	7

2.	Общие сведения и пояснения	7

3.	Исходные данные	7

4.	Требования к разработке сметной документации	8

5.  Требования к применяемым материалам………………………………….………..................8

6.  Требования к организациям,  выполняющим геодезические съемки…………..................10

- Перечень принятых сокращений

- АРМ – автоматизированное рабочее место;

- АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

- АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии;

- АСУ – автоматизированная система управления;

- АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

- АСУЭ - автоматизированная система управления электроснабжением;

- АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

- АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

- БД – база данных;

- ВК – водоснабжение и канализация;

- ВЛ – воздушная линия;

- ГО – гражданская оборона;

- ГОСТ – государственный стандарт;

- ГОСТ Р – государственный стандарт РФ;

- ДЭС – дизельная электростанция;

- ЕСКД – единая система конструкторской документации;

- ЕСТД – единая система технологической документации;

- ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления;

- ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

- ЗСО – зона санитарной охраны;

- ИБП – система бесперебойного питания;

- ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

- ИСО – интегрированная система охраны;

- ИУС – информационно-управляющая система;

- КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

- КЛ – кабельная линия;

- КОС – канализационные очистные сооружения;

- КТП – комплексная трансформаторная подстанция;

- ЛСР – локальный сметный расчет;

- МД – методическая документация;

- МТР – материально технический ресурс;

- НА – насосный агрегат;

- НД – нормативная документация;

- НДС – нормативно допустимое содержание;

- НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- НС – насосная станция;

- УФ – ультрафиолетовое излучение;

- ИК – инфракрасное излучение;

- ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые;

- ПАЗ – противоаварийная защита;

- ПД – проектная документация;

- ПДВ – предельно допустимый выброс;

- ПДК – предельно допустимая концентрация;

- ПЖО – пожарная охрана;

- ПИР – проектно-изыскательные работы;

- ПК – персональный компьютер;

- ПЛК – программируемый логический контроллер;

- ПО – программное обеспечение;

- ПОС – проект организации строительства;

- ПТК – программно-технический комплекс;

- ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

- ПЧ – преобразователь частоты;

- РЭ – руководство по эксплуатации;

- РУ – распределительное устройство;

- СД – синхронный электродвигатель;

- СИЗ – средства индивидуальной защиты;

- СМР – строительно-монтажные работы;

- СПТ – система пожаротушения;

- СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- СУП – система уравнивания потенциалов;

- ТЗ – техническое задание;

- ТТ – технические требования;

- УПП – устройство плавного пуска;

- УЗИП – устройство защиты от перенапряжения;

- ФГИС ЦС – Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве;

- ФОТ – фонд оплаты труда;

- ЧС – чрезвычайная ситуация;

- ЭД – эксплуатационная документация.

- Общие сведения и пояснения

Целью данного раздела является разработка проектной и рабочей документаций для дальнейшего производства работ по строительству объекта.

К общим сведениям объекта относятся:

- Краткая характеристика объекта;

- Исходные данные

При разработке проектов используются следующие входные данные:

- Результаты обследования действующего оборудования и технологических коммуникаций;

- Требования к режиму работы и технологии производства;

- Другие исходные данные.

- Требования к разработке сметной документации

К разработке сметной документации должны применяться следующие требования:

- Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями данных рекомендаций, с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений, а также регламентирующих документов и писем Минрегиона России и корпоративных требований Компании по определению отдельных видов работ и затрат в сметной документации;

- Состав и объем сметной документации, должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций и городских служб;

- Наименования объектов и относящихся к ним объектных смет указывается в соответствии с наименованием в экспликации генплана (генпланов) проекта.

- Уровень фонда оплаты труда и стоимость эксплуатации машин и механизмов определяются в соответствии с действующими рекомендациями Компании;

- В состав сводного сметного расчета в обязательном порядке включаются:

- пояснительная записка;

- таблица с удельными показателями единичной стоимости объектов строительства;

- обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;

- сводная укрупненная выборка ресурсов;

- В состав раздела «Обосновывающие материалы» должны быть включены:

- расчет и калькуляции транспортных расходов и сметной стоимости оборудования и материалов согласно утвержденной транспортной схеме;

- расчет часовых ставок оплаты труда и стоимости эксплуатации машин и механизмов;

- расчет индексов пересчета от базового уровня цен базисного района строительства к текущему уровню цен фактического района строительства;

- обосновывающие материалы отпускных цен на материально технический ресурс и оборудование по опросным листам, протоколам согласования цен заводов-поставщиков, другие необходимые материалы по включенным в сметную документацию затратам.

- Для объектов линейных по ПП, ИП и объектам технологических присоединений (простой тариф) расчет выполняется следующим образом:

- Для периода до ввода федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) при разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов учетом региона;

- В сводный сметный расчет (СР) включать следующие затраты:

- Затраты по отводу земельного участка;

- Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, оси трассы трубопроводов;

- Возмещение потерь после сноса зеленых насаждений;

- Производство в зимнее время года согласно ГСН 81-05-02-2007;

- Затраты на пуско-наладочные работы;

- Затраты на экспертизу проектной документации;

- Непредвиденные расходы в размере 2%;

- Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС);

- В локальные сметные расчеты (ЛСР) в итогах включать следующие затраты:

- Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, при наличии обоснования факторов в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- Коэффициенты к затратам на оплату труда персонала; затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов; затратам труда машинистов (по реконструкции объектов капитального строительства), при наличии обоснований в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- Требования к применяемым материалам

Принятие технических решений должно осуществляется на вариантной основе, на основе принципа сравнения и выбора наилучшего технического решения по определенному набору критериев сравнения (стоимость оборудования и монтажа, энергоэффективность используемые материалы и технологии, долговечность, ремонтопригодность, надежность, эксплуатационные затраты) – наиболее значимых для данного решения. При этом основным критерием выбора наилучшего технического решения должен быть приведенный/удельный экономический критерий, который должен быть охарактеризован величинами единовременных (капитальных) и возобновляемых (эксплуатационных) затрат – стоимостью владения оборудованием на основании утвержденной методикой Приказа АО «РКС-Менеджмент» №14 от 05.02.2020г. «Об утверждении единой технической политики в области водоснабжения и водоотведения».

- Применять на сетях водопровода:

- диаметром до 100мм – трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, полиэтиленовые марки ПЭ-100 SDR 17, или напорные из не пластифицированного поливинилхлорида.

- диаметром 100-350мм – трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, полиэтиленовые марки ПЭ-100 SDR 17, или напорные из не пластифицированного поливинилхлорида.

- диаметром 400-800мм – трубы из высокопрочного чугуна (ВЧШГ) с внутренним цементно-песчаным покрытием, или полиэтиленовые марки ПЭ-100 SDR 17.

Не допускается параллельная прокладка сетей (за исключением транзитных трубопроводов и разводящей сети). При невозможности демонтажа исключаемых из эксплуатации трубопроводов обязательными являются мероприятия по их забутовке. Демонтаж колодцев является обязательным.

При проектировании полиэтиленовых трубопроводов и трубопроводов из не пластифицированного поливинилхлорида предусмотреть «провод-спутник» из стальной проволоки диаметром - 6 мм (без сигнальной ленты).

- Корпус из высокопрочного чугуна, защищенного со всех сторон от коррозии эпоксидно-порошковым покрытием (исключающее коррозию в течение всего срока службы);

- Класс герметичности – А, ГОСТ 9544-93;

- С не выдвижным шпинделем;

- Шпиндель из нержавеющей стали;

- Антикоррозийное покрытие корпуса внутреннее и внешнее эпоксидное покрытие диска, препятствующее образованию солевых отложений (гигиенический сертификат для применения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения) и исключающее коррозию и развитие бактерий в течение всего срока службы;

- С обрезиненным клином, полностью покрытого вулканизированным каучуком марки EPDM;

- Уплотнение EPDM (ethylene propylene diene monomer rubber или этилен-пропиленовый каучук) или полный аналог по химико-физическим свойствам;

- С электроприводом, механическим редуктором или ручные в зависимости от частоты использования и диаметра.

Либо задвижки стальные клиновые с характеристиками:

- Корпус из стали с уплотнением из нержавеющей стали;

- Материал корпуса, крышки - сталь углеродистая, сталь 25Л;

- Материал клина - сталь углеродистая, сталь 25Л;

- Шпиндель - нержавеющая сталь 20Х13Л;

- Гайка клина - бронза БрАж9-4;

- Уплотнение корпуса и клина - нержавеющая сталь;

- Перекачиваемая среда - вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425;

- Присоединительные фланцы по ГОСТ 33259-2015;

- Ответные фланцы по ГОСТ 33259-2015;

- С электроприводом, механическим редуктором или ручные в зависимости от частоты использования и диаметра.

- Кроме того, при выборе марки запорной арматуры должны быть учтены следующие условия:

- Производитель должен производить всю линейку Ду одного типа арматуры на собственных производственных мощностях;

- Производственные мощности должны располагаться в приоритетном месторасположении – Россия и Европа;

- Срок эксплуатации должен составлять не менее 50 лет;

- Гарантийный срок должен составлять не менее 24 месяцев, не менее 5000 циклов открытия/закрытия;

- Ремонтопригодность в условиях неспециализированной мастерской, в полевых условиях, с применением стандартного набора инструментов;

- Документация и сертификация, маркировка изделия, приводных механизмов:

- Технический паспорт;

- Инструкции по эксплуатации и по монтажу на русском языке;

- Сертификаты: ГОСТ Р, гигиенический сертификат для применения в системе хозяйственно-питьевого водоснабжения, ISO 9001;

- Наличие маркировки на корпусе с идентификационным номером и товарным знаком завода-изготовителя на материалах не подвергающихся разложению;

- При устройстве фланцевых соединений:

- При необходимости устройства фланцевого соединения в земле (вне колодцев и камер) применять нержавеющие метизы;

- При устройстве фланцевого соединения в колодцах и камерах применять метизы из анодированной стали или из черной стали (так же возможно применение метизов из нержавеющей стали).

- При устройстве фланцевого соединения в колодцах и камерах применять метизы из анодированной стали или черной стали.

- При выборе материала фасонных частей:

- применять стальные с внутренним цементно-песчаным покрытием и весьма усиленной наружной изоляцией, либо с иным наружным покрытием в качестве защиты от коррозии, при условии выполнения защитного покрытия в условиях завода-производителя.

- При проектировании и монтаже колодцев:

- конструкция колодца должна быть из сборных железобетонных элементов в соответствии с ГОСТ 8020-2016 или монолитная (применение других материалов возможно при соответствующем обосновании).

- в случае размещения в колодце только запорной арматуры на вводе в дом – применять бесколодезную установку арматуры (управление через ковер);

- высота рабочей части колодца должна составлять не менее 1800 мм;

- высота горловины колодца с перекрытием должна составлять не более 500 мм.

В случае размещения в колодце только запорной арматуры на ввод в дом – применять бесколодезную установку арматуры (управление через ковер).

Применять смотровые люки:

- на проезжей части дорог, балках, чашеобразных пониженных участках рельефа местности, болотистых местах и прочих неблагоприятных условиях приводящих к поступлению вод через люки – чугунный люк плавающего типа с запорным устройством;

- в газонах в городской черте – чугунные средней или легкой серии с чугунной или полимерной крышкой;

- за пределами проезжей части (вне городской черты) – люки с крышками из армированного железобетона.

- В случае применения материалов или оборудования в составе проектного решения, стоимостью более 1 млн. рублей, необходимо производить оценку стоимости владения на период 10 лет: стоимость капитальных и эксплуатационных затрат. Методика расчета высылается в виде файла Excel – по запросу проектной организации. При проведении сравнения вариантов использовать не менее 3х производителей.

Требования к организациям,  выполняющим геодезические съемки

- Выписка СРО на момент выполнения геодезической съемки (оригинал, либо копия, заверенная руководителем);

- Сертификат на программное обеспечение, на котором предоставляется съемка;

- Поверка на оборудование, которым была выполнена геодезическая съемка (оригинал, либо копия, заверенная руководителем).

|  | Приложение №1.2. |  |
| --- | --- | --- |
|  | к договору №__ от «__»_________2022 |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ О.В. Постоногова |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

«На выполнение работ по проектированию сетей водопровода для малоэтажной застройки в деревне Шарапы от сети водоснабжения Ду=600, для объекта: «Сети водоснабжения в д. Шарапы»

1. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность: Диаметр трубопровода в месте врезки – 2Д225 мм. Материал трубопровода в месте врезки – полиэтилен (ориентировочно). Диаметр проектируемого трубопровода – определить проектом. Протяженность сети - в соответствии с предполагаемой проектируемой трассой. Способ прокладки сети – определить проектом. Гарантированный напор в точке присоединения в случае пожаротушения (на уровне поверхности земли) – 20 м.вод.ст. - Схема предполагаемой трассы проектируемой сети. (Приложение № 1.3) - Вся дополнительная информация (исходные данные) выдаётся по запросу Проектной организации в процессе проектирования. Исходные данные сторонних организаций, необходимые для проектирования Проектная организация запрашивает самостоятельно.

- Исходная информация территориальных органов государственного надзора и местных органов муниципального управления (самостоятельно запрашивается подрядной организацией у соответствующих органов).

|  | Приложение №1.3. |  |
| --- | --- | --- |
|  | к договору №__ от «__»_________2022 |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер ООО «БВК» ____________ О.В. Постоногова |

СХЕМА ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ ТРАССЫ
 Сети водопровода Ду=200 мм  (вынос из зоны предполагаемого провала) по улице Железнодорожная от дома № 19 до дома № 45 для объекта: «Сети водоснабжения с инвентарным номером 30228».