## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ: Главный инженер___________________С.Н. Прилуцкий "____"___________________2018 г.
Капитальный ремонт тепловых сетей от здания пищеблока ГБУЗ «Республиканская больница» по ул. Пирогова, д.3 до т. «А» (через тепловую камеру П-32-ТК-27)
(наименование объекта)
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №1
на капитальный ремонт тепловых сетей от здания пищеблока ГБУЗ «Республиканская больница» по ул. Пирогова, д.3 до т. «А» (через тепловую камеру П-32-ТК-27)
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Земляные работы
1 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.497
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.16
3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.07
4 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.023
5 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 910
6 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.52
7 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 3.9
8 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 42.9
9 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 грунта | 1
10 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 110
11 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.36
12 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 396
13 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 3.6
14 | Подвешивание подземных коммуникаций при пересечении их трассой трубопровода, площадь сечения коробов: до 0,1 м2 | 1 м короба | 5
Раздел 2. Демонтаж
15 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб: до 150 мм | 100 м трубопровода | 0.354
16 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной | 100 м2 наружной площади разобранной изоляции | 0.255
17 | Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 | 1 м3 бетона | 0.6
18 | Очистка непроходных каналов: от сухого ила и грязи при снятых трубах, глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила, грязи | 1.1
19 | Демонтаж чугунных люков | 1 люк | 2
20 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.02
21 | Демонтаж задвижек диаметром: до 50 мм | 1 задвижка | 2
22 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0065
23 | Очистка камер: от мокрого ила и грязи при наличии труб с отключенным теплоносителем | 1 м3 ила, грязи | 0.3
24 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 5.5
25 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 5.5
26 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 0.48
27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 0.48
28 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 2.11
29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 2.11
Раздел 3. Монтажные работы. Конструктивная часть. Неподвижные опоры
30 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 2.8
31 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 3.64
32 | Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0.015
33 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.015
34 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 1.523
35 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.092
Раздел 4. Монтажные работы. Конструктивная часть. Герметизация ввода
36 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.0036
37 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 250 мм | 1 км трубопровода | 0.0036
38 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0298
39 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.009
40 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.918
41 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | 1 футляр | 6
Раздел 5. Монтажные работы. Конструктивная часть. Прочие работы
42 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.19536
43 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.2305
44 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 18.216
45 | Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером | 100 м2 изолируемой поверхности | 2.5
46 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | 1 км кабеля | 0.1814
47 | Лента сигнальная "Внимание теплосеть" ЛСТ 250 | 100 м | 1.814
Раздел 6. Монтажные работы. Трубопровод
48 | Бесканальная прокладка трубопроводов в изоляции из пенополиуретана (ППУ) с изоляцией стыков методом заливки при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0.1814
49 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,75 мм | т | -0.0744
50 | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся шириной 640 мм | м | -29.7496
51 | Компонент ретан двухкомпонентный заливочный | кг | -23.2192
52 | Опоры неподвижные из горячекатаных профилей для трубопроводов | т | -0.049
53 | Трубы стальные в пенополиуретановой изоляции при условном давлении 1,6 МПа t 150 С наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4 мм | м | -181.4
54 | Труба стальная в ППУ-ПЭ изоляции с ОДК 133х4.5/225 | м | 159.2
55 | Узел неподвижной опоры ППУ ПЭ с ОДК 133х4.5/225 | шт | 4
56 | Концевой элемент c кабелем вывода ППУ ПЭ 133х4.5/225 | шт | 4
57 | Концевой элемент c металлической заглушкой и закольцовкой проводов ППУ ПЭ 133х4.5/225 | шт | 2
58 | Комплект материалов для заделки стыковых соединений ППУ ПЭ 133*225 | шт | 34
59 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.1092
60 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.1092
61 | Отвод ППУ ПЭ с ОДК 133х4/225 120 град | шт | 4
62 | Отвод ППУ ПЭ с ОДК 133х4/225 90 град | шт | 2
63 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 0.48
64 | Маты компенсационные 1000х2000х40мм | шт | 6
65 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм | 100 м трубопровода | 0.07
66 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | -7
67 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 133 мм толщина стенки 4,5 мм | м | 5
68 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.021
69 | Фасонные стальные сварные части, диаметр до 800 мм | т | -0.021
70 | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 125 мм, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 4
71 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 150х125 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 159х4,5-133х4 мм | шт. | 2
72 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.025
73 | Уайт-спирит | т | -0.0001
74 | Лак БТ-577 | т | -0.0005
75 | Мастика "Вектор" | кг | 0.75
76 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0.44
77 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0.6776
78 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В | 1000 м2 | 0.007245
79 | Присоединение трубопровода условным давлением до 2,5 МПа к действующей магистрали, диаметр наружный присоединяемой трубы: 108 мм | 1 присоединение | 4
Раздел 7. Монтажные работы ТК-27
80 | Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 5 м2 | 100 шт. сборных конструкций | 0.02
81 | Плиты покрытий железобетонные | м3 | 2.1
82 | Установка опор из плит и колец диаметром : до 1000 мм | 100 м3 сборных железобетонных конструкций | 0.0014
83 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 700 мм | м | 0.6
84 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 2
85 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.065
86 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 0.065
87 | Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.12
88 | Петрофлекс Стандарт С80-5,0 (ЭКП), сланец серый | м2 | 26.4
89 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.065
90 | Установка люка | 1 шт. | 2
91 | Люки чугунные легкие | шт. | 2
92 | Установка лестниц в существующих тепловых камерах со стенами: бетонными | 1 т | 0.05
93 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 125 мм | 1 км трубопровода | 0.004
94 | Прокладка трубопроводов в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.006
95 | Установка задвижек или клапанов стальных для горячей воды и пара диаметром: 50 мм | 1 компл. задвижек или клапана | 2
96 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 2
97 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 50 мм | 1 врезка | 2
98 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.036
99 | Оклеивание поверхности изоляции: рулонными материалами на битумной мастике | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0.072
100 | Изол | м2 | 8.28
101 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0.44
102 | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-250 (ГОСТ 9573-82) | м3 | 0.6776
103 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В | 1000 м2 | 0.007245
Раздел 8. Монтажные работы. Система ОДК
104 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг | 1 шт. | 1
105 | Терминал концевой КТ-11/Г (IP67) | шт | 1
106 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей | 100 м | 0.05
107 | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | 10 м | 0.506
108 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 | 100 м | 0.05
109 | Кабель с медными жилами в изоляции из ПВХ пластиката, с промежуточной оболочкой из резиновой смеси, с наружным покровом из ПВХ пластиката, не поддерживающего горение, ТУ 3521-009-05755714-98, NYM 3х1,5 мм2 | 1000 м | 0.005
110 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм2 | 100 шт. | 0.06
Раздел 9. Монтажные работы. Дренаж
111 | Разработка грунта в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0.038
112 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 грунта | 0.02
113 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.002
114 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза | 1 т груза | 70
115 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 | 1000 м3 грунта | 0.04
116 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.2
117 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.2
118 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.032
119 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 35.2
120 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0.32
121 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 0.2
122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 2.2
123 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 1
124 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.24, фракция 10-20 мм | м3 | 1.3
125 | Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах: мокрых | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 0.1955
126 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 5
127 | Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт. | 1
128 | Скобы ходовые | шт. | 10
129 | Люки чугунные легкие | шт. | 1
130 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2 | 100 отверстий | 0.04
131 | Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб при заделке раструбов асбестоцементом диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0015
132 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм | 100 м трубопровода | -0.015
133 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0015
134 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | -0.015
135 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 150 мм | 1 км трубопровода | 0.0015
136 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0072
137 | Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диаметром: 50 мм | 1 км трубопровода | 0.0015
138 | Мастика битумно-резиновая изоляционная | т | 0.0026
139 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | 1 т конструкций | 0.032
140 | Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т | т | 0.032
Раздел 10. Благоустройство
141 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 конструкций | 0.179
142 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании | 100 м | 0.16
143 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.045
144 | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 1.6
145 | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0.1
146 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 1 т груза | 30.27
147 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 30.27
148 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных | 1000 м2 основания | 0.255
149 | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 0.204
150 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0.255
151 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | -24.63
152 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 24.63
153 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0.255
154 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | т | 18.51
155 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную | 100 м2 | 1.4
156 | На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04 | 100 м2 | -1.4
157 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную | 100 м2 | 1.4
158 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0.16
159 | Камни бортовые бетонные, марка 400 | м3 | 0.832
160 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 0.27
161 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 40-70 мм | м3 | 0.351
162 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 столбов | 0.05
163 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 0.317
164 | Устройство ограждений: из сетки | 100 м | 0.1
165 | Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2 (БУ) | 100 м3 сборных железобетонных плит | 0.045
166 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.1139