Приложение № 8

к Типовому приглашению делать оферты

:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

________________ В.В. Глазков

.                                                                               « ______ » _____________ 2017 г.

Техническое задание

ФС БКВ цех №2

Ремонт трубопроводов Ду600 мм с заменой электроприводных  задвижек Ду600 Ру 10 на среднем блоке фильтров

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614002 г. Пермь, ул. Чернышевского,28 тел.(342) 210-06-00 тел/факс (342) 201-71-44 ОКПО 14676592, ИНН 5902817382, КПП 590150001 Банковские реквизиты: р/c № 40702810649020101499 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОМ БАНКЕ ПАО “СБЕРБАНК РОССИИ” Г. ПЕРМЬ кор.счет № 30101810900000000603 БИК: 045773603 Главный управляющий директор-Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности №33 от 24.04.2016 г. e-mail: info@novogor.perm.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Коррозия трубопровода. Запорной арматуры. |
| 3. Наименование и местоположение объекта | ФС БКВ цех №2 ул. Степана Разина, 30 |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2018 года |
| 5. Цель и назначение работ | Ремонт трубопроводов Ду600 мм с заменой электроприводных задвижек Ду600 Ру 10 на среднем блоке фильтров |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | производительность очистных сооружений 80 тыс. м3/сутки. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в году |
| 8. Состав работ | Отключение электроприводов тип НВ-03-3 шт. Демонтаж: электроприводов Задвижек Ду600 Ру10 30ч906бр -3 шт. Фланцев Ду600 Ру10 по ГОСТ 33259-2015 -6 шт. Трубы Ду630x9 ГОСТ 10704-91 – 1,80м Погрузка и транспортировка затвора, привода, трубы и фланцев на площадку хранения цеха №1 на расстояние до 1 км. Демонтаж стального рифлёного настила s=5мм вес 42,3 кг за м2 с последующим использованием Монтаж Задвижки Ду600 Ру 10 30ч906бр – 3шт. Фланцев стальных плоских приварных Ду600 ГОСТ 33259-2015 - 6 шт. Болтов с гайками под фланцы Ду500 Ру10 М27-110 Труба Ду630x9 L 1,8 м ГОСТ 10704-91 Стального рифлёного настила Монтаж электропривода Подключение электропривода Грунтовка POLUREN-01 Окраска POLUREN-601 Наладка привода Транспортировка металлолома |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Отключение электроприводов тип НВ-03-3 шт. Демонтаж: электроприводов Задвижек Ду600 Ру10 30ч906бр -3 шт. Фланцев Ду600 Ру10 по ГОСТ 33259-2015 -6 шт. Трубы Ду630x9 ГОСТ 10704-91 – 1,80м Погрузка и транспортировка затвора, привода, трубы и фланцев на площадку хранения цеха №1 на расстояние до 1 км. Демонтаж стального рифлёного настила s=5мм вес 42,3 кг за м2 с последующим использованием Монтаж Задвижки Ду600 Ру 10 30ч906бр – 3шт. Фланцев стальных плоских приварных Ду500 ГОСТ 33259-2015 - 6 шт. Болтов с гайками под фланцы Ду500 Ру10 M27-110 Труба Ду630x9 L 1,8 м ГОСТ 10704-91 Стального рифлёного настила Монтаж электропривода Подключение электропривода Грунтовка POLUREN-01 Окраска POLUREN-601 Наладка привода Транспортировка металлолома |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям, ГОСТов |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | До начала работ разработать и согласовать с заказчиком ППР |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет: - Техническое задание - Все дополнительные условия для выполнения работ по запросу исполнителя. |
| 15. Требования к сметной документации | Нет требуется. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Май - Август 2018 г. |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно требований исполнительной документации, в соответствии с приложением №1 к техническому заданию. |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация-1 комп. Паспорта, сертификаты на примененные материалы и оборудование- 1 комп. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | - Производство работ осуществляется на территории ФС БКВ цех №2 - При производстве работ Подрядная организация должна принимать во внимание следующее: - работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов; - работы выполняются на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечивается Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием лиц, техники и материалов, которыми будут проводиться работы; - Заказчик со своей стороны не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, применяемых Подрядной организацией при производстве работ; - ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье» в полном объеме несет Подрядчик согласно Положения об организации работ подрядными организациями на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье». - Гарантия на работы, выполняемые подрядчиком, составляет 5 лет. |
| 27. Контрольная информация | Контрольная информация ЦО: Ярыгин Владимир Витальевич, главный механик 2-100-620 доб.24-01 сот. 8-912-781-0257, e-mail: yarygin@novogor.perm.ru |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор                                                                                               	         А.А. Политов

Главный механик                                                                                                       	         В.В. Ярыгин

Начальник УКС	                                                                                                                    А.В. Голдобин

Зам. главного инженера по оборудованию                                                                           Е.Д. Шакриев

Начальник цеха №2                                                                                                                Л.Ю. Палаева

Приложение № 1

к техническому заданию.

РЕЕСТР

Исполнительной документации по капитальному ремонту

1 Акты приема-передачи объектов в работу;

2. Доверенность на ответственное лицо подрядчика на право подписи документов;

3. Журнал производства работ;

4. Акты на скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами) с указанием объемов;

5. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций или деталей примененных при производстве ремонтно-строительных работ;

6. Согласованные и утвержденные в производство работ технические решения, по которым выполнялись работы;

7. Акты испытаний оборудования.

8.Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

9. Акты технической готовности.

10. Замечания рабочей комиссии (если имеются);

11. Акты устранения замечаний рабочей комиссии (при необходимости);

12. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Обществом (при необходимости);

13. Письма-согласования применения материалов (при необходимости).