| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ПТД |  | Главный управляющий директор |
| АО «РКС-Менеджмент» |  | ООО «НОВОГОР - Прикамье» |
| ___________С.А. Гордеев |  | ________________/В.В.Глазков/ |
| «____»__________20___ г. |  | «____»__________20___ г. |

Техническое задание

на капитальный ремонт электрооборудования ячеек РУ-6 кВ ВНС-2.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| - Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614002, г.Пермь, ул.Чернышевского,28. ИНН/КПП 5902817382/590150001 Банковские реквизиты: Р/с №40702810649020101499 в Западно-уральском банке ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Пермь БИК 045773603 К/с 30101810900000000603 Главный управляющий директор - Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности № 33 от 16.03.2016г., e-mail: info@novogor.perm.ru |
| - Основание для проведения работ | Производственная программа 2018г. |
| - Наименование и местоположение объекта | Пермский край, Пермский район, б.н.п. Гляденово, РУ-6 кВ ВНС-2 |
| - Источник финансирования | Средства тарифа |
| - Цель и назначение работ | Решение технических задач - повышение надежности электроснабжения, экономических - снижение эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт. |
| - Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Тип ячеек РУ-6 кВ - КРУ2-10. Тип выкатного элемента-КВЭ-3. Количество ячеек с масляными выключателями ВМГ-10 - 5 штук: ячейки №№2,11,12- Iном =1250 А; ячейки №№1,16 - Iном.=630 А. Оперативный ток =220 В. |
| - Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в год. |
| - Состав работ | - Разработка и согласование графиков и проектов производства работ. - Закупка и поставка нового оборудования и материалов. - Интегрирование блоков микропроцессорных защит в существующую схему управления РУ-6кВ, внесение изменений в схему управления. - Выполнение работ в ячейках РУ-6 кВ согласно требованиям нормативной документации и в объемах утвержденной Заказчиком дефектной ведомости. - Выполнение пуско-наладочных работ согласно требованиям нормативной документации. |
| - Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | - До начала работ разработать и согласовать с Заказчиком график и проект производства работ. - Заказ и поставка оборудования и материалов, необходимых для проведения работ. До закупки оборудования, тип оборудования согласовать с Заказчиком. - В ячейках РУ-6 кВ выполнить работы согласно дефектной ведомости, в том числе: - разборка в ячейках существующих электрических аппаратов, элементов силовой цепи и цепей вторичной коммутации, подлежащих замене. - установка заменяемых электрических аппаратов, элементов силовой цепи и цепей вторичной коммутации. - проведение пуско-наладочных работ на оборудовании ячеек. - Внесение изменений в принципиальные электрические схемы управления оборудованием ячеек. - Подготовка исполнительной документации в объемах указанных в Приложении №1 к ТЗ. - Разработка инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования. - Проведение инструктажа по эксплуатации установленного электрооборудования ячеек для оперативного персонала Заказчика. |
| - Требования к используемому оборудованию | - Вакуумные выключатели должны иметь пружинно-моторный привод с возможностью ручного включения без оперативного источника питания. Отключающая способность вакуумного выключателя не менее 25кА. - В комплекте адаптации должны быть учтены все блокировки в соответствии с требованиями действующих норм и правил. - Микропроцессорные терминалы РЗиА - 2 шт., обеспечение защит МТЗ, ТО, ЗНЗ, ЗМН. - Оборудование и материалы подлежащие замене должны иметь сертификаты (паспорта). - Гарантия на оборудование и материалы в соответствии с гарантийными обязательствами заводов-изготовителей. |
| - Состав разделов документации и требования к их содержанию | Принципиальные электрические схемы управления оборудованием ячеек выполнить в соответствии с требованиями стандартов, действующих на территории РФ. |
| - Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. |
| - Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами. |
| - Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет: - Техническое задание на проведение работ. - Дефектная ведомость на выполнение работ. Все дополнительные условия для выполнения работ по запросу исполнителя. |
| - Требования к сметной документации | Сметную документацию выполнить с применением федеральных сметных нормативов (редакции 2009г.) на текущий период, с разницей в стоимости материалов по всей номенклатуре, согласовать с Заказчиком. |
| - Требования к природоохранным мероприятиям | Не требуется |
| - Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| - Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| - Технические требования к технологическому оборудованию | Опросные листы на приобретаемое оборудование предоставляются Заказчику. |
| - Требования по утилизации (захоронению) отходов | Демонтированное оборудование и кабельная продукция передается Заказчику. Трансформаторное масло утилизируется силами подрядной организации. |
| - Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется |
| - Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Выполнение работ июнь-август 2018г. |
| - Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Исполнительная документация в составе: Приложение №1 к ТЗ. |
| - Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация - 2 экз. (приложение №1 к ТЗ) |
| - Дополнительные требования и особые условия | - Работы осуществляются в условиях действующего производства. - Наличие в подрядной организации свидетельства о допуске к определенному виду или видам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. - Наличие в подрядной организации аттестованного персонала на проведение работ по испытанию, монтажу и наладке оборудования в электроустановках до и выше 1000 В. - Наличие у подрядной организации в собственности аттестованной в Ростехнадзоре электротехнической лаборатории на проведение работ по испытанию оборудования в электроустановках до и выше 1000 в. - Наличие у подрядной организации технического центра (базы) для монтажа вакуумных выключателей. - Наличие у подрядной организации положительного опыта по ремонту, монтажу и наладке систем РЗиА. - Наличие у подрядной организации сертификата официального партнёра изготовителя оборудования. Гарантия на выполненные работы 60 месяцев. |
| - Контрольная информация | Мишуринских Владимир Геннадьевич, главный энергетик тел. (342)2‒100‒665, e-mail: mishurinskih@novogor.perm.ru |

Технический директор 		А.А. Политов

Главный инженер								К.А. Гусев

Главный энергетик							В.Г. Мишуринских

Начальник УКС								А.В. Голдобин

Начальник цеха №7							Ф.Ф. Зиганшин

Приложение № 1

к техническому заданию.

РЕЕСТР

Исполнительной документации по капитальному ремонту оборудования

- Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приемке электромонтажных работ.

- Акт технической готовности электромонтажных работ.

- Акт приемки-передачи оборудования на капитальный  ремонт.

- Акт о выявленных дефектах оборудования.

- Ведомость смонтированного электрооборудования.

- Акты приёмки скрытых работ.

- Акт передачи демонтированного оборудования и материалов.

- Сертификаты и паспорта на примененные материалы и оборудование.

- Отчет по пуско‒наладке смонтированного оборудования.

- Отчет по приемо‒сдаточным испытаниям смонтированного оборудования и кабельных сетей (свидетельство о регистрации электролаборатории, протоколы испытаний).

- Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией.

- Общий журнал производства работ.

- Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Обществом (при необходимости).

- Письма-согласования применения материалов, взамен материалов предложенных в утвержденной смете (при необходимости).

- Исполнительные принципиальные электрические схемы ячеек, необходимые для эксплуатации электрооборудования, предоставить на бумажном носителе.

- Карты уставок защит.

- Инструкции по эксплуатации смонтированного оборудования с подписями работников оперативного персонала о прохождении инструктажа.