Приложение № 8

к Типовому приглашению делать оферты

:                                                                  УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

________________ В.В. Глазков

.                                   « ______ » _____________ 2017 г.

Техническое задание

Капитальный ремонт трубопроводов технической воды Д50-200 мм с заменой запорной арматуры и металлоконструкций

Биологические очистные сооружения цеха №17.

ВНС-2

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614002 г. Пермь, ул. Чернышевского,28 тел.(342) 210-06-00 тел/факс (342) 201-71-44 ОКПО 14676592, ИНН 5902817382, КПП 590150001 Банковские реквизиты: р/с №40702810649020101499 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОМ БАНКЕ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ПЕРМЬ БИК 045773603 К/с 30101810900000000603 Главный управляющий директор-Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности №33 от 21.01.2016 г e-mail: info@novogor.perm.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Коррозия трубопроводов и металлоконструкций опор, износ запорной арматуры |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Биологические очистные сооружения цеха №17. Район бывшей деревни Гляденово. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2018 года |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление работоспособности трубопроводов технической воды, запорной арматуры и метало конструкций. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Нагнетатель 750-23-6 объемной производительности 750 м3/мин скомпонован с эл.дв. СТД-1250 - 6 шт. Назначение - подача воздуха на сооружения биологической очистки (аэротенки) 1 и 2 ступени. |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в году |
| 8. Состав работ | Демонтаж труб, запорной арматуры и метало конструкций. Монтаж труб, запорной арматуры и метало конструкций. Окраска. Опрессовка и сдача системы в эксплуатацию. Транспортировка металлолома. |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Демонтаж труб, запорной арматуры и метало конструкций. Монтаж труб, запорной арматуры и металоконструкций. Окраска. Опрессовка и сдача системы в эксплуатацию. Транспортировка металлолома. |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям изготовителя, ГОСТов |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не требуется |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет: - Техническое задание - Схема - Все дополнительные условия для выполнения работ по запросу исполнителя. |
| 15. Требования к сметной документации | Нет требуется. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Май - сентябрь 2018 |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно требований |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация -1 комп. Паспорта, сертификаты на примененные материалы и оборудование - 1 комп. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | - Производство работ осуществляется на ВНС-2 - При производстве работ Подрядная организация должна принимать во внимание следующее: - работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов; - работы выполняются на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечивается Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием лиц, техники и материалов, которыми будут проводиться работы; - Заказчик со своей стороны не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, применяемых Подрядной организацией при производстве работ; - ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье» в полном объеме несет Подрядчик согласно Положения об организации работ подрядными организациями на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье». Гарантия на работы, выполняемые подрядчиком, составляет 5 лет |
| 27. Контрольная информация | Контрольная информация ЦО: Ярыгин Владимир Витальевич, главный механик 2-100-620 доб.24-01 сот. 8-912-781-0257, e-mail: yarygin@novogor.perm.ru |

СОГЛАСОВАНО:

Технический директор                                                                                                 	     А.А. Политов

Зам.технического директора                                                                                              Е.Е. Тутак

Начальник ОПР                                                                                                                   Н.В. Зверев

Главный механик                                                                                                        	    В.В. Ярыгин

Начальник УКС	                                                                                                               А.В. Голдобин

Зам. главного инженера по оборудованию                                                                        Е.Д. Шакриев

Начальник цеха №17                                                                                                           Ф.Г. Баязитов

Приложение № 1

к техническому заданию.

РЕЕСТР

Исполнительной документации по капитальному ремонту

1 Акты приема-передачи объектов в работу;

2. Доверенность на ответственное лицо подрядчика на право подписи документов;

3. Журнал производства работ;

4. Акты на скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами) с указанием объемов;

5. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций или деталей примененных при производстве ремонтно-строительных работ;

6. Согласованные и утвержденные в производство работ технические решения, по которым выполнялись работы;

7. Акты испытаний оборудования и трубопровода.

8.Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

9. Акты технической готовности.

10. Замечания рабочей комиссии (если имеются);

11. Акты устранения замечаний рабочей комиссии (при необходимости);

12. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Обществом (при необходимости);

13. Письма-согласования применения материалов (при необходимости).