Приложение № 8

к Типовому приглашению делать оферты

УТВЕРЖДАЮ:

Главный управляющий директор

ООО «НОВОГОР-Прикамье»

________________ В.В. Глазков

« ______ » _____________ 2017 г.

Техническое задание

Биологические очистные сооружения цеха №17

Ремонт третьего и четвертого каналов с заменой шиберов,  металлоконструкций и т.д

Решетки  очереди город

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Заказчик (наименование, адрес, платежные и контактные реквизиты) | ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья» Юридический адрес: 614065 г. Пермь, ул. Архитектора Свиязева, 35 Почтовый адрес: 614002 г. Пермь, ул. Чернышевского,28 тел.(342) 210-06-00 тел/факс (342) 201-71-44 ОКПО 14676592, ИНН 5902817382, КПП 590150001 Банковские реквизиты: р/с №40702810649020101499 в ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОМ БАНКЕ ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. ПЕРМЬ БИК 045773603 К/с 30101810900000000603 Главный управляющий директор-Глазков Владимир Викторович Действует на основании доверенности №33 от 21.01.2016 г e-mail: info@novogor.perm.ru |
| 2. Основание для проведения работ | Коррозия направляющих и полотна шиберов, отсутствие герметичности, отсутствие возможности осуществление ремонта дуговых решеток, контр уклон канала решеток |
| 3. Наименование и местоположение объекта | Биологические очистные сооружения цеха №17. Район бывшей деревни Гляденово. |
| 4. Источник финансирования | Производственная программа 2018 года |
| 5. Цель и назначение работ | Восстановление герметичности шиберов, ликвидация контр уклона канала. |
| 6. Основные технико-экономические показатели и характеристики объекта, в том числе мощность и производительность | Первая ступень механической очистки стоков Пропускная способность одной канала 4600 м3/час |
| 7. Режим работы производства | Круглосуточно 365 дней в году |
| 8. Состав работ | Демонтаж Откачка воды переносным - погружным насосом Демонтаж электроприводных шиберных затворов перекрытия подачи стоков в каналах размером 2020×4290 Демонтаж дуговой решетки Монтаж Установка шандоров в каналы до после шибера для исключения обратного тока жидкости из общего канала. Изготовление арматурных решеток 2,1×12м 150×150 Монтаж арматурных решеток Геодезическая съемка днища канала. Устройство бетонного основания по днищу канала с уклоном 0,01 Устройство борозд в бетонной стене канала 10х15 см Очистка внутренней поверхности борозд щетками-м2-8,68 Заделка борозд после установки шиберного затвора КТ трон Сверление отверстий в теле бетона Ø 16 мм глубиной 150 мм для крепления рамы шибера из нержавеющей стали шт.-32 Монтаж шиберных затворов из нержавеющей стали с электроприводом в канале, в количестве 4 шт Установка щита управления 1.5×1,2×0,6 Установка пультов управления Прокладка силового кабеля ВВГ 5×25 в ру Прокладка контрольного кабеля КВВГ 14×1,5 Прокладка силового кабеля ВВГ 5×2,5-м-100- Прокладка контрольного кабеля КВВГ 10×1,5 Изготовление металлоконструкций площадок перекрытия каналов из нержавеющей стали Монтаж металлоконструкций площадок перекрытия каналов Наладка шиберов-4 шт. Монтаж дуговой решетки |
| 9. Состав и виды работ, выполняемых подрядчиком | Демонтаж Откачка воды переносным - погружным насосом Демонтаж шиберных затворов перекрытия подачи стоков в каналах размером 2020×4290 Демонтаж дуговой решетки Монтаж Установка шандоров в каналы до и после шибера для исключения обратного тока жидкости из общего канала. Изготовление арматурной решетки 2,1×12м 150×150 Монтаж арматурных решеток Геодезическая съемка днища канала. Устройство бетонного основания по днищу канала с уклоном 0,01 Устройство борозд в бетонной стене канала 10х15 см Очистка внутренней поверхности борозд щетками-м2-8,68 Заделка борозд после установки шиберного затвора КТ трон Сверление отверстий в теле бетона Ø 16 мм глубиной 150 мм для крепления рамы шибера из нержавеющей стали шт.-16 Монтаж шиберных затворов из нержавеющей стали с электроприводами, в канале в количестве 4 шт Установка щитов управления 1.5×1,2×0,6 Установка пультов управления Прокладка силового кабеля ВВГ 5×25 в ру Прокладка контрольного кабеля КВВГ 14×1,5 Прокладка силового кабеля ВВГ 5×2,5-м-100- Прокладка контрольного кабеля КВВГ 10×1,5 Изготовление металлоконструкций площадок перекрытия каналов из нержавеющей стали Монтаж металлоконструкций площадок перекрытия каналов Наладка электроприводов шиберов- 4 шт Монтаж дуговой решетки |
| 10. Требования к используемому оборудованию (включая источник поставки – заказчик/подрядчик, гарантийные требования, сроки поставки и пр.) | Применяемые оборудование и материалы должны соответствовать требованиям изготовителя, ГОСТов |
| 11. Состав разделов документации и требования к их содержанию | Не требуется |
| 12. Оформление принимаемых решений в ходе выполнения работ | Согласование с Заказчиком в виде писем, протоколов и актов, дополнительных соглашений. Акты комиссионного обследования, акты на дополнительные работы, акты замены видов и объемов работ. |
| 13. Требования к технологическим решениям | В соответствии с действующим законодательством, нормами и правилами и другими нормативными документами |
| 14. Исходные данные для выполнения работ | Заказчик предоставляет: - Техническое задание - Схема каналов - Все дополнительные условия для выполнения работ по запросу исполнителя. |
| 15. Требования к сметной документации | Нет требуется. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | В соответствии с действующим природоохранным законодательством РФ |
| 17. Требования к архитектурным, конструктивным и объёмно-планировочным решениям | Не требуется |
| 18. Требования к схеме планировочной организации земельного участка | Не требуется |
| 19. Технические требования к технологическому оборудованию | Не требуется |
| 20. Требования по утилизации (захоронению) отходов | Не требуется. |
| 21. Требования к разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) | Не требуется. |
| 22. Сроки выполнения работ (по основным этапам) | Июль - Октябрь 2018 |
| 23. Требования по согласованию проектной документации | Не требуется |
| 24. Требования к составу и содержанию документов, передаваемых подрядчиком заказчику | Согласно требований |
| 25. Требования по количеству экземпляров документации, передаваемой заказчику | Исполнительная документация - 1 комп. Паспорта, сертификаты на примененные материалы и оборудование - 1 комп. |
| 26. Дополнительные требования и особые условия | - Производство работ осуществляется на решетках очереди город - При производстве работ Подрядная организация должна принимать во внимание следующее: - Работы осуществляются в условиях действующего производства без общей остановки оборудования и производственных процессов; - Работы выполняются на охраняемой территории, допуски на территорию обеспечивается Заказчиком по письменному запросу Подрядчика с указанием лиц, техники и материалов, которыми будут проводиться работы; - Заказчик со своей стороны не несет ответственности за сохранность материалов и оборудования, применяемых Подрядной организацией при производстве работ; - Ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье» в полном объеме несет Подрядчик согласно Положения об организации работ подрядными организациями на объектах ООО «НОВОГОР – Прикамье». . Гарантия на работы, выполняемые подрядчиком, составляет 2 года |
| 27. Контрольная информация | Контрольная информация ЦО: Ярыгин Владимир Витальевич, главный механик 2-100-620 доб.24-01 сот. 8-912-781-0257, e-mail: yarygin@novogor.perm.ru |

СОГЛАСОВАНО:

| Технический директор | А.А. Политов |
| --- | --- |
| Зам. Технического директора | Е.Е. Тутак |
| Начальник ОПР | Н.В. Зверев |
| Главный механик | В.В. Ярыгин |
| Начальник УКС | А.В. Голдобин |
| Зам. главного инженера по оборудованию | Е.Д. Шакриев |
| Начальник цеха №17 | Ф.Г. Баязитов |

Приложение № 1

к техническому заданию.

РЕЕСТР

Исполнительной документации по капитальному ремонту

1 Акты приема-передачи объектов в работу;

2. Доверенность на ответственное лицо подрядчика на право подписи документов;

3. Журнал производства работ;

4. Геодезическая съемка канала.

5. Акты на скрытые работы (работы, скрываемые последующими работами) с указанием объемов;

6. Сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций или деталей примененных при производстве ремонтно-строительных работ;

7. Согласованные и утвержденные в производство работ технические решения, по которым выполнялись работы;

8. Акты испытаний оборудования.

9.Свидетельство подрядной организации о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемое саморегулируемой организацией;

10. Акты технической готовности.

11. Замечания рабочей комиссии (если имеются);

12. Акты устранения замечаний рабочей комиссии (при необходимости);

13. Письма по продлению сроков производства работ, согласованные Обществом (при необходимости);

14. Письма-согласования применения материалов (при необходимости).