Приложение №1

к Договору №_____________________

от __________________________2022г.

Согласовано                                        		                         Утверждаю

_______________________________                                          Главный управляющий директор

_______________________________                                          ООО «Ульяновскоблводоканал»

_______________________________                                          _________________А.В.Трофимов

"_____" __________________ 20____ г.                                «_____" ________________ 20____ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством третьей очереди городских очистных сооружений г. Димитровграда»

| № | Раздел | Содержание разделов технического задания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проектирования | «Технический отчет по предпроектному обследованию городских очистных сооружений канализации г.Димитровграда», выполненный в 2021г. |
| 2 | Вид работ | Реконструкция и строительство |
| 3 | Стадия проектирования | Проектная документация, Рабочая документация на отдельные этапы |
| 4 | Исходные данные | Заказчик направляет Подрядчику исходные данные в соответствии с письменным запросом Подрядчика, содержащим перечень исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по договору, в т.ч. эксплуатационные данные по сооружениям(в рамках архива, имеющегося у Заказчика). В случае необходимости проведения дополнительных лабораторных исследований в сторонних организациях они оплачиваются Подрядчиком. Технические условия на присоединение проектируемого объекта к инженерным сетям Заказчика выдаёт Заказчик по письменному запросу Подрядчика(в рамках имеющихся мощностей существующих объектов Заказчика). При необходимости получения технических условий на присоединение проектируемого объекта к инженерным сетям Поставщиков ресурсов технические условия Подрядчик получает самостоятельно. Технические условия на подключение к прочим сетям инженерно-технического обеспечения получает Подрядчик. |
| 5 | Месторасположение предприятия, здания, сооружения | Место нахождения: 433504, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Промышленная,9 Кадастровый номер земельного участка 73:236013701:12 |
| 6 | Порядок разработки документации. | 6.1. На первом этапе проектирования разработать и согласовать с Заказчиком основные проектные решения (ОПР). Основные проектные решения должны включать в себя следующие этапы. 1. Анализ и обработка исходных данных по количественным и качественным характеристикам сточных вод, поступающих на очистные сооружения (массив фактических данных предоставляется Заказчиком), с учетом перспективного развития (материалы предоставляются Заказчиком), разработка предложений по прогнозным значениям указанных нагрузок, согласование их результатов с Заказчиком. Корректировка исходных данных по качественным и количественным характеристикам сточных вод с учетом прогнозной динамики. Согласование методологии и результатов работы по данному разделу с Заказчиком. 2.На основании технологических расчетов и укрупненных проработок разработать принципиальную технологическую схему, в том числе проработать: - этапность проведения реконструкции/строительства; - необходимую производительность очистных сооружений; - рассмотреть возможность использования имеющихся зданий и сооружений; - применение оборудования для процеживания сточных вод (не менее трех типов оборудования, включая грабельные решетки, решетки с перфорированным экраном); - использование существующих песколовок или замена; - использование первичных отстойников (только для осветления, для осветления с ацидофикацией осадка, для иных задач очистки сточных вод); - применение технологий биологической очистки (применительно к каждой очереди - не менее трех вариантов, с учетом конструкции существующих блоков, включая процесс Кейптаунского университета (UCT) и модифицированный процесс Йоханнесбургского университета) с определением достаточности сооружений и определением производительности дополнительных сооружений; - применение доочистки (при необходимости) – не менее трех вариантов, включая дисковые вращающиеся фильтры и тканевые ворсистые фильтры, и выделение во вторичных отстойниках зоны фильтрации с плавающей загрузкой (при необходимости); - применение глубокой доочистки до достижения параметров нормативов допустимых сбросов (НДС) и норм НДТ; - применение регулируемых воздуходувок – не менее трех вариантов, включая механические лопатки и частотное регулирование (рассмотреть вариант существующих установленных воздуходувок NX-300 и учесть идентичность относительно существующих при выборе); - применение метода механического обезвоживания осадка – три типа оборудования, включая декантеры, ленточные фильтр-прессы. Проработать механическое сгущение избыточного активного ила (или смеси осадков) перед механическим обезвоживанием (при необходимости); - стабилизации и обеззараживания обезвоженного осадка – не менее трех вариантов, включая компостирование и вылеживание, а также их комбинацию, с использованием площадок с искусственным покрытием. Методы должны обеспечивать соответствие осадка санитарно-гигиеническим требованиям и ГОСТам на использование осадка в качестве удобрения (в соответствии требований ГОСТ Р 54651-2011) или рекультиванта / технологического грунта; - очистку газовых выбросов - не менее трех вариантов, включая фотосорбционно-каталитические, сорбционные (с учетом специфики конкретных выбросов); - перекрытия основных емкостных сооружений для предотвращения выделения дурнопахнущих веществ (при необходимости). Не прорабатывать разделы (в случае их готовности на период разработки ПСД), но включить в технологическую схему согласно разработанных ПСД: - обеззараживания сточных вод (в связи с тем, что разработка ПСД на обеззараживание сточных вод, а, именно «Строительство станции УФО», начато в августе 2021г. Договор заключен); - вынос иловых карт из зоны строительства третьей очереди ГОСК в связи с тем, что ПСД на вынос иловых карт разрабатывается (договор заключен). Разработать решения по перераспределению сточных вод между блоками. Определить объем сточных вод, на который будет выполнена ПСД. Определить все необходимые показатели сточных вод на сбросе в водоем для достижения очистки сточных вод в соответствии с нормативными документами. По результатам ОПР определить производительность очистных сооружений канализации после строительства/реконструкции (использовать данные Администрации г. Димитровграда, Администрации Ульяновской области по перспективному развитию г. Димитровграда) и согласовать с Заказчиком. Определить по вариантам основные (переменные по вариантам) компоненты стоимости владения оборудованием по согласованию с Заказчиком. Расчетный срок службы основного оборудования согласовать с Заказчиком. В составе ОПР представить решения по стыковке проекта со смежными проектами. Результаты вариантных проработок представить в виде пояснительной записки с необходимыми графическими материалами, содержащей данные по рассмотренным вариантам, их сравнительную оценку и выводы. Расчет сооружений выполнить на основании методик ручного расчета (под методикой «ручного расчета» понимается набор формул, таблиц, графиков и пр. с оговоренной последовательностью их применения, позволяющей провести расчет процесса с использованием калькулятора или программного обеспечения, например, расчетных таблиц Excel). 3. После обсуждения предварительных проработок вариантов, и утверждения опций Заказчиком, осуществить разработку ОПР по следующим сооружениям: - Сооружения по приему и механической очистке стоков; - Сооружения биологической очистки стоков; - Вторичные отстойники; - Сооружения фильтрационной доочистки (при обосновании их необходимости); -Сооружения по обработке и обеззараживания осадка сточных вод; - Утилизация осадков сточных вод; - Сооружения (оборудование) для сбора, удаления и очистки газовых выбросов (при необходимости); - Приемно-сливная станция сточных вод, транспортируемых автотранспортом; - Административно-лабораторный блок. Разработанные с учетом поэтапного достижения нормативов допустимых сбросов технические решения, предусматривающие выделение отдельных пусковых комплексов, должны на первом этапе реконструкции (предусматривающем реализацию части пусковых комплексов) обеспечить соблюдение требований к качеству очистки на уровне технологических показателей наилучших доступных технологий (НДТ) и соблюдение санитарно-микробиологических и паразитологических показателей безопасности обеззараженных сточных вод, допустимых к сбросу в поверхностные водные объекты. В составе ОПР представить для каждого из блоков (а также для ГОС в целом): - материально-тепловые балансы (рассмотреть вариант газового отопления), балансы масс ВиВ, удельные показатели электроэнергии, технологические схемы, схемы электроснабжения, автоматизации и др., конструктивные строительные решения, схему генерального плана, с нанесением инженерных коммуникаций, стоимость владения оборудованием согласовывается с Заказчиком. - технологические расчеты всех основных сооружений (расчеты сооружений механической и биологической очистки произвести по методике, основанной на соблюдении аэробного возраста ила, минимально необходимого для обеспечения технологических показателей по азоту аммонийному и азоту нитритов, с учетом требований нормативных актов. При выполнении расчетов учесть Расчет технологических нормативов для программы повышения экологической эффективности (по действующей методике НДС), программу повышения экологической эффективности, согласованную в разрешительных органах, и входящую в состав комплексного экологического разрешения ( КЭР) ; - детальные технологические схемы в соответствии с действующими стандартами РФ; - детальное описание и обоснование технологического процесса, - данные по качеству очистки по ступеням (в том числе в ходе реализации каждого из этапов реконструкции/строительства), - характеристики основных возвратных потоков по расходу и загрязненности, - расчетные максимальные и среднегодовые потребности в электроэнергии, реагентах, - схемы электроснабжения, автоматизации и др., принципиальные конструктивные строительные решения, - схему генерального плана, с нанесением инженерных коммуникаций, - предварительные спецификации основного оборудования, с указанием его характеристик. - расчет сооружений выполнить на основании методик ручного расчета (под методикой «ручного» расчета понимается набор формул, таблиц, графиков и пр., с оговоренной последовательностью их применения, позволяющей провести расчет процесса с использованием калькулятора или простого программного обеспечения, например, расчетных таблиц Excel). Анализ принятых технологических решений выполнить методом математического моделирования с использованием специализированного программного обеспечения. При выявлении неизбежности ухудшения качества очистки сточных вод в процессе реконструкции в результате вывода из эксплуатации части сооружений определить данное ухудшение количественно и разработать соответствующее обоснование невозможности его избежать в данной ситуации. В составе ОПР подготовить техническое задание на выполнение комплекса инженерных изысканий, инструментального обследования строительных конструкций, которые должны быть использованы в составе реконструированных объектов (не подлежат полной замене) В ходе проработки вариантов разработать Опросные листы (ОЛ) на варианты прорабатываемого по настоящему заданию технологическое оборудование, получить вариантные ТКП от его поставщиков. В составе ОПР представить решения по сопоставлению проекта со смежными проектами (указано выше в п.6.1.), в том числе с мероприятиями, предусмотренными: - Приказом Росприроднадзора по Ульяновской области №815 от 12.11.2018г. «О выдаче разрешения на сброс в водные объекты», действующего по 26.10.2023г. - Планом мероприятий по охране водных ресурсов и достижению нормативов допустимого сброса (НДС) ООО «Ульяновскоблводоканал» на 2018-2023г.г., согласованного Росприроднадзором по Ульяновской области. -Программой повышения экологической эффективности, согласованной в Межведомственной комиссии, входящей в состав комплексного экологического разрешения (КЭР) на объект 1 категории "Городские очистные сооружения г.Димитровграда"; -Комплексным экологическим разрешением, согласованным Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области; -Программой автоматического контроля выпусков сточных вод; - Распоряжением Министерства промышленности, строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области №1109-од от 26.12.2017г. «Об утверждении инвестиционной программы ООО «Ульяновскоблводоканал» по модернизации систем водоснабжения и водоотведения города Димитровграда Ульяновской области на 2017-2046 годы» 6.2. Выполнить комплексные инженерные изыскания. Комплексные инженерные изыскания выполнить в объеме, необходимом для разработки ПСД для получения положительного заключения государственной экологической экспертизы, главгосэкспертизы. Объем работ по комплексным инженерным изысканиям включает в себя: 1.Инженерно-геодезические изыскания На этапе инженерных изысканий получить сведения о наличии инженерных коммуникаций, расположенных на территории проектирования, отразить эти сведения на разрабатываемой топооснове, согласовать топооснову с владельцами инженерных коммуникаций. Изыскания выполнить в соответствии с требованиями Приказа Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр (в действующей редакции) "Об утверждении СП 47.13330 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения", СП 11-104-97 и ГКИНП (ОНТА)-02-262-02 и прочими действующими нормативными документами. Инженерно-геодезические изыскания должны быть выполнены в городской системе координат-МСК-86. При выполнении работ использовать 2-х частотную спутниковую аппаратуру – приемники GPS. На местности необходимо закрепить: - Объекты капитального строительства производственного и непроизводственного назначения по углам с выносными знаками за пределами границы района работ; - Линейные объекты (трубопроводы, ВЛ, КЛ, автодороги) по осям с выносными знаками за пределами границы района работ. На площадках заложить грунтовые репера в соответствии с действующими нормативными документами. Выдать материалы инженерно-геодезических изысканий в городской системе координат в формате DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032) и цифровую модель местности (топографическую съемку) в формате ГИС Zulu. 2. Инженерно-геологические изыскания в соответствии с СП 11-105-97. 3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания в соответствии с СП 11-103-97. 4. Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки проектной документации должны выполняться с учетом требований СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства». 5. Археологические изыскания (при необходимости) в соответствии со ст.5.1, 28, 30, 31, 32, 36, 45.1 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 6. Выполнить комплексное обследование зданий и сооружений, попадающих под реконструкцию по результатам утвержденного ОПР в соответствии с «ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния». Выполнить инструментальное обследование строительных конструкций в соответствие с требованием СП 13-102-2003. До начала производства работ по инженерным изысканиям: В случае разработки отдельного задания на инженерно-экологические изыскания согласовать его с Заказчиком. Согласовать с Заказчиком Программу производства работ комплексных инженерных изысканий. 6.3. Разработать Проектную документацию Проектную документацию разработать в соответствии с действующими законодательными, нормативными правовыми и нормативными документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и согласно ГОСТ Р 21.101-2020, и в соответствии с Заданием на проектирование, утвержденным по результатам разработки ОПР. Комплекс инженерно-технических средств охраны. Отдельным документом выполнить техническую часть тендерной документации для проведения тендера согласно Федеральному закону "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ по выбору поставщиков материально технических ресурсов: ОЛ на оборудование. В составе каждого разрабатываемого раздела проектной документации следует представлять перечень основных нормативных документов, которыми руководствовались при его разработке. В составе проекта организации строительства (ПОС) разработать нормативные графики II уровня (календарный план) строительства с помесячным распределением капитальных затрат и объемов строительно-монтажных работ. ПД предусмотреть ведомости на рекультивацию земель на строительной площадке (при необходимости), объемов земляных работ, ведомость и схемы крепления траншей, котлованов; ведомость объемов отходов, образовавшихся при работах. В составе проекта организации демонтажа (ПОД) разработать ведомости демонтажа конструкций, инженерных сетей, В составе документации выполнить сборники спецификаций оборудования (ССО). Разработать опросные листы (ОЛ) на технологическое оборудование. При необходимости уточнить ОЛ, разработанные на стадии ОПР и получить уточненные ТКП. Разделы, необходимые для проектирования по стадии ПД (согласно постановлению Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»): - Раздел 1. «Пояснительная записка» - Раздел 2. «Схема планировочной организации земельного участка» - Раздел 3. «Архитектурные решения» - Раздел 4. «Конструктивные и объемно-планировочные решения» - Раздел 5. «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» - Раздел 6. «Проект организации строительства» - Раздел 7. «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» - Раздел 8. «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» - Раздел 9. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» - Раздел 10.1. «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов» - Раздел 11. «Смета на строительство объектов капитального строительства» - Раздел 12. «Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными законами»: Раздел 12.1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации промышленных объектов» Раздел 12.2 «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Раздел 12.3 «Сведения о нормативной периодичности выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации такого дома, об объеме и о составе указанных работ» Раздел 12.4 «Мероприятия по противодействию террористическим актам» - при необходимости Кроме того, выполнить: - «Оценку воздействия на окружающую среду» с проведением Подрядчиком общественных обсуждений/слушаний (взаимодействие с Администрацией г. Димитровграда, размещение информации в печатных изданиях(при необходимости). - Водопонижение (при необходимости). - Проект рекультивации земель (при необходимости). Разработать проектную документацию с учетом п.п. 21, 22 настоящего задания на проектирование на этапы строительства/реконструкции в объеме, необходимом и достаточном для получения положительных заключений экспертиз (экологической, государственной) и для получения разрешения на реконструкцию/строительство (при необходимости была возможность получения для каждого этапа отдельно). 6.4. Разработать рабочую документацию. Объем рабочей документации(по количеству этапов и их очередности) определяется по согласованию с Заказчиком (ориентировочно в соответствии с действующими на дату получения положительного заключения ГГЭ планом финансирования мероприятий). Объем рабочей документации( по составу каждого этапа) определяется согласно требований ГОСТ Р 21.101-2020. 6.5. Передаваемая Заказчику документация должна включать все разделы, необходимые для получения положительного заключения экологической экспертизы, положительного заключения государственной экспертизы, выполнения СМР независимо от того, указан ли этот раздел индивидуально в п.6. данного технического задания. |
| 7 | Требования по вариантной разработке | В соответствии с требованиями п. 6.1 |
| 8 | Особые условия строительства | В проектных решениях должны быть предусмотрены мероприятия,обеспечивающие: реконструкцию/строительство в условиях действующего производства без остановки процесса очистки сточных вод; мероприятия, обеспечивающие или не допускающие снижения качества очистки сточных вод в период реконструкции/строительства. |
| 9 | Основные технико-экономические характеристики и показатели объекта | Городские очистные сооружения канализации г. Димитровграда имеют следующие показатели по производительности: Проектная производительность ГОСК - 100, 00 тыс. м3/сут Фактическая производительность ГОСК: - среднесуточная (2020г)– 48340 м3/сут; - суточная максимальная (2020г.)- 70000 м3/сут Расход сточных вод согласно разрешенному сбросу сточных вод, утвержденному для ООО «Ульяновскоблводоканал» Приказом Росприроднадзора по Ульяновской области от 12.11.2018г. №815 «О выдаче разрешения на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водный объект)» в объеме 68493,12м/3/сутки, отраженные в таблице №1 по выпускам: таблица №1 Наименование выпуска; Объем, м/3/сутки. №1; 23972,64. №2; 44520,48. общий; 68493,12. Состав сооружений: 1.Здание решеток -1шт 2.Песковые карты- 2шт. 3.Песколовки-4шт. 3.Первичные отстойники-4шт. 4.Аэротенки-6шт. 5.Насосно-воздуходувная станция-1шт. 6.Вторичные отстойники-4шт. 6.Контактные резервуары-6шт. 7.Хлораторная-1шт. 8. КНС- 3шт. 9.Технологические трубопроводы- 1шт. 10.Иловые карты- 19шт. Средние значения физико-химических показателей качества поступающих на ГОСК сточных вод: - взвешенные вещества – 269 мг/л; - БПК(полн) – 326 мг/л; - ХПК – 481 мг/л; - Нефтепродукты – 1,54 мг/л; - Фосфаты (по Р) – 3,0 мг/л; - Аммоний-ион – 34 мг/л; - Нитрит-ион - 0,3 мг/л; - Нитрат –ион – 0,54 мг/л; - Железо общее – 2,0 мг/л. - Сульфат-анион – 126 мг/л, - Хлорид анион - 92 мг/л. Перечень реконструируемых и демонтируемых сооружений согласовать с Заказчиком на этапе ОПР. Указанные в таблице показатели качества поступающих стоков приведены для информации. Порядок получения релевантных расчетных значений определен в п. 6.1. Новую производительность очистных сооружений после реконструкции/строительства определить проектом на стадии ОПР, с уточнением на стадии «П». |
| 10 | Особые требования к проектированию | При проектировании стремиться сохранить и максимально использовать имеющиеся на ОСК сооружения и оборудование, с учетом целесообразности и затрат их применения в новой технологической схеме, в соответствии с согласованным ОПР. Разработать организационную структуру проектируемого объекта с учетом минимизации состава оперативного персонала за счет автоматизации управления технологическими и производственными процессами. Подрядчику обеспечить сопровождение и согласование проектной документации в органах государственной экспертизы и в иных органах государственной и муниципальной власти и организациях в соответствии с установленными законодательными требованиями. Обеспечить разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду, организацию и проведение общественных обсуждений таких материалов. Выполнить согласование проектной документации и получить положительные заключения на ПСД в государственной экологической экспертизе проектов, в государственной экспертизе проектов. Провести согласование перечня специального оборудования, примененного для охраны объекта. Обеспечить оценку воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их обитания и согласование с Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Обеспечить разработку проекта санитарно-защитной зоны, согласно действующим на территории РФ требованиям по разработке СЗЗ, и получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарным правилам. Сметную документацию выполнить в соответствии с действующей МДС. В сметной документации предусмотреть затраты на страхование согласно действующей методике определения сметной стоимости строительства. При разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов. Стоимость материальных ресурсов и оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, включать по коммерческим предложениями и прайсам с учетом доставки их в регион. В стоимость оборудования должны войти затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам, при необходимости включать стоимость запасных частей, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Предусмотреть передачу сметной документации в основном формате ПО «ГРАНД-Смета» (.gsfx) и форматах XLS (XLSX). Сметная документация должна быть разработана комплектами на каждый этап проектирования, т.е. соответствовать этапам проектирования. Каждый комплект ПСД, разработанный на этап проектирования, должен иметь такой объем и состав, который даст возможность отдельно с каждым этапом войти на государственную экологическую экспертизу и получить положительное заключение и далее выполнять СМР отдельно по каждому этапу, не зависимо от последовательности выполнения. Сводные технико-экономические показатели проектной документации представить в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования», утвержденными Минэкономики России, Минфином России, Госстроем России 21.06.1999 г. № ВК477. Оборудование и его технические характеристики должны соответствовать утвержденным в составе ОПР. |
| 11 | Требования к качеству, конкурентоспособности и экологическим параметрам продукции | Принятые технологии, строительные решения, организация производства и труда должны соответствовать действующим стандартам и нормам Российской Федерации по качеству. |
| 12 | Требования к технологии, режиму предприятия и основному оборудованию | Вновь проектируемые объекты должны размещаться в существующих границах земельного участка. Границы технологического проектирования: вход – приёмная камера; выход по сточной воде – очищенные сточные воды сбрасываются в Куйбышевское водохранилище (Черемшанский залив) посредством существующего коллектора; выход по осадку – после обработки обработанный осадок (обработанный по методу, указанному в проекте) утилизируется согласно разработанным ОПР. Предусмотреть возможность строительства и ввода в эксплуатацию объектов поэтапно, в соответствии с основными этапами (стадиями) реконструкции, без остановки технологического процесса очистки сточных вод и обработки осадков. Этапы строительства согласовать с Заказчиком на стадии ОПР. Разработать технологические и технические решения, ведущие к снижению капиталовложений и эксплуатационных затрат и соответствующие мировому уровню. При проектировании следует ориентироваться на применение наилучших доступных технологий в соответствии с информационно-техническим справочником по НДТ «Очистка сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения поселений, городских округов» ИТС 10-2019. Принятые решения должны обеспечивать возможность достижения требуемого качества очистки с учетом неравномерности поступления сточных вод (изменения расхода и состава поступающих на очистку сточных вод), поступления внутренних потоков. Технологические процессы производства должны быть автоматизированы оптимальным образом, обеспечивая необходимую надежность и эффективность без избыточных затрат на системы автоматизации. Системы пожарной сигнализации объектов должны быть полностью автономными и энергонезависимыми на период отключения штатного питания в соответствии с техническими требованиями к системе пожарной сигнализации. Требования к функциональным характеристикам в соответствии с действующими нормативными документами и техническими требованиями. Режим работы проектируемого объекта – круглосуточно, количество дней в году – 365. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать заданию на проектирование, техническим и технологическим регламентам и техническим условиям. Предусмотреть применение энергосберегающих технологий, оборудования и материалов, современных средств автоматизации, диспетчеризации и управления производственным процессом и оборудованием. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, сертифицированных в установленном порядке и разрешенных к применению. Замена существующих или прокладка новых коммуникаций на площадке ГОСК должна производиться без остановки технологического процесса очистки сточных вод на сооружениях в целом (за исключением реконструируемого блока или его части), с обоснованием выбора принятого варианта замены или прокладки коммуникаций, материала и диаметра труб, марок и сечений кабелей и т.д. Предусмотренное в проектных решениях оборудование должно применяться по обоснованию и соответствовать действующим в РФ стандартам, нормам и правилам. Оборудование иностранного производства должно иметь документы, подтверждающие качество и безопасность предмета закупки, в случае если он подлежит обязательной сертификации или декларированию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" и комплект технической документации на русском языке. Оборудование, по возможности, должно быть унифицировано по применяемым комплектующим (механические части, электронные блоки и т.п.) и смазочным материалам. При необходимости предусматривать защиту электрооборудования и оборудования КИПиА от воздействия агрессивных сред и влаги, либо располагать данное оборудование в отдельных помещениях, обеспеченных самостоятельной приточно-вытяжной вентиляцией согласно СНиП 41-01-2003. По всем объектам должны быть представлены расчеты электрических и тепловых нагрузок. При расчетных нагрузках, превышающих допустимые для существующих трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и других элементов электроснабжения, предусмотреть их модернизацию, при необходимости – замену трансформаторов, ячеек, коммутационных аппаратов и т.д. Оборудование должно обеспечивать гарантируемые технологические параметры. Опросные листы необходимо оформить на все машины и механизмы, используемые в проекте и на все основное оборудование, нуждающееся в детализации. |
| 13 | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | 1.Архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения по строительству зданий и сооружений принять с учетом климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства. 2.Защиту строительных конструкций от коррозии предусмотреть в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. 3.Площадки обслуживания и технологические лестницы должны отвечать требованиям ГОСТ 23120-2016 «Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия». Во всех случаях площадки лестницы должны иметь настил, выполненный из металлических листов с поверхностью, исключающей возможность скольжения. 4.Конструктивные и инженерные решения должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. 5.Архитектурно-планировочные, конструктивные и инженерные решения проектируемого объекта должны соответствовать требованиям следующих нормативных документов: - СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3); - СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83* (с Изменениями N 1, 2, 3); - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. - СП 28.13330.2017 "Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85" (с Изменениями N 1, 2); - СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"; – ФЗ №384 от 30.12.2009, «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; – ФЗ №116 от 21.07.1997 г. «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»; - СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями N 1-5); – СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85; – СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа; –СП 18.13330.2019 "Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка" ("СНиП II-89-80* "Генеральные планы промышленных предприятий"); – СП 2.2.3670-20 «Cанитарно-эпидемиологические требования к условиям труда». - ГОСТ Р 21.1101-2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мероприятий | Разработать в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми документами и Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» следующие разделы: Дополнительно разработать: - Разработать проект рекультивации земель(при необходимости строительства на месте иловых карт, которые будут перенесены на другую площадку к моменту строительства); - Разработать проект санитарно-защитной зоны - Раздел «Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (водные биоресурсы и среду их обитания)"/По разработанному разделу проекта ОВОС провести общественные обсуждения/слушания проекта согласно Законодательства РФ. При разработке указанных разделов определить динамику качества очистки сточных вод и иных воздействий, если таковые имеются. |
| 15 | Автоматизация технологических процессов | Проектные решения по автоматизации технологических процессов, метрологическому обеспечению и контролю качества и количества выполнить в соответствии с действующими нормативными документами. Основные решения по автоматизации, структурные и функциональные схемы АСУ ТП различных уровней, описание комплекса основных технических средств предоставить и согласовать в составе ОПР. Разработать систему автоматического контроля работы и оснащения ОСК автоматическими средствами измерения и учета показателей сбросов, а также техническими средствами фиксации и передачи информации о показателях сбросов в государственный реестр в соответствии с требованиями Федерального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002. Основанием для разработки должна являться программа системы автоматического контроля сточных вод, которая фиксирует количественные качественные характеристики сточных вод, сбрасываемых в водный объект после очистки на ГОС, входящая в состав комплекта документации комплексного экологического разрешения(КЭР), согласованная. Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской области. К системе АСУТП предъявляются следующие требования: - предотвращение несанкционированного доступа к воздействию на технологические объекты управления в соответствии с требованиями № 87-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» от 19.07.2017г. - надежности, в соответствии с «ГОСТ 24.701-86. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения». - патентной чистоте программного обеспечения. Программное обеспечение систем АСУТП должно разрабатываться на основе лицензионных пакетов ПО, соответствующих требованиям международных стандартов. Разработка видов обеспечения – технического, организационного, информационного, программного, математического, метрологического, общесистемных решений – в соответствии с РД 50-34.698-90 «Методические указания. Информационная технология. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов». Система управления должна обеспечивать: · автоматическую работу комплекса оборудования и отдельных подсистем, подключение резервного оборудования при отказе основного, отключение системы при аварийных ситуациях; · контроль параметров технологического процесса и оборудования с индикацией и регистрацией отклонений от заданных значений в виде графиков и сводных отчетных форм; · сбор, обработку, хранение и представление информации о ходе технологического процесса, состоянии оборудования и средств контроля и автоматизации; · автоматическое регулирование и управление технологическим процессом; · автоматизацию процесса дозирования реагентов, применяемых в технологическом процессе; · регистрацию и учет расхода энергоносителей; · максимальную автоматическую диагностику состояния и неисправностей оборудования, средств контроля и автоматизации; · принудительное включение/выключение всех исполнительных механизмов технологического процесса (ручное режим); · диспетчеризацию и архивацию основных параметров технологического процесса: показатели по весу, объему, влажности, потребленной энергии и т.п. В составе раздела АСУТП предусмотреть систему диспетчеризации, предусматривающую вывод необходимых сигналов, показателей и параметров на пульт диспетчера. |
| 16 | Обеспечение единства измерений и контроль качества продукции | Проектные решения должны предусматривать: · использование современных средств измерения, сертифицированных и допущенных к применению на территории РФ; · замену устаревших и ненадёжных в эксплуатации приборов технологического контроля; · дооснащение приборного парка средствами измерения (включая лабораторные и переносные приборы), необходимыми для контроля показателей качества поступающей и очищенной воды; - рассмотреть вопрос установки пробоотборников на промежуточных этапах технологической цепочки очистки сточных вод; · контроль расхода основных материальных потоков, приведение узлов измерения расходов основных потоков в соответствие с требованиями метрологических правил. Основные решения по организации измерений и испытаний продукции предоставить и согласовать в составе ОПР. Требования к применяемым единицам физических величин в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.10.2009 №879 (ред. от 15.08.2015) «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». |
| 17 | Технологическая связь | Провести обследование существующих технических средств, линий и сооружений связи в районе строительства объекта. Выполнить проработку системно-сетевых решений по обеспечению взаимной интеграции проектируемых средств, линий и сооружений связи с существующими сетями с учетом резервирования трактов передачи информации, а также формирования обходных путей. Проектные решения выполнить в соответствии с Техническими условиями на разработку проекта, полученными от Заказчика по запросу Подрядчика(если Заказчик имеет право выдать ТУ) и техническими условиями, полученными Подрядчиком от третьих лиц (технические условия на подключение к прочим сетям инженерно-технического обеспечения получает Подрядчик после предоставления Подрядчиком перечня видов сетей, к которым необходимо выполнить присоединение, а также исходных данных, в том числе необходимый резерв мощности ресурса, в зависимости от необходимых к разработке разделов в порядке сбора исходных данных). Предусмотреть очередность строительства сетей связи для начального и последующих этапов строительства. Проектные решения в области связи, номенклатуру и технические характеристики оборудования согласовать с Заказчиком. |
| 18 | Энергоснабжение | Номенклатуру и технические характеристики энергетического оборудования, используемого в проектной документации, согласовать с Заказчиком. |
| 19 | Требования по энергосбережению | В соответствии с Постановление № 87 от 16.02.2008 г. разработать раздел для объектов производственного назначения «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов». Предусмотреть применение энергоэффективных технологий, оборудования и материалов. В числе прочего, предусмотреть воздуходувки с регулированием подачи воздуха, как минимум до величины 50% от максимальной подачи, мембранных аэрационных систем в аэротенке и автоматическое регулирование подачи воздуха. |
| 20 | Требования по промышленной безопасности, охране и гигиене труда | Разработать требования по режиму безопасности и гигиене труда в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: - Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действующей редакции). Раздел X. Охрана труда; - Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (в действующей редакции); - Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в действующей редакции); - СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий» и другими действующими нормативными документами. Разработать раздел «Промышленная безопасность» (ТБЭО) согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. Раздел должен включать в себя как текстовую, так и графическую часть. Текстовая часть должна включать в себя: - общие сведения об объекте строительства; - сведения о технологии; - описание решений, принятых в отношении требований по охране труда, промышленной безопасности и гигиене труда; - описание решений, принятых в отношении требований по промышленной безопасности; - расчет энергетических потенциалов и категорирование по взрывоопасности технологических блоков; - оценка риска аварий. Графическая часть должна включать технологические схемы, ситуационные планы, чертежи и прочие графические материалы отражающие проектные решения, в отношении мероприятий по промышленной безопасности. На объекты 1-го и 2-го класса опасности, в соответствии с Приложением №2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. №116-ФЗ “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”, необходимо разработать Декларацию промышленной безопасности (в том числе провести ее экспертизу в случае необходимости) в соответствии с действующими нормативными документами. Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать соответствующим разрешениям на применение и соответствовать требованиям действующих норм и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации. В случае если при проектировании требуется отступление от требований промышленной безопасности необходимо разработать раздел «Обоснование безопасности опасного производственного объекта» в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.07.2013 г. №306. |
| 21 | Выделение этапов строительства | Предусмотреть выделение этапов строительства/реконструкции с разделением по технологическим процессам в соответствии с ОПР. В проектной документации должен быть выделен каждый этап реконструкции/строительства с обязательным указанием назначения и цели в технологическом процессе очистки сточных вод, с получаемыми показателями качества очистки сточных вод (если качество меняется в результате реализации этапа). Все комплекты ПСД, с выделенными этапами реконструкции/строительства, должны иметь объем и состав, достаточный для прохождения всех необходимых согласований и экспертиз, и далее обеспечить возможность выполнять СМР (иметь индивидуальные комплекты документации и сметные расчеты отдельно по каждому этапу реконструкции/строительства, не зависимо от последовательности их реализации). |
| 22 | Требования по ассимиляции производства | По возможности максимально использовать существующие здания, сети и инженерные коммуникации действующего объекта. |
| 23 | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Выполнить в соответствии с нормами и правилами в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами МЧС. Разработать раздел “Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве и эксплуатации объекта”. Требования Главного управления МЧС России по Ульяновской области для разработки раздела «Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве и эксплуатации объекта» предоставляет Заказчик в составе исходных данных для проектирования. |
| 24 | Требования по пожарной безопасности | Разработать раздел “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности”, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87 “О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию”, №123-ФЗ «ТР о требованиях ПБ», ГОСТ Р 21.1101-2013. Разработать Декларацию пожарной безопасности с обязательным расчетом риска (оценки пожарного риска) в соответствии с действующими нормативными документами и Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Запроектировать противопожарную систему водоснабжения. Требования Главного управления МЧС России по Ульяновской области для разработки раздела “Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности” и Декларации пожарной безопасности запрашивает Подрядчик. |
| 25 | Требования по инженерно-технической защищенности объектов | Ограждение объекта должно соответствовать требованиям действующих нормативных документов. Инженерно-техническая защищенность объекта должна соответствовать требованиям п. А ст.10 Постановления Правительства РФ №1467 от 23.12.2016 (ред. 24.04.2020) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения". |
| 26 | Требования к системам безопасности и охране объектов | Разработать проектные решения по охране объектов и оснащению объектов проектирования системами антитеррористической защиты в увязке с решениями по охранно-пожарной сигнализации. Для объектов автоматизации и связи при необходимости разработать раздел «Информационная безопасность» с учетом требований корпоративных нормативных документов. Система безопасности и охраны объекта должна соответствовать требованиям п.А ст.10 Постановления Правительства РФ №1467 от 23.12.2016 (ред. 24.04.2020) "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения". |
| 27 | Определение затрат на страхование | Предусмотреть согласно действующей методике определения сметной стоимости строительства. |
| 28 | Подрядчик | Определяется по результатам конкурсной процедуры. Подрядчик предоставляет сметный расчет, подтверждаюший заявленную стоимость работ в рамках технического задания в программе «ГРАНД-СМЕТА». Сметный расчет должен отражать этапность выполнения работ для осуществления поэтапной приемки выполненных работ, указанной в Календарном плане(Приложение №2 к Договору). |
| 29 | Заказчик | Общество с ограниченной ответственностью «Ульяновский областной водоканал» (ООО «Ульяновскоблводоканал») Место нахождения: 433508, Ульяновская область, г.Димитровград, ул. Куйбышева, дом 150, этаж 2 ИНН 7728778215 КПП 732901001 ОГРН 1117746565551 Банковские реквизиты: Р/С 40702810369000003641 К/С 30101810000000000602 в Ульяновском отделении №8588 ПАО СБЕРБАНК г. Ульяновск БИК 047308602 тел 8-84235-2-66-27 Главный управляющий директор: Трофимов Алексей Валерьевич действует на основании доверенности №22 от 20.02.2021г. |
| 30 | Субподрядные проектные организации | Определяются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком. |
| 31 | Срок выполнения работы | В соответствии с календарным планом (Приложение №2 к Договору) |
| 32 | Состав демонстрационных материалов | По требованию Заказчика: - буклет или краткий информационный документ, а также слайды для проведения презентаций; - эскизы, схемы и графики планировочных, компоновочных решений и технико-экономических показателей. |
| 33 | Срок действия задания | В течении срока проектирования |
| 34 | Порядок сдачи работы | Подрядчик поэтапно сдает работы в соответствии с календарным планом(Приложение №2 к Договору) выполняет следующие работы: Подрядчик разрабатывает ОПР, Отчет по изысканиям(все виды согласно п.6 данного ТЗ), проектную документацию стадию «П» и передает поэтапно Подрядчику по накладной по месту нахождения Заказчика с предоставлением Акта выполненных работ: - на бумажном носителе - в 1-ом экземпляре; - в электронном виде – в одном экземпляре - на флэш-накопителе, Подрядчик передает одновременно проектную документацию стадию «П» в государственную экологическую экспертизу в объеме, определенном требованиями нормативной документации, и Заказчику -1 экз (печатная версия) и 1 экз. в электронном виде на флэш-накопителе. Подрядчик получает положительное заключение государственной экологической экспертизы по ПСД, главной государственной экспертизы; разрабатывает документацию стадии «РД»(определяется финансированием на период срока действия ПСД). Подрядчик передает проектно-сметную документацию в полном объеме с положительными заключениями экспертиз -ГЭЭ,ГГЭ Заказчику по накладной по месту нахождения Заказчика с предоставлением Акта выполненных работ: - на бумажном носителе - в 5-ти экземплярах; - в электронном виде – в трех экземплярах - на флэш-накопителе, CD-R (DVD-R) диске согласно требованиям к форматам предоставления документации. Документация должна иметь форматы PDF, DOC (DOCX) и XLS (XLSX). При необходимости могут быть использованы другие форматы передачи данных. Подрядчик осуществляет все необходимые согласования проектной документации и результаты инженерных изысканий в органах ФГУ «Главгосэкспертиза» РФ (ГГЭ) до получения положительного заключения. -осуществляет разработку материалов оценки воздействия на окружающую среду, организацию и проведение общественных обсуждений таких материалов - осуществляет согласование проектной документации при проведении государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) проектов до получения положительного заключения. В случае получения отрицательного заключения ГГЭ, ГЭЭ, расходы на повторные проведения общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду, а также проведение ГГЭ, ГЭЭ возлагаются на Подрядчика. -осуществляет согласование проекта с Федеральным агентством по рыболовству (в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 апреля 2013 N 384). -осуществляет разработку проекта санитарно-защитной зоны и получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарным правилам. Подрядчик в обязательном порядке должен обеспечить выполнение следующих требований к работе: - конфиденциальность сведений и информации, касающихся объектов проектирования, выполнения ПИР и полученных результатов; - соблюдение правовой охраны интеллектуальной собственности; - соблюдение порядка использования авторских прав и патентную чистоту проектов. Проектные спецификации по всем разделам выдать дополнительно в электронном виде в формате XLS (XLSX) после получения положительного заключения ГГЭ, ГЭЭ. |
| 35 | Требования к передаче материалов на электронных носителях | Электронная версия комплекта документации передается на носителе CD-R , DVD±R. На лицевой поверхности диска должна быть нанесена печатным способом маркировка с указанием: наименование и тип документации, Заказчика, Подрядчика, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в прозрачный пластиковый бокс, на лицевой стороне информационного вкладыша которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания в формате TXT или PDF 1.7 (AEL 3). Состав и содержание записанной на диск информации должны соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлен в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Технологические схемы и чертежи представить в форматах PDF 1.7 (AEL 3) и DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032): 1 версия – графический образ документации со сканированными страницами согласования, содержащих подписи, печати и необходимые отметки, чертежи основных комплектов в формате PDF 1.7 (AEL 3); 2 версия – исходная документация в формате разработки: - чертежи и схемы – DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032); - картографические материалы, включенные в проектную документацию – в форматах чтения ПО «MapInfo», PDF 1.7 (AEL 3), DWG 2013 (AC1027) или DWG 2018 (AC1032), в формате ГИС «Zulu». |
| 36 | Границы участка проектирования | Указаны в кадастровом паспорте (Приложение №1.2 к Заданию на проектирование). |

|  | Приложение № 1.1 к приложению №1 к договору № _____________________ от ___________________________2022 |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к Заданию на проектирование на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция очистных сооружений канализации со строительством третьей очереди городских очистных сооружений г. Димитровграда»

Оглавление

1.	Перечень принятых сокращений	24

2.	Общие сведения и пояснения	26

3.	Исходные данные	26

4.	Требования к проектированию	26

4.1.	Требования к технологическим решениям	28

4.2.	Требования по вспомогательным объектам и объектам инфраструктуры	30

4.3.	Система электроснабжения	30

4.4.	Система автоматизированного управления, включая программно-техническое обеспечение	32

4.5.	Организация системы и средств измерений, испытательных лабораторий	33

4.6.	Автоматика пожаротушения и пожарной сигнализации	35

4.7.	Система водоснабжения и водоотведения	38

4.8.	Система теплоснабжения	41

4.9.	Система вентиляции	42

5.	Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям	43

6.	Требования к выполнению согласований	44

7.Требования к разработке проекта организации строительства         45

8.	Требования к разработке сметной документации	47

9.	Требования к природоохранным мероприятиям	49

10.	Требования к производственно-экологическому мониторингу	50

11.	Требования по вопросам охраны труда и промышленной безопасности	51

12.	Требования по безопасности и охране объектов	53

13.	Требования по учету в проектной документации земельного и лесного законодательства для оформления разрешительной документации на земле- и лесопользование	54

- Перечень принятых сокращений

АРМ – автоматизированное рабочее место;

АСКУЭ – автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии;

АСТУЭ – автоматизированная система технического учета электроэнергии;

АСУ – автоматизированная система управления;

АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическими процессами;

АСУЭ - автоматизированная система управления электроснабжением;

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения;

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации;

БД – база данных;

ВК – водоснабжение и канализация;

ВЛ – воздушная линия;

ГО – гражданская оборона;

ГОСТ – государственный стандарт;

ГОСТ Р – государственный стандарт РФ;

ДЭС – дизельная электростанция;

ЕСКД – единая система конструкторской документации;

ЕСТД – единая система технологической документации;

ЗИП – запасные части, инструменты и приспособления;

ЗРА – запорно-регулирующая арматура;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ИБП – система бесперебойного питания;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ИСО – интегрированная система охраны;

ИУС – информационно-управляющая система;

КИПиА – контрольно-измерительные приборы и автоматика;

КЛ – кабельная линия;

КОС – канализационные очистные сооружения;

КТП – комплексная трансформаторная подстанция;

ЛСР – локальный сметный расчет;

МД – методическая документация;

МТР – материально технический ресурс;

НА – насосный агрегат;

НД – нормативная документация;

НДС – нормативно допустимое содержание;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

НС – насосная станция;

УФ – ультрафиолетовое излучение;

ИК – инфракрасное излучение;

ОПИ – общераспространенные полезные ископаемые;

ПАЗ – противоаварийная защита;

ПД – проектная документация;

ПДВ – предельно допустимый выброс;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПЖО – пожарная охрана;

ПИР – проектно-изыскательные работы;

ПК – персональный компьютер;

ПЛК – программируемый логический контроллер;

ПО – программное обеспечение;

ПОС – проект организации строительства;

ПТК – программно-технический комплекс;

ПУЭ – Правила устройства электроустановок;

ПЧ – преобразователь частоты;

РЭ – руководство по эксплуатации;

РУ – распределительное устройство;

СД – синхронный электродвигатель;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СМР – строительно-монтажные работы;

СПТ – система пожаротушения;

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

СУП – система уравнивания потенциалов;

ТЗ – техническое задание;

ТТ – технические требования;

УПП – устройство плавного пуска;

УЗИП – устройство защиты от перенапряжения;

ФГИС ЦС – Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве;

ФОТ – фонд оплаты труда;

ЧС – чрезвычайная ситуация;

ЭД – эксплуатационная документация.

- Общие сведения и пояснения

Целью данного раздела является разработка проектной и рабочей документаций для дальнейшего производства работ по строительству объекта.

К общим сведениям объекта относятся:

- Краткая характеристика объекта;

- Краткая характеристика природных условий района намечаемого строительства;

- Другие общие сведения и пояснения, позволяющие однозначно идентифицировать объект.

- Исходные данные

При разработке проектов используются следующие входные данные:

- Сведения о ранее выполненных и выполняемых на момент согласования задания предпроектных, проектных и НИОКР, их статус, состояние согласования, экспертиз и др. информация;

- Результаты обследования действующего оборудования и технологических коммуникаций;

- Входные параметры подсистем;

- Требования к режиму работы и технологии производства;

- Требования к выходным параметрам подсистем;

- Другие исходные данные.

- Требования к проектированию

На этапе инженерных изысканий получить сведения о наличии инженерных коммуникаций, расположенных на территории проектирования, отразить эти сведения на разрабатываемой топооснове, согласовать топооснову с владельцами инженерных коммуникаций.

  - Требования к технологическим решениям

К технологическим решениям предъявляются следующие требования:

      - При проектировании необходимо применять наилучшие доступные технологии в соответствии с утвержденными справочниками;

- Предусмотреть описание исходных данных по технологии действующих площадок, водозаборов, линейных сооружений, сооружений водоснабжения и водоотведения, обосновывающих требования к технологии производства;

- Требования к технологии производства;

- Требования по унификации технологических решений;

- Требования к технологическим системам;

- Требования к элементам технологической схемы;

- Требования о необходимости измерения параметров технологического процесса;

- Требования к оборудованию, в том числе:

- технические требования по блочно-модульной конструкции максимальной заводской готовности;

- требования к монтажу и пуску в эксплуатацию;

- требования к наличию сертификата в соответствии с ТР ТО, ГОСТ, СанПиН;

- оборудование, применяемое на ОПО, должно пройти подтверждение требованиям технических регламентов и иметь сертификат (декларацию ТР ТС). В случае, если оборудование не является объектом технического регулирования (не попадает ни под один из действующих регламентов), оно должно пройти экспертизу промышленной безопасности;

- требования к наличию необходимой технической документации: заводских паспортов на оборудование, инструкций завода-изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу оборудования, технологических монтажных схем;

- требования к запорно-регулирующей арматуре (ЗРА) и площадкам обслуживания;

- рекомендации по диагностике и способам защиты оборудования от внутренней коррозии;

- аналоги, рекомендуемые Заказчиком;

- требование о необходимости резервирования оборудования;

- Требования о необходимости запаса реагентов, расходных материалов и ЗИП;

- Требования к эксплуатационным показателям, по необходимости очистки, диагностики, обслуживанию;

- Требования по контролю и управлению технологическим процессам;

- Требования по безопасности при нештатных технологических и аварийных ситуациях;

- Требования по применению теплоизоляционных, шумоизоляционных и др. материалов, обеспечивающих высокие технологические и эксплуатационные показатели объекта.

- Требования о необходимости утилизации побочных продуктов и отходов технологических процессов;

- Требования по минимизации удельных эксплуатационных затрат (вода, тепло, электроэнергия, материалы);

- Другие требования.

Применяемые решения должны базироваться на мировом опыте эксплуатации объектов строительства в различных гидрометеорологических условиях и предусматривать использование как апробированных, так и новых решений, обеспечивающих надежную эксплуатацию сооружений при минимальной численности обслуживающего персонала с учетом современного уровня автоматизации, мониторинга и управления технологическими и производственными объектами на базе информационных систем и связи.

Технические решения представить комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности систем наземного обустройства, соблюдение требований энергетической эффективности и оснащенности проектируемых объектов приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Применяемые решения должны предусматривать применение современных технологий и оборудования, отвечающих требованиям действующих нормативных документов и обеспечивающих минимальные технологические потери и нанесение минимального ущерба окружающей среде.

  - Требования по вспомогательным объектам и объектам инфраструктуры

Требования для вспомогательных объектов и объектов инфраструктуры должны содержать следующую информацию:

- количество и номенклатура материально-технических ресурсов, необходимых для эксплуатации предприятий, с указанием срока хранения вида ресурса;

- количество и наименование автотранспорта, спецтехники, задействованного при эксплуатации предприятия;

- сведения о сервисных организациях, привлекаемых для проведения технического обслуживания и ремонта технологического, электротехнического оборудования, оборудования АСУ ТП, средств связи, автотранспорта и спецтехники;

- характеристики существующих объектов пожарной охраны, время прибытия подразделений ПЖО до территории проектируемого объекта;

- требования по комплектации вспомогательных объектов оборудованием, в том числе о применении унифицированных решений по аналогу;

- другие требования.

Представить решение по организации медицинского сопровождения для обслуживающего персонала на период эксплуатации.

Представить решение по организации питания для обслуживающего персонала на период эксплуатации.

  - Система электроснабжения

Требования для системы электроснабжения:

- Электротехническую часть проекта выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ.

- Изложить требования по категорированию систем и электро-приемников;

- Изложить требования по внешним подключениям, отразить сети действующего предприятия;

- Предусмотреть требования по соблюдению технических условий уполномоченной региональной энергоснабжающей организации;

- Необходимость дополнительного обследования сетей действующего предприятия;

- Требования о необходимости реконструкции, расширения, перевооружения, резервирования мощностей действующих сетей и источников электроснабжения,

- Требования по применению оборудования, включая применение унифицированных решений по аналогу:

- к типу подстанций 35/6 кВ и распределительных устройств РУ 6кВ;

- к типу ячеек подстанционных и технологических РУ;

- к типу высоковольтных выключателей;

- к системам защит и автоматики;

- к способу организации оперативного тока, предполагаемому типу КТП 6/0,4 кВ, распределительных щитов 0,4 кВ;

- к системам освещения, заземления, уравнивания потенциалов и молниезащиты;

- к предполагаемому типу аварийных дизельных электростанций (ДЭС);

- к предполагаемому типу опор ВЛ.

- Требования по учету электроэнергии;

- Требования по энергосбережению;

- Требования по утилизации тепловой энергии;

- Требования по сетям переменного и постоянного тока;

- Требования к источникам бесперебойного питания (ИБП);

- Другие требования.

Предусмотренные в электротехнической части проекта решения по уменьшению физических объемов потребления энергоресурсов должны являться составной частью общего комплекса мероприятий по энергоснабжению, предусмотренных в проекте, в соответствии с требованиями Закона РФ №28-ФЗ от 03.04.1996 г. «Об энергосбережении».

  - Система автоматизированного управления, включая программно-техническое обеспечение

Требования к АСУ выполнить отдельным приложением по форме ТТ на создание АСУ ТП в соответствии с действующими в Компании локально-нормативными документами в области создания АСУ ТП.

В ТТ учесть:

- требования к системе по типу управления (автоматическому, дистанционному с верхнего уровня, местному ручному, комбинированному);

- требования к размещению оборудования КИПиА; накоплению, обработке и выводу информации; размещению вторичных приборов, шкафов контроля и управления, автоматизированных рабочих мест (АРМ);

- требования к исполнению полевого оборудования КИПиА (влаго-, вибро- и химостойкость, климатическое исполнение и т.п);

- требования к составам программно-технических комплексов (ПТК);

- требования к подсистеме передачи технологической информации на верхний уровень АСУ ТП;

- требования к системам автоматизации в части обеспечения автоматического контроля, поддержания и регулирования технологических параметров, режимов работы оборудования, реализации функций безопасности, диагностики работоспособности систем автоматизации;

- требование о многоуровневой АСУТП и территориально-распределенном структурировании, включая подсистемы:

- АСУ основным технологическим оборудованием;

- систему телемеханизации удаленных и линейных объектов;

- систему противоаварийной защиты (ПАЗ), выделенную в составе АСУ ТП в отдельную подсистему;

- требование о необходимости создания ИУС производственно-технологического комплекса;

- требование о необходимости создания и выделения из АСУ ТП аппаратно- выделенной подсистемы АСУЭ для оперативного управления объектами (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализация);

- требования о необходимости управление технологическими объектами и системами из единого пункта управления с постоянным присутствием оперативного персонала, без постоянного присутствия персонала;

- необходимость организации резервного пункта управления;

- предусмотреть максимально комплектно-блочное изготовление технологического оборудования со средствами КИПиА и системами автоматического управления. Сведения о комплектно-поставляемых средствах автоматизации привести в проекте;

- требования о необходимости сопряжения проектируемой АСУ ТП с комплектно поставляемым с оборудованием средствами автоматизации по открытым протоколам связи;

- требования об учете в проектных решениях по системам автоматизации учета поэтапного строительства объекта и возможности расширения систем при последующих очередях строительства;

- решения по размещению средств в операторных должны приниматься, исходя из плана поэтапного ввода системы в эксплуатацию (максимального проектного количества технических средств) и резервного задела для дальнейшей модернизации;

- предусмотреть применение средств КИПиА, обеспечивающих возможность удаленной диагностики и сигнализации;

- для АСУ ТП и АСУЭ предусмотреть систему единого времени с получением сигналов точного времени от приемника GPS/ГЛОНАСС;

- требования к регламенту разработки АСУ ТП;

- требования по конфигурированию и эксплуатации программно-технических средств;

- требование по интеграции проектируемой АСУ ТП в действующие ИУС;

- другие требования.

  - Организация системы и средств измерений, испытательных лабораторий

Требования к организации измерений:

- Общие требования к организации измерений материальных потоков (подъем, поступление, подача продукции, межцеховые перекачки, транспортировка и хранение и т.п.).

- Общие требования к организации локальной поверочной схемы.

Требования к системам измерений:

- Общие требования (наименование объекта, назначение, метод измерений, нормативные ссылки);

- Требования к климатическим условиям, виду исполнения (открытый/закрытый).

- Описание физико-химических свойств измеряемой среды;

- Исходные данные для проектирования и эксплуатационные характеристики (диапазоны расхода, давления, температуры, скорость потока, потери давления и т.д.);

- Требования к функциональным характеристикам (измеряемые и вычисляемые параметры, подготовка потока, визуализация, автоматизация, резервирование, дренаж и т.д.);

- Конструктивные требования (требования к методу измерений, измерительным линиям, ПО, системе сбора и обработки информации и т.д.);

- Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам;

- Требования к метрологическому обеспечению (погрешность измерений, контроль метрологических характеристик, метрологической экспертизе, первичной и периодической поверке, сертификации);

- Требования к промышленной безопасности;

- Требования к электроснабжению, системе уравнивая потенциалов (СУП) и заземлению;

- Требования к объему разрешительной, технической и эксплуатационной документации, методикам измерений, методикам поверки, наличию свидетельств об утверждении типа средств измерений, свидетельств о поверке (действующих на момент сдачи в эксплуатацию), требования к условиям сдачи в эксплуатацию, организации поверки/калибровки, техобслуживанию и ЗИП и т.п.

Проектные решения выполнить в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными, правовыми и локальными нормативными документами.

Требования к средствам измерений в составе производственных объектов:

- Технические требования, требования к климатическим условиям, измеряемым параметрам, диапазону измерений, метрологическим характеристикам, визуализации измеряемых параметров, самодиагностике, протоколам обмена, исполнению.

- Требования к объему разрешительной, технической и эксплуатационной документации, методикам поверки, наличию свидетельств об утверждении типа средств измерений, свидетельств о поверке (действующих на момент сдачи в эксплуатацию), техобслуживанию, ЗИП и т.п.

Требования к испытательным лабораториям (метрологическим, контроля качества, исследовательским, экологическим):

- общие требования (наименование объекта, назначение объекта);

- климатические условия в районе расположения (строительства) объекта;

- требования к обеспечению технологического процесса (краткая информация об объекте основного производства);

- перечень объектов контроля, графики или периодичность отбора проб, объем испытаний по каждому объекту контроля (требования технологических и нормативных документов);

- перечень показателей качества и методов контроля;

- требования к архитектурным решениям объекта (в т.ч. необходимое количество помещений в соответствии с их назначением и видами выполняемых работ);

- требования к внутренним инженерным системам объекта: вентиляции, отопления, кондиционирования, электроснабжения, освещения, заземления, СУП, молниезащиты, водоснабжения, водоотведения, водоочистки, газоснабжения, связи и передачи информации, охранной и пожарной сигнализации, контролю содержания вредных веществ, системе пожаротушения (СПТ), к автоматизации инженерных систем;

- требования к аналитическому оборудованию: назначение, основные технические и метрологические характеристики (диапазоны измерений, погрешность измерений), степень автоматизации, степень интеграции с различными внешними системами, требования к специализированному ПО (при необходимости), требования к вспомогательному оборудованию, ЗИП, требования к разрешительной, технической и эксплуатационной документации (свидетельство о взрывозащите (при использовании в соответствующей зоне), сертификат соответствия, гигиенический сертификат (при необходимости), паспорт, руководство по эксплуатации (РЭ), свидетельство об утверждении типа средства измерений, описание типа средства измерений, методика поверки, свидетельство о поверке, методика и программа аттестации, протокол аттестации, аттестат испытательного оборудования);

- требования к лабораторному оборудованию;

- требования к аккредитации и условиям сдачи в эксплуатацию;

- требования к сервисному обслуживанию в гарантийный и постгарантийный период (в т.ч. требования к подтверждению дилерских полномочий как гарантии сервисного обслуживания);

- требования к специализированной лабораторной мебели;

- требования к спецодежде лабораторного персонала (включая СИЗ);

- требования к минимальной численности персонала;

- требования к технике безопасности и противопожарным мероприятиям;

- требования к проектной документации на объект;

- требования к надежности и сроку эксплуатации объекта.

При проектировании систем измерений и испытательных лабораторий, участвующих во взаиморасчетах сторон, провести необходимые согласования сторонами технического задания (ТЗ) на проектирование в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Проектные решения выполнить в соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025, действующими законодательными, нормативными, правовыми и локальными нормативными документами.

  - Автоматика пожаротушения и пожарной сигнализации

К автоматике пожаротушения и пожарной сигнализации в составе автоматических установок пожаротушения (АУПТ), автоматических установок пожарной сигнализации (АУПС), подсистемы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) предъявляются следующие требования:

- Подсистемы АУПС, АУПТ и СОУЭ должны быть организованы и проектироваться как распределенные подсистемы управления с единым центральным постом управления, размещаемом в помещении диспетчерского пункта и оснащенным АРМ операторов, и включать составные подсистемы основных и вспомогательных технологических объектов;

- Функционально и структурно подсистемы АУПС, АУПТ и СОУЭ должны быть независимы от остальных подсистем АСУ;

- Все технические средства АУПС, АУПТ и СОУЭ должны иметь сертификаты соответствия требованиям №123-ФЗ от 22.07.2008 г. Предоставить для обсуждения варианты подбора приборов и их количества, которые должны обеспечивать обнаружение пожара, формирование сигнала для включения СОУЭ, фиксирование информации и ведение протоколов, контроль шлейфов, световую индикацию, формирование сигнала на управление системами вентиляции и дымоудаления. Места размещения оборудования и коммуникаций подсистем должны проходить обязательное согласование с Заказчиком;

- Проект должен строиться на базе интегрированной системы охраны (ИСО) с использованием в качестве головного сетевого компьютера АРМ ИСО. Первичный сбор и обработка информации должны выполняться средствами программируемых логических контроллеров (ПЛК), установленных на объектах защиты, с последующей передачей информации на верхний уровень ИСО, включая АРМ операторов. Для организации каналов передачи данных с объектами должны использоваться GSM-модемы;

- АРМ операторов верхнего уровня подсистем АУПС, АУПТ и СОУЭ могут интегрироваться с АРМ операторов АСУ ТП с обязательным требованием организации отдельного монитора для мнемосхем подсистем противопожарной автоматики и максимального приоритета сообщений и действий этих подсистем над всеми остальными сообщениями и действиями;

- Состав и функциональность устройств предоставления информации, панелей сигнализации и управления, а также выносных пультов определяются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50800-95, НПБ 75-98, ГОСТ 12.4.009-83 и ГОСТ 12.3.046-91. Срок службы при непрерывной круглосуточной работе 24/7 не менее 10 лет;

- В СОУЭ должна быть обеспечена передача информации во все помещения с возможным присутствием персонала, включая помещения диспетчерских пунктов, и обеспечен контроль каналов передачи информации. Для удаленных объектов передача информации должна быть обеспечена на АРМ операторов ИСО по каналам сотовой связи GSM.

- Проектом должен быть обеспечен резерв оборудования АУПС, АУПТ и СОУЭ и тушащих средств согласно действующим нормативным документам по пожарной безопасности производственных объектов;

- Для объектов с комплектно поставляемой системой автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения предусмотреть унификацию технических средств в соответствии с оборудованием АУПС, АУПТ и СОУЭ остальных объектов и общесистемными требованиями;

- Предусмотреть интеграцию подсистем АУПС, АУПТ и СОУЭ с системами дымоудаления, вентиляции и системой контроля доступа на объектах;

- АУПС должна обеспечивать обнаружение возгорания на ранних стадиях; АУПТ начать автоматическое устранение возгорания с учетом обеспечения эвакуации персонала объектов; СОУЭ произвести незамедлительное оповещение персонала о возгорании на объектах и обеспечить эвакуацию персонала из помещений объектов;

- Объем параметров контроля и управления и объем обмена информацией с АСУ ТП определяются при разработке рабочей документации на АСПС, АСПТ и СОУЭ с учетом требований действующих нормативных документов;

- Требования к условиям пожаротушения в случае аварийной ситуации – данные о количестве пожарных автомобилей, численности персонала пожарных депо (постов) в соответствии с требованиями действующих нормативных актов;

- Другие требования.

В требованиях к АУПТ должны быть указаны:

- способ тушения и тип огнетушащего вещества (веществ);

- режимы работы установок пожаротушения;

- требования по составу АУПТ (в соответствии с действующими нормативными документами);

- технические характеристики оборудования АУПТ, инерционность подсистемы с указанием времени выхода на номинальный режим, параметры пуска.

В требованиях к АУПС должны быть указаны:

- требование по обеспечению выполнения всех своих штатных функций (по обнаружению возгорания; сигнализации; формированию и передаче команд в системы управления оповещением, пожаротушением, инженерным и технологическим оборудованием; по контролю состояния цепей сигнализации и т. д.) в соответствии с требованиями п. 9.1.1 НПБ 75-98;

- тип, параметры, устройство, состав, размещение и использование технических средств, выбор проводов и кабелей, определение способов их прокладки, определяемые при выполнении проектной документации с учетом СП 5.13130.2009, Приказа МЧС России от 21.02.2013 № 115 «Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"», Приказа Росстандарта от 22.11.2012 № 1097-ст «О введении в действие межгосударственного стандарта», Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и условий эксплуатации по контролируемым объектам (категорий, классов зон, температурных и электромагнитных полей и т.д.);

В требованиях к СОУЭ должны быть указаны:

- Требование обеспечения своевременного информирования о возникновении возгорания и необходимости эвакуации персонала объектов из аварийных зон;

- Тип, устройство, состав, размещение и исполнение технических средств СОУЭ, линий связи, управления и требования к их прокладке, определяемые при выполнении проектной документации в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 и учетом условий эксплуатации по контролируемым объектам.

  - Система водоснабжения и водоотведения

Для системы водоснабжения и водоотведения должны быть указаны следующие требования:

- Приведено описание и характеристики существующих водозаборных сооружений, в том числе – поверхностных и подземных водоисточников, артезианских скважин; физико-химический и микробиологический состав воды и др.;

- Требование по выбору типа источника. Например, «Водоснабжение предусмотреть из поверхностных источников с устройством всех необходимых технических мероприятий». Выбор источника водоснабжения осуществлять в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора». Водозаборные сооружения предусмотреть в строгом соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84» и обеспечить надежной системой обратной промывки сороудерживающих решеток, рыбозаградительных устройств и водоприемных камер;

- На площадке водозабора предусмотреть мероприятия для исключения подвижки опускной заборной трубы во время весеннего паводка;

- На водозаборном сооружении предусмотреть установку средств учета рабочего тела;

- При проектировании нового водозабора необходимо в соответствии СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы» разработать проект зон санитарной охраны (ЗСО), получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии данного проекта санитарным нормам и правилам в аккредитованных организациях, утвердить ЗСО в установленном порядке в органах государственной и муниципальной власти субъектов РФ;

- Трассы водоводов прокладывать вдоль магистральных автодорог (подземно, на эстакадах, на низких опорах в две линии). Предусмотреть мероприятия, обеспечивающие устойчивую, безаварийную работу водоводов;

- При технической необходимости предусмотреть установку устройств компенсации линейного расширения трубопроводов;

- В составе площадки водозаборных сооружений предусмотреть лабораторный корпус, рассчитанный на полный комплекс развития станции и оснащенный аналитическим и лабораторным оборудованием для осуществления химико-аналитического контроля качества исходной и очищенной воды (аккредитованная лаборатория);

- Принципиальные решения по системе водоподготовки принять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074 – 01;

- Предусмотреть установку приборов учета холодной и горячей воды на вводах в здания объектов для учета количества и расхода воды на сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- На технологических площадках и вспомогательных промышленных площадках принять раздельные системы канализации бытовых и производственных сточных вод с последующей перекачкой их на канализационные очистные сооружения или на сооружения обработки сбросных вод основного технологического процесса;

- Предусмотреть установку приборов учета отводимых очищенных сточных вод после канализационных очистных сооружений (КОС);

- Технологические процессы КОС должны базироваться на современных методах очистки в соответствии с требованиями по предельно допустимым концентрациям (ПДК) и нормативно допустимым содержаниям (НДС) загрязнений в очищенных сточных водах при выпуске в водный объект.  Необходимо применение при проектировании наилучших доступных технологий в соответствии с утвержденными справочниками;

- Разработать нормативы допустимых сбросов после очистки на КОС хозяйственно-бытовых стоков. Разработанные нормативы должны соответствовать паспортным характеристикам КОС, определенным при проектировании;

- Сбор и очистку бытовых сточных вод предусмотреть на КОС глубокой биологической очистки с применением ультрафиолетового (УФ) облучения; универсальное обеззараживание гипохлоритом натрия или иными хлорагентами, преимущественно без технологии дехлорирования – на существующих объектах до больших включительно; на реконструируемых объектах – до небольших включительно; на новых объектах – до малых включительно с использованием технологий очистки без иловых площадок или минимизации их площади;

- В составе площадки КОС предусмотреть лабораторный корпус, рассчитанный на полный комплекс развития КОС, и оснащенный аналитическим оборудованием для осуществления химико-аналитического контроля качества поступающей сточной выходной очищенной сточной воды (аккредитованная лаборатория);

- Отвод ливневых и талых вод с технологических площадок и промышленных баз выполнить на очистные сооружения;

- Канализационные очистные сооружения для очистки производственно-ливневых сточных вод предпочтительно выполнять в комплектно-блочном исполнении (при необходимости);

- Очистку производственно-ливневых сточных вод предусмотреть физико-механическим методом без применения химреагентов (при возможности);

- Установка должна производить очистку сточных вод до нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, рассчитанных и согласованных в соответствии с действующим законодательством. В составе работ по проектированию объекта выполняется разработка и согласование проекта нормативов допустимых сбросов веществ в водный объект в соответствии с действующими инструктивно-методическими и нормативными документами. Расчетные расходы сточных вод определить согласно действующим нормам;

- Учет объема транспортирующих сточных вод производить с помощью расходомеров, устанавливаемых в НС;

- На технологических площадках и площадках промышленных баз принять раздельные сети хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водопроводов. При реализации независимых подсистем пожаротушения и производственных нужд, для пожаротушения использовать исходную воду, минуя стадию очистки;

- Определить оптимальный вариант работы НС в зоне влияния, для снижения энергопотребления и повышения эффективности и надежности подачи питьевых, сточных вод, включая:

- Оптимизацию режимов работы (строительство или вывод из эксплуатации) НС II, III, IV подъемов, повысительных и канализационных НС;

- Обоснование необходимости восстановления отключенных участков водопроводных канализационных сетей и кольцевания тупиковых водопроводных сетей, а также устройство дополнительных перемычек;

- Определение необходимости строительства дополнительных магистральных сетей для обеспечения надёжности системы водоснабжения и водоотведения населенного пункта/зоны влияния; способности перераспределения потоков (объёмов воды) при аварийных ситуациях на магистральных сетях;

- Определение мест установки дополнительной ЗРА (затворов, обратных клапанов, клапанов для впуска-выпуска воздуха, гасителей гидравлических ударов и т.п.) и разработке мероприятий по их надёжной работе в зимний период года.

  - Система теплоснабжения

Для системы теплоснабжения должны быть указаны следующие требования:

- Требования к основному источнику теплоснабжения. В качестве источника тепла должна использоваться автоматизированная водогрейная котельная. Количество и единичную производительность котлоагрегатов принять в соответствии с требованиями п. 1.15 и п. 18.11 СНиП II-35-76;

- Требования к резервному источнику теплоснабжения.

- Требования к теплоносителю (по умолчанию вода) для нужд отопления и вентиляции;

- Требования к системе горячего горячего водоснабжения (в том числе требования к теплоносителю по температуре – не ниже 60 °С и не выше 75 °С в точке водоразбора);

- Режим работы источника теплоснабжения – круглогодичный непрерывный (в течение отопительного периода);

- Регулирование отпуска тепла на нужды отопления и вентиляции по температурному графику с учетом параметров источника тепла;

- Тепловая схема котельной – двухконтурная с развязкой котлового и сетевого контуров через пластинчатые теплообменники. Количество и производительность водо-подогревательных установок принять в соответствии с требованиями СНиП II-35-76;

- В источнике тепла предусмотреть установку водоподготовки, технологию обработки воды выбрать в зависимости от качества исходной воды и требований к качеству сетевой воды;

- АСУ ТП системы теплоснабжения должна предусматривать её работу в автономном режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала с учетом интеграции в АСУ верхнего уровня;

- Предусмотреть приборы учета тепла, отпускаемого котельной;

- Требования к основному топливу котельной (газ/дизельное топливо/мазут/электрическая энергия). На время строительства и ввода в эксплуатацию использовать жидкое топливо, которое в дальнейшем становится резервным;

- Требования к хранилищу резервного жидкого топлива принять в соответствии с п.11.38 СНиП II-35-76.

- Требования к Приложениям в составе:

- акт технического состояния существующего источника тепла;

- технические условия на подключение к существующему источнику тепла;

- копии предписаний Ростехнадзора по существующему источнику тепла;

- тепловые нагрузки сторонних потребителей с указанием вида теплоносителя и его параметров;

- Система теплоснабжения объекта двухтрубная (четырехтрубная) следующих видов:

- двухтрубная закрытая тупиковая система теплоснабжения с присоединением потребителей по зависимой схеме;

- двухтрубная система централизованного горячего водоснабжения;

- Прокладку трубопроводов тепловых сетей выполнить надземно по эстакадам совместно с технологическими трубопроводами (подземно, бесканально, в проходных каналах).

- Требования к устройствам компенсации линейных расширений;

- Требования к теплоизоляции (тип теплоизоляционного материала с характеристиками по ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ, тип материала покровного слоя с характеристиками по ГОСТ, ГОСТ Р или ТУ);

- Для оценки коррозионной активности сетевой воды предусмотреть установку индикаторов коррозии в соответствии с требованиями РД 153-34.1-17.465-00;

- При технической необходимости применять устройства электрохимической защиты трубопроводов;

- Тепловое сопровождение технологических трубопроводов, трубопроводов ВК выполнить системами промышленного электрообогрева (коммуникационными теплоспутниками);

- Теплоснабжение объектов, удаленных от источника тепла, выполнить с помощью локальных электрических отопительных приборов.

  - Система вентиляции

Для системы вентиляции должны быть указаны следующие требования:

- В соответствии с постановлением правительства РФ №87 от 16.02.2008г. проектная документация должна содержать следующие разделы:

- Пояснительная записка;

- Архитектурные решения в части систем вентиляции;

- Технологические и конструктивные решения:

- подраздел «Отопление и вентиляция»;

- подраздел «Автоматизация систем вентиляции»;

- подраздел «Система электроснабжения вентиляционного оборудования»;

- Проект организации работ в части систем вентиляции;

- Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в системах вентиляции;

- Сметная документация;

- Расчетные параметры для проектирования раздела ОВ принять согласно СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99»;

- Обеспечить допустимые и оптимальные нормы микроклиматических параметров на рабочих местах и содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не выше допустимых ПДК согласно ГОСТ 12.1.005-88 «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

- При выборе материала воздуховодов и вентиляционного оборудования учесть коррозионную активность воздушной среды, при необходимости применить полимерные материалы или коррозионностойкую нержавеющую сталь;

- При проектировании воздуховодов и вентиляционного оборудования учесть требования по минимизации шума и вибрационных воздействий (антивибрационные вставки, демпферы, прокладки и т.п.);

- При проектировании обеспечить выполнение требований пожарной безопасности, в том числе предусмотреть огнезадерживающие клапана, воздуховоды с требуемым пределом огнестойкости, автоматическое отключение и блокировку вентиляционных систем при пожаре и т.п.;

- Требования к АСУ вентиляционной системы, которая должна обеспечивать следующие параметры:

- ручной и автоматический режимы работы вентиляционных подсистем;

- контроль и поддержание заданных параметров приточного воздуха (температура, влажность, пылесодержание, газовый состав и др.);

- контроль и поддержание заданных параметров теплоносителя;

- светозвуковая сигнализация текущего состояния вентиляционных систем;

- защиту от замораживания контура теплоносителя;

- интеграцию с АУПС, АУПТ объектов;

- летний и зимний режимы работы вентиляционных подсистем.

Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.602-2016 «Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования».

- Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям

К архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным решениям должны применяться следующие требования:

- Использовать сборные и блочные конструкции и оборудование максимальной заводской готовности;

- Применять компоновочные и технические решения, минимизирующие техногенное воздействие на природную среду;

- Предусмотреть применение узлового метода строительства из готовых блоков;

- Выполнение требований учета климатических условий района строительства и геологических условий площадок строительства;

- На начальном этапе разработки проектной документации разработать карточку строительных конструкций и согласовать с Заказчиком.

- Требования к выполнению согласований

К процедурам согласования должны применяться следующие требования:

- Разработать, утвердить и зарегистрировать в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;

- Оформить, согласовать и переоформить в установленном порядке документацию по отводу земельного участка под строительство сети по требованиям органов муниципального управления населенных пунктов и организаций, проводящих разработку данных документов с учетом действующих нормативных актов и регламентов, утвержденных органами муниципального управления. При разработке документации учитывать возможный выход проектируемых объектов за границы имеющегося земельного отвода;

- Получить в территориальных органах государственного надзора и органах муниципального управления:

- сведения, характеризующие санитарную и гигиеническую обстановку в районе строительства;

- сведения о наличии потенциально опасных объектов в районе предполагаемого строительства, зон затопления, ограничения хозяйственной деятельности и иных факторов, влияющих на объём мероприятий по защите территории и населения;

- оценку состояния промысловых рыбных запасов водоёмов и условия, регламентирующие воспроизводство их при строительстве и эксплуатации объекта;

- материалы по характеристике социально-экономической обстановки в районе намечаемой деятельности (включая санитарно-эпидемиологические условия);

- иную информацию и сведения, необходимые для разработки разделов проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства №87 от 16.02.2008 г.;

- Согласовать проект рекультивации нарушенных земель у Землевладельца, утвердить согласованный проект у Заказчика с учетом требований Приказа Минприроды РФ №525, Роскомзема №67 от 22.12.1995 г. «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»);

- Получить справки и заключения о наличии/отсутствии памятников природы и археологии на участках предполагаемого строительства;

- Получить согласование проектной документации в Федеральном агентстве по рыболовству (при необходимости);

- Получить согласования иных органов государственной и муниципальной власти, иных организаций, необходимые для прохождения ГГЭ, ГЭЭ (при необходимости);

- Заказчик оказывает содействие Генпроектировщику при получении исходных данных, согласований и ТУ в Администрациях МО, различных ведомствах, предприятиях и организациях (при необходимости).

- Требования к разработке проекта организации строительства

К разработке проекта организации строительства (ПОС) должны применяться следующие требования:

- Состав и содержание ПОС сформировать в соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87, СП 48.13330.2011, МДС 12-81.2007, а также в соответствии с законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами;

- В составе проекта организации строительства должна быть представлена транспортная схема строительства, в составе которой должны быть указаны места расположения карьеров общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ); места вывоза и утилизации строительного мусора и металлического лома при подготовительных или демонтажных работах; места захоронения остатков от разборки лежневых дорог; порубочных остатков от лесорасчистки; места вывоза излишнего грунта при выторфовке и др.;

- Транспортная схема должна быть согласована с Заказчиком, владельцами автодорог, Подрядчиком (если он определен);

- В схеме и ведомости автодорог должна быть указана категория всех участков дорог, вошедших в транспортную схему, их принадлежность и протяженность, режимы использования различными типами автотранспорта, а также допустимая нагрузка на ось автотранспорта;

- Обследование фактического состояния дорог и мостов, используемых в транспортной схеме доставки грузов до объектов строительства, осуществляется на этапе подготовки исходных данных для подтверждения необходимости выполнения работ по усилению дорог и мостов для прохождения специальной техники;

- Необходимость усиления действующих автомобильных дорог определяется согласно Реестру автомобильных дорог, в составе которого в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ указываются следующие сведения об автомобильной дороге:

- сведения о собственнике, владельце автомобильной дороги;

- наименование автомобильной дороги;

- идентификационный номер автомобильной дороги;

- протяженность автомобильной дороги;

- сведения о соответствии автомобильной дороги и ее участков техническим характеристикам класса и категории автомобильной дороги;

- вид разрешенного использования автомобильной дороги;

- Движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, осуществляется при наличии специального разрешения, выдаваемого в соответствии с положениями Федерального закона от 08.11. 2007 г. № 257-ФЗ;

- В составе проекта организации строительства должна быть представлена ведомость лежневых дорог по трассе прохождения трубопровода с указанием информации о категории болот;

- В составе проекта организации строительства должны быть представлены согласования, технические условия, стоимость услуг на прием и утилизацию отходов промышленного строительства;

- В соответствующем разделе проекта организации строительства должны быть отражены используемые карьеры ОПИ (минерального грунта, ПГС, щебня) с предоставлением полного пакета документов, подтверждающего возможность использования их при строительстве;

- В случае отпуска указанных ОПИ из существующих карьеров – подтверждение владельцев на отпуск необходимого количества и его стоимость с указанием условий поставки (франко-карьер, франко-транспортное средство или иное) и выделением НДС в заявленной стоимости, а также баланс грунта;

- Размещение временных зданий и сооружений Генподрядчика должно быть расположено в местах, максимально приближенных к объектам строительства. В составе проекта организации строительства должны быть указаны места размещений временных зданий и сооружений, а именно:

- основных временных производственных предприятий и баз;

- временных поселков;

- временных подъездных и объездных дорог и др.;

- Необходимость выполнения работ по подготовке территории для временных зданий и сооружений должна быть обоснована в проекте организации строительства с учетом проектных объемов работ;

- Данные о возможности обеспечения площадок и временных зданий и сооружений необходимыми местными энергоресурсами, и места водозабора должны быть подтверждены техническими условиями;

- В составе проекта организации строительства должны быть представлены следующие расчеты:

- затрат на перебазирование техники Подрядчика с одной строительной площадки/площадки хранения на другую (кроме строительных машин и механизмов, перебазирование которых учтено в стоимости машино-часа эксплуатации);

- затрат на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с радиоактивностью, профессиональными заболеваниями, малярией, энцефалитным клещом, гнусом и др.);

- затрат на перевозку автомобильным транспортом работников Подрядчика или компенсация расходов по организации специальных маршрутов городского пассажирского транспорта;

- затрат на организацию санитарно-гигиенических и бытовых условий работников Подрядчика;

- затраты на перевозку ОПИ, строительного мусора, лесорубочных остатков, а также материально технического ресурса от Ж/Д станций (морских портов, временных причалов) до принятых площадок временного хранения (базы хранения материально технического ресурса Заказчика, Подрядчика, ТСБ) и приобъектного склада Подрядчика с учетом средневзвешенного плеча возки;

- В составе проекта организации строительства должен быть указан метод производства строительно-монтажных работ (традиционный, вахтовый или командированием) и представлен соответствующий расчет работ;

- В составе проекта организации строительства должны быть определены места производства сварочных работ (для линейной части: трасса или ТСБ), методы и объем проведения работ по неразрушающему контролю;

- В составе проекта организации строительства должны быть представлены: перечень, объемы и способы выполнения строительно-монтажных работ в стесненных условиях, на которые распространяются факторы их удорожания.

- Требования к разработке сметной документации

К разработке сметной документации должны применяться следующие требования:

- Сметная документация разрабатывается в соответствии с требованиями данных рекомендаций, с учетом действующих на момент разработки изменений и дополнений, а также регламентирующих документов и писем Минрегиона России и корпоративных требований Компании по определению отдельных видов работ и затрат в сметной документации;

- Состав и объем сметной документации, должен быть достаточным для проведения всех необходимых согласований контролирующих организаций и городских служб;

- Наименования объектов и относящихся к ним объектных смет указывается в соответствии с наименованием в экспликации генплана (генпланов) проекта.

- Уровень фонда оплаты труда и стоимость эксплуатации машин и механизмов определяются в соответствии с действующими рекомендациями Компании;

- В состав сводного сметного расчета в обязательном порядке включаются:

- пояснительная записка;

- таблица с удельными показателями единичной стоимости объектов строительства;

- обосновывающие документы, подтверждающие стоимость прочих работ и затрат;

- сводная укрупненная выборка ресурсов;

- сводная ведомость ТМЦ, включенных в смету стройки, в текущих ценах с указанием единиц измерения, количества, цены за единицу и общей стоимости.

      - В состав раздела «Обосновывающие материалы» должны быть включены:

- расчет и калькуляции транспортных расходов и сметной стоимости оборудования и материалов согласно утвержденной транспортной схеме;

- расчет часовых ставок оплаты труда и стоимости эксплуатации машин и механизмов;

- расчет индексов пересчета от базового уровня цен базисного района строительства к текущему уровню цен фактического района строительства;

- формирование коньюктурного анализа цен на материалы, по которым стоимость отсутствует в сметно-нормативной базе;

- обосновывающие материалы отпускных цен на материально технический ресурс и оборудование по опросным листам, протоколам согласования цен заводов-поставщиков, другие необходимые материалы по включенным в сметную документацию затратам;

- в состав обосновывающих материалов должны быть включены документы, подтверждающие отпускные цены на материально-технические ресурсы-коммерческие предложения минимум от 3-х поставщиков в 2(два) этапа: 1 этап - на этапе ОПР(выбор основных проектных решений) в части оборудования, включенного в ОПР от производителей оборудования или официальных представителей производителя; 2 этап- на этапе разработки проектно-сметной документации в части остальных ТМЦ, включаемых в смету стройки от поставщиков или производителей. Коммерческие предложения поставщиков и производителей должны содержать следующую информацию:

1.цена за единицу без НДС

2.величина НДС

3.сроки изготовления в месяцах(неделях)

4.соответствие ГОСТам и иным регулирующим документам производителя, сертификации

5.стоимость доставки в регион

6.затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам

7.стоимость ЗИП.

В качестве Поставщиков выбираются производители или поставщики соответствующих следующим критериям:

а)являются официальными производителями или оптовыми поставщиками;

б)отсутствуют в реестре недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителей).

      - Для объектов линейных по ПП, ИП и объектам технологических присоединений (простой тариф) расчет выполняется следующим образом:

- Для периода до ввода федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) при разработке сметной документации применять сметные нормативы, внесенные в федеральный реестр сметных нормативов базисно-индексным методом; ЛСР на работы по восстановлению благоустройства формировать с разницей в стоимости материальных ресурсов по всей номенклатуре;

- Сметную документацию формировать с применением индексов по элементам структуры прямых затрат (ФОТ, эксплуатация машин); с учетом особенностей региона; с привлечением средств государственного бюджета всех уровней по видам строительства;

- Стоимость материальных ресурсов и оборудования, которые отсутствуют в сметно-нормативной базе, включать по коммерческими предложениями и прайсам с учетом доставки их в регион.  В стоимость оборудования должны войти затраты по шеф-монтажным и шеф-наладочным работам, при необходимости включена стоимость ЗИП, обеспечивающих работу оборудования в период гарантийного срока эксплуатации. Стоимость материальных ресурсов в ЛСР по восстановлению благоустройства включать с учетом региона;

- В сводный сметный расчет (СР) включать следующие затраты:

- Затраты по отводу земельного участка;

- Затраты по разбивке основных осей зданий и сооружений, оси трассы трубопроводов;

- Строительство временных зданий и сооружений согласно ГСН 81-05-01-2001 по расчету, основанному на данных ПОС, с учетом процента возврата используемых материалов или их оборачиваемости;

- Возмещение потерь после сноса зеленых насаждений;

- Производство в зимнее время года согласно ГСН 81-05-02-2007;

- Затраты на пуско-наладочные работы;

- Затраты на выполнение ПИР по договору подряда;

- Затраты на Авторский надзор;

- Затраты на экспертизу проектной документации;

- Непредвиденные расходы в размере 2%;

- Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС);

- В локальные сметные расчеты (ЛСР) в итогах включать следующие затраты:

- Коэффициенты, учитывающие условия производства работ, при наличии обоснования факторов в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- Коэффициенты к затратам на оплату труда персонала; затратам на эксплуатацию строительных машин и механизмов; затратам труда машинистов (по реконструкции объектов капитального строительства), при наличии обоснований в ПОС и ПЗ, согласно методических указаний, внесенных в федеральный реестр сметных нормативов;

- Понижающие коэффициенты к нормам накладных расходов и сметной прибыли на основании Письма Министерства регионального развития РФ №2536-ИП/12/ГС от 27.11.2012 г.

- Требования к природоохранным мероприятиям

К разработке природоохранных мероприятий должны предъявляться следующие требования:

- Перечень мероприятий по охране окружающей среды должен соответствовать требованиям п.п. 25 и 40 Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Раздел проекта должен содержать результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (в соответствии с Приказом Госкомэкологии России №372 от 16.05.2000 г. и письмом ФГУ Главгосэкспертизы России от 09.11.2007 г. № 6-2/2722);

- Обоснование технических решений по охране окружающей среды должно сопровождаться расчетами эффективности применяемых природоохранных мероприятий;

- Инженерно-экологические изыскания в рамках подготовки проектной документации должны выполняться с учетом требований СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства» и СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», должны обеспечивать комплексное изучение природных и техногенных условий региона и составление прогноза возможного изменения этих условий при взаимодействии с объектами строительства. Инженерно-экологические изыскания могут являться самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий в соответствии со СП 47.13330.2016. “Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" и могут выполняться как одновременно с другими видами изысканий (инженерно-геодезическими, инженерно-геологическими, инженерно-гидрометеорологическими), так и отдельно по специальному техническому заданию Заказчика.

- Требования к производственно-экологическому мониторингу

К проведению производственно-экологического мониторинга должны применяться следующие требования:

- Представить сведения о действующей системе производственно-экологического мониторинга;

- Изложить требования к проектированию системы производственно-экологического мониторинга отдельно на период строительства и отдельно на период эксплуатации. Требования должны основываться на положениях действующих нормативно-правовых актов РФ:

- дать оценку пространственных границ выполнения работ;

- представить состав контролируемых параметров;

- оценить периодичность, режимы и требования к контролю (пробоотбору);

- Выполнить Программу производственно-экологического мониторинга в составе «Перечня мероприятий по охране окружающей среды» в виде отдельного документа;

- В программе выполнить расчет стоимости затрат на проведение производственно-экологического мониторинга.

- Требования по вопросам охраны труда и промышленной безопасности

Раздел должен быть разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об охране труда, промышленной безопасности и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, в том числе:

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ «Раздел X. Охрана труда»;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ;

- СП 2.2.1.1312-03 «Гигиенические требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых промышленных предприятий».

Технические решения по охране труда должны быть разработаны с учетом требований Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства должен содержать:

- Сведения о расчетной численности работников; профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов; числе рабочих мест и их оснащенности – для объектов производственного назначения;

- Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда при эксплуатации производственных и непроизводственных объектов капитального строительства (кроме жилых зданий), который должен включать следующие разделы:

- принципиальные решения по организации труда и управления производством;

- расчет количества рабочих мест и численности работающих;

- организацию и оснащение рабочих мест;

- обслуживание рабочих мест;

- прогрессивные формы организации труда;

- режим труда и отдыха;

- охрана и условия труда работников;

- организация управления производством, предприятием;

- источники комплектования предприятия кадрами и повышение квалификации рабочих кадров.

К разделу предъявляются следующие требования:

- Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда также излагается в разделе «Проект организации строительства»;

- Степень проработки и обоснования решений по охране труда должны быть достаточными для осуществления проверки их соответствия требованиям действующих нормативных документов, проведения проверочных расчетов, а также определения стоимости;

- Принятые технологии, оборудование, строительные решения, организация строительства и эксплуатации объекта должны соответствовать требованиям действующих нормам и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности Российской Федерации;

- Должны быть определены сроки безопасной эксплуатации проектируемых сооружений, применяемого оборудования и технических устройств в соответствии с законодательством, действующими законодательными, нормативными правовыми и локальными нормативными документами;

- Представить решение по организации места проживания и доставке персонала к рабочим местам в период эксплуатации;

- Разработать раздел «Промышленная безопасность» в составе 12 раздела согласно Постановлению Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г., который должен включать в себя как текстовую, так и графическую часть.

Текстовая часть раздела «Промышленная безопасность» должна включать в себя:

- общие сведения об объекте строительства;

- сведения о технологии;

- описание решений, принятых в отношении требований по промышленной безопасности;

- расчет энергетических потенциалов и категорирование по взрывоопасности технологических блоков;

- оценка риска аварий;

Графическая часть должна включать технологические схемы, ситуационные планы, чертежи и прочие графические материалы отражающие проектные решения, в отношении мероприятий по промышленной безопасности.

- На объекты 1 и 2 класса опасности в соответствии с Приложением № 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» необходимо разработать Декларацию промышленной безопасности (в том числе провести ее экспертизу в случае необходимости) в соответствии с действующими нормативными документами.

- В случае, если при проектировании требуется отступление от требований промышленной безопасности, необходимо разработать раздел «Обоснование безопасности опасного производственного объекта» в соответствии с требованиями приказа Ростехнадзора от 15.07.2013 г. №306.

- Разработать раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.08 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом требований Федерального закона от 22.07.2008г №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Требования по обеспечению инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

К инженерно-техническим мероприятиям (ИТМ) гражданской обороны (ГО) и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ЧС) предъявляются следующие требования:

- Проектные решения, изложенные в разделе, реализующие ИТМ ГОЧС, должны обеспечивать защиту населения, территорий и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при диверсиях и террористических актах;

- Проектные решения выполнить в соответствии с нормами и правилами в области ГО, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с исходными данными и требованиями, выданными территориальными органами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);

- Разработка мероприятий по ИТМ ГОЧС должна осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55201-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства»;

- Исходные данные и требования для разработки раздела ИТМ ГОЧС могут выдаваться Заказчику отдельно;

- При необходимости разработать Декларацию промышленной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» и требованиями, изложенными в утвержденном приказом Ростехнадзора от 29.11.2005 г. № 893 «Порядке оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в нее сведений. РД-03-14-2005», и включать в себя:

а) всестороннюю оценку риска аварии и связанной с ней угрозы;

б) анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий, обеспечению готовности организации к эксплуатации опасных производственных объектов в соответствии с требованиями промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасных производственных объектах;

в) разработку мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба, нанесенного в случае аварии на опасных производственных объектах;

- На этапе разработки рабочей документации выполнить верификацию контуров безопасности с учетом определенных требований, выбранного оборудования и схем построения;

- Разработать раздел «Мероприятия по ликвидации возможных аварий при строительстве (реконструкции) и эксплуатации объекта»;

- Разработать раздел «Промышленная безопасность»;

- Для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований Федерального закона от 22.07.2008 г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включая разработку декларации пожарной безопасности (в случаях обязательного прохождения экспертизы проектной документации). Декларация пожарной безопасности разрабатывается с обязательным расчетом риска (оценка пожарного риска).

- Требования по безопасности и охране объектов

Требования по безопасности и охране объектов должны включать:

- Требования к разработке проектных решений по охране объектов и оснащению объектов проектирования системами антитеррористической защиты;

- Интеграцию решений по безопасности и охране объектов с системами охранно-пожарной сигнализации;

- Для объектов автоматизации и связи (АСУ, ИУС, ОСОДУ и др.) разработать раздел «Информационная безопасность» с учетом действующих нормативных документов, а также рекомендаций нормативно-методического документа «Методический документ. Меры защиты информации в государственных информационных системах», утвержденного ФСТЭК России 11.02.2014 г.

- Требования по учету в проектной документации земельного и лесного законодательства для оформления разрешительной документации на земле- и лесопользование

Работы по разработке проекта рекультивации земельных участков должны соответствовать следующим требованиям:

- Проект рекультивации земель разрабатывают отдельным документом и должен соответствовать требованиям действующего законодательства и отраслевым нормативным документам;

- Земельные участки, рекультивация которых не предусмотрена проектом, подлежат переводу в категорию земель промышленности и иного назначения в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую».

- Схемы расположения земельных участков на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории и планы лесных участков оформляют на картографических материалах в электронном виде в согласованном с Заказчиком формате, позволяющем производить определение площадей земельных участков;

- На картографическом материале отображают в принятой системе координат все земельные участки, согласно расчета площадей. Проект границ земельных участков и планы лесных участков оформляют на картографических материалах в электронном виде в согласованном с Заказчиком формате, позволяющем производить определение площадей земельных участков;

- Рекультивационные работы предусмотреть на период окончания СМР и после окончания срока аренды земельного участка (ликвидация объекта).