Приложение 1

к Приложению 2 к  Договору № ___________________________

от «_____» _______________ 2020 года

Опросный лист № 1

Наименование Товара: Комплекс по удалению дурнопахнущих веществ, предназначенный для очистки вентиляционного воздуха от мелкодисперсных примесей, запахов сероводорода, аммиака и меркаптанов на основе технологии генерации окислителей амальгамными ультрафиолетовыми лампами для Городских очистных канализационных сооружений г. Самары

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) |  | Размерность | Характеристика поставляемого Товара (Оборудования) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Режим работы |  |  | Круглосуточный. Коэффициент обеспеченности – 100%. |  |  |
| 1.2 | Исполнение установки |  |  | Уличное исполнение |  |  |
| 1.3 | Относительная влажность воздуха |  | % | - не более 98 %. |  |  |
| 1.4 | Температура уличного воздуха |  | С | – 45.. + 40 |  |  |
| 1.5 | Условное давление внутри камеры |  |  | разрежение |  |  |
| 1.6 | Место размещения |  |  | на улице |  |  |
| 1.7 | Забор воздуха |  |  | Из-под перекрытий приемных камер и каналов зданий решеток I и II очередей, от бункеров обезвоженных отбросов с решеток |  |  |
| 1.8 | Состав воздуха в вентиляционной системе |  |  | Температура: +5..+40 °С; Относительная влажность забираемого воздуха: до 100%; Сероводород: до 35,0 мг/м3; Аммиак: не более 1 мг/м3 |  |  |
| 2 | РАСЧЕТНАЯ РАБОЧАЯ ТОЧКА (ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Максимальный расход воздуха для 1-ой очереди |  | м3/ч | 10 000 |  |  |
| 2.2 | Количество ступеней очистки в комплексах для 1-ой очереди |  | шт. | 2 |  |  |
| 2.3 | Максимальный расход воздуха для 2-ой очереди |  | м3/ч | 10 000 |  |  |
| 2.4 | Количество ступеней очистки в комплексах для 2-ой очереди |  | шт. | 2 |  |  |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Степень очистки |  | % | не менее 95% по показателям п.1.8 за исключением метана |  |  |
| 3.2 | Объем каталитической загрузки, не менее |  | л | 5500 |  |  |
| 3.3 | Степень защиты от внешних воздействий |  |  | Степень защиты оборудования от воздействий внешней среды: - оборудования, не контактирующего с обрабатываемым воздухом, не менее - IP 55. - оборудования, контактирующего с обрабатываемым воздухом, не менее - IP 65. - климатическое исполнение Установок — У1 (по ГОСТ 15150-69). |  |  |
| 3.4 | Питание установки |  | В | от трехфазной сети переменного тока напряжением 380±38 (частота 50 Гц) |  |  |
| 3.5 | Коэффициент мощности, не менее |  |  | 0,96 |  |  |
| 3.6 | Максимальная потребляемая мощность Установки с вытяжным вентилятором, не более |  | кВт | 48 |  |  |
| 3.7 | Требования к электротехнической части и системе автоматического управления (АСУ) |  |  | - автоматическая система управления и контроля - автоматическая система электро-защиты - в панели управления предусмотрена функция выбора режимов работы дистанционный/местный - отключение при отсутствии потока воздуха через установку - рабочий агрегат (вентилятор) располагаются внутри, в пределах габаритов комплекса газоочистки - исполнение рабочего агрегата (вентилятора): взрывозащищенное коррозионностойкое |  |  |
| 4 | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Установка по удалению дурнопахнущих веществ для 1-ой очереди |  | комп. | 1 |  |  |
| 4.2 | Установка по удалению дурнопахнущих веществ для 2-ой очереди |  | комп. | 1 |  |  |
| 4.3 | Комплект Установки по удалению дурнопахнущих веществ: |  |  | - установки удаления дурнопахнущих веществ с фильтром грубой очистки от мелкодисперсных примесей с последующей двухстадийной очисткой воздуха. Каждая стадия очистки состоит из блока амальгамных УФ ламп каждая мощностью не менее 500Вт при длине волны 185,254 нм и блока каталитической засыпки; - системы автоматического регулирования мощности УФ излучения в зависимости от концентрации дурнопахнущих веществ в составе поступающего на очистку воздуха; - вытяжного вентилятора на каждую Установку; - дополнительной вентиляционной обвязки; - встроенный каплеотделитель; - автоматической системы промывки УФ ламп; - эксплуатационной документации; - материал внутренних поверхностей, контактирующих с обрабатываемым воздухом: нержавеющая сталь; |  |  |
| 4.4 | Комплект расходных материалов/ЗИП на 1 год эксплуатации |  | компл. | 2 |  |  |
| 4.5 | Паспорта на все изделия и руководства на русском языке с разделами по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию и управлению, включающие описания всех видов электрических защит, с указанием их параметров и технических характеристик |  | компл. | 2 |  |  |
| 4.6 | Пуско-наладочные и шеф-монтажные работы |  | компл. | 2 |  |  |
| 5 | СРОКИ И БАЗИС ПОСТАВКИ |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сроки поставки поз. 4.1., 4.2., 4.3, 4.4, 4.5. на базис поставки с момента подписания Договора, не более |  | недель | По итогам проведения конкурса |  |  |
| 5.2 | Сроки выполнения пуско-наладочных и шеф-монтажных работ поз. 4.6, не более |  | дней | 10 |  |  |
| 5.3 | Базис поставки |  |  | Самарская обл., г.о. Самара, Куйбышевский район, ул. Обувная, 136 |  |  |
| 6 | ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Требования к маркировке и упаковке |  |  | Маркировка оборудования должна наноситься на паспортной табличке, укрепляемой на видном месте приемно-транспортируемой части. На паспортной табличке должно быть указано: - наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; - краткое наименование и обозначение оборудования; - заводской номер и год выпуска. Упаковка должна обеспечивать целостность Установок и её частей во время транспортировки. Техническое описание и инструкция по эксплуатации должна быть на русском языке. В инструкции должны быть прописаны требования к обеспечению сохранности оборудования в процессе перевозки и хранения, к упаковке и консервации. |  |  |
| 6.2 | Гарантийный период установок |  |  | Гарантия качества действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты начала эксплуатации Установки, но не позднее 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки Установки на склад Покупателя. Гарантийное обслуживание осуществляет Поставщик. Поставщик бесплатно заменяет или ремонтирует детали и узлы Установки, вышедшие из строя в течение гарантийного срока. |  |  |
| 6.3 | Средний срок службы установок до среднего (капитального) ремонта |  | лет | 10 |  |  |
| 6.4 | Назначенный срок службы |  | лет | 25 |  |  |
| 6.5 | Срок службы каталитической загрузки |  | лет | 1 |  |  |
| 6.6 | Срок службы фильтров грубой очистки, не менее |  | месяц | 3 |  |  |
| 6.7 | Продолжительность наработки установок до регламентной замены ламп должна быть |  | ч | 8 000 |  |  |
| 6.8 | Масса одной установки (компл.), не более |  | кг | 15 000 |  |  |
| 6.4 | Габаритные размеры Установки, не более |  | мм | 12000х2500х2900 |  |  |
| 6.6 | Требования по сертификации |  |  | Каждая Установка должна иметь сертификат (декларацию) соответствия требованиям технического регламента "О безопасности машин и оборудования". |  |  |
| 6.7 | Требования по метрологии |  |  | Измерительные приборы, входящие в состав установки, должны быть внесены в Реестр Росстандарта |  |  |
| 6.10 | Наличие представительства завода-изготовителя и собственного сервисного центра по обслуживанию оборудования в РФ (с сервисными специалистами в штате) |  |  | Наличие представительства завода-изготовителя и собственного сервисного центра по обслуживанию оборудования в РФ (с сервисными специалистами в штате) |  |  |
| Поставщик: Полное фирменное наименование: |  | Покупатель: Полное фирменное наименование: |  |  |  |  |
| ______________________/ / |  | _____________________ / / |  |  |  |  |