| Заказчик: | ООО «Нижневартовские коммунальные системы» | № опросного листа: |  |
| --- | --- | --- | --- |

Наименование МТР: Решётки ступенчатые

| № п/п | Наименование параметра (характеристики) | Размерность | Характеристика поставляемого Товара (Оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 1.1 | Режим работы |  | Круглосуточно, круглогодично |
| 1.2 | Рабочая среда |  | Хозяйственно-бытовые сточные воды |
| 1.3 | Среднегодовая относительная влажность воздуха | % | 77 |
| 1.4 | Атмосферное давление | бар (абс.) | 0,995 |
| 1.5 | Температура окружающего воздуха | °С | от + 5 до + 32 |
| 1.6 | Место размещения |  | В сухом отапливаемом помещении |
| 2 | РАСЧЕТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (ПРОЕКТНЫЕ ДАННЫЕ) |  |  |
| 2.1 | Расчетный расход сточных вод | м3/ч | 10 |
| 2.2 | Пропускная способность решетки | м3/ч | до 250 |
| 2.3 | Количество взвешенных веществ в сточной воде, средняя за месяц | мг/л | 300 |
| 2.4 | Количество решеток | шт. | 1 |
| 2.5 | Ширина прозоров решетки | мм | 2,2 |
| 2.6 | Ширина канала (бака) | мм | 500 |
| 2.7 | Глубина канала (бака) | мм | 810 |
| 2.8 | Уровень сточных вод | мм | 650 |
| 2.9 | Угол монтажа решетки | град. | 55 |
| 2.10 | Высота выгрузки от дна канала, H1 | мм | 680 |
| 2.11 | Количество отбросов с решеток, не более | м3/сут | 0,2 |
| 2.12 | Материал |  | AISI 304L или аналог |
| 2.13 | Ширина фильтрующей части | мм | 342 |
| 2.14 | Ширина решетки по корпусу | мм | 470 |
| 2.15 | Толщина фильтрующих пластин | мм | 3 |
| 2.16 | Толщина материала рамы | мм | 3 |
| 2.17 | Климатическое исполнение |  | 15150-69 |
| 2.18 | Категория размещения агрегата |  | У4 |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Степень защиты от внешних воздействий, не ниже |  | IP54 |
| 3.2 | Напряжение питания | вольт | 400 |
| 3.3 | Установочная мощность электродвигателя решетки, не более | кВт | 0,55 |
| 3.4 | Наличие аварийного перелива при максимальном уровне воды в канале (согласно СНиП) |  | Наличие |
| 3.5 | Отсутствие вращающихся деталей ниже уровня воды |  | Наличие |
| 3.6 | Габаритные размеры решетки без бака (ДхШхВ) | мм | 1650х540х665 |
| 3.7 | Возможность технического обслуживания РС без демонтажа из канала |  | Наличие |
| 3.8 | Технические характеристики |  | Привод подвижного набора осуществляется с помощью кривошипного механизма, синхронизация валов с помощью звездочек и цепным приводом Оборудована: Кондуктометрический уровня жидкости. Кондуктометрический аварийный датчик. Датчик перегрузки двигателя. Наличие аварийного перелива. |
| 3.9 | Комплект поставки |  | Решетка ступенчатая, паспорт на изделие, руководство по эксплуатации |

| ФИО ответственного | Панасюк Константин Владимирович |
| --- | --- |
| Должность | Начальник УОСВ |
| Телефон/факс | 8(3466)63-17-16 доб.191 |
| Электронный адрес | panasyuk_kv@nvcs.ru |
| Подпись |  |